Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

городского округа город Шарья Костромской области

на период с 2013 года по 2027 год

(актуализация на 2023 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Контракт от 17.01.2022 года №05/2022

Организация разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор                                                       Ю.Л. Хохлов

2022 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники теплоснабжения | 8 |
| 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 13 |
| 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 28 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 30 |
| 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 31 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 33 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 35 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 36 |
| 1.10 | Управляемость систем теплоснабжения | 39 |
| 1.11 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 40 |
| 1.12 | Тарифы на тепловую энергию и воду | 42 |
| 1.13 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа | 43 |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 45 |
| 2.1 | Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии | 45 |
| 2.2 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 46 |
| 2.3 | Перспективное годовое потребление тепловой энергии | 49 |
| 3 | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 51 |
| 3.1 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии | 51 |
| 3.2 | Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения | 52 |
| 3.3 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 55 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа | 57 |
| 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 57 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа | 58 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 63 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 73 |
| 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 73 |
| 5.2 | Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 74 |
| 5.3 | Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 74 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 75 |
| 5.5 | Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ | 78 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 80 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 80 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 80 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 80 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 81 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения | 83 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 84 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 85 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 85 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа | 85 |
| 7 | Перспективные топливные балансы | 86 |
| 7.1 | Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города | 86 |
| 7.2 | Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива | 89 |
| 8 | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 92 |
| 8.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 92 |
| 8.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 92 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 96 |
| 9.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 96 |
| 9.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 97 |
| 9.3 | Расчеты эффективности инвестиций | 98 |
| 10 | Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение | 100 |
| 11 | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 101 |
| 12 | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 102 |
| 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 102 |
| 14 | Ценовые (тарифные) последствия | 107 |
| 15 | Установка приборов учета тепловой энергии | 112 |
| 16 | Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 113 |
| 16.1 | Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии | 113 |
| 16.2 | Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения | 114 |
| 16.3 | Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 118 |
| 17 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 119 |
|  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы | 120 |

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год осуществлялась согласно контракту от 17.01.2022 года №05/2022 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭнергоЭксперт» (Исполнитель).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей. При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о городском округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации городского округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2020 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

Необходимость актуализации схемы теплоснабжения возникла в связи с изменениями в составе оборудования теплоисточников теплоснабжающих организаций, а также в связи с предстоящей газификацией городского округа.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарьи вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Кроно» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

ГО    – городской округ;

г        - город

пгт   – поселок городского типа;

д       –    деревня;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

УТМ – установленная тепловая мощность;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НТП – норматив технологических потерь;

СН – собственные нужды теплоисточника;

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГРП – газорегуляторный пункт;

МСП – меры социальной поддержки населению;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ЕСН – отчисления в социальные фонды (бывший единый социальный налог).

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по ходу текста.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись службой развития энергетики ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ – Хохлов Ю.Л.

1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области имеет численность населения 35653 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 20,8 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением - 14,9 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населенных пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Рисунок 1.1 – Карта городского округа г. Шарья

Таблица 1.1.1. Численность населения ГО г. Шарья

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешунино | деревня | 503 |
| 2 | Ветлужский | пгт | 11671 |
| 3 | Корегино | деревня | 196 |
| 4 | Михалкино | деревня | 61 |
| 5 | Шарья | город, административный центр | 23222 |
|  | итого |  | 35653 |

Площадь территории городского округа –  44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км.

Теплоснабжающими организациями города Шарья являются МУП «Шарьинская ТЭЦ» и Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»). Теплоснабжение отдельных предприятий, учреждений и организаций осуществляется собственными источниками.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» эксплуатирует на территории городского округа непосредственно производственно-технологический комплекс Шарьинская ТЭЦ и отходящие от нее тепловые сети, 10 твердотопливных котельных (уголь) с их локальными тепловыми сетями и 5 электрокотельных. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в составе котельных. Котельные №3 и №11 переведены на электрокотлы, что снизило затраты на содержание персонала.

Шарьинская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение в следующих районах (зонах) города:

- п.г.т. «Ветлужский» - 2 вывода тепломагистралей с ТЭЦ: на центральную часть поселка и на лесопристань, и одна угольная котельная №9, расположенная по ул. Пролетарской, 99/1;

- на основную часть города – 2 вывода, с тепломагистралей которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников;

- поселок Новый;

- деревню Алешунино;

- микрорайон «Больничный городок»;

- ул. Ленина, ул. Адмирала Виноградова, микрорайон №2 и центр города;

- ул. Юбилейную;

- ул. 50 лет Советской Власти и микрорайон №1;

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории города.

ОАО «РЖД» в г. Шарье сохранило в собственности и эксплуатирует 1 котельную локомотивного депо, работающую на мазуте. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственных объектов, жилых домов, расположенных в Привокзальном микрорайоне, а также осуществляет пароснабжение собственного производства.

Собственные теплоисточники средней мощности имеет предприятие по производству древесных плит ООО "Свисс Кроно". Отдельные мелкие предприятия и организации для отопления собственных объектов, расположенных на их территории, имеют отопительные котлы малой мощности (не более 0,63 МВт), потребляющие незначительное в масштабах города количество топлива. По этой причине роль мелких теплоисточников в схеме теплоснабжения города не учитывается.

В связи с отсутствием в г. Шарье природного газа центральное отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется, в основном, от ТЭЦ и котельных. Количество жилых домов с центральным теплоснабжением составляет 1389 шт., в том числе, 1315 жилых домов получают тепловую энергию от ТЭЦ и 74 дома отапливаются от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

1.2 Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 1.2.2.

МУП "Шарьинская ТЭЦ" на территории города эксплуатирует теплоэлектроцентраль, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электрокотельных. Всего на этих котельных установлено 34 котла суммарной тепловой мощностью 9,718 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,662 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27%. Техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 17 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электрокотлы. Эффективность теплоснабжения от котельных этого предприятия низкая: усредненный годовой удельный расход топлива по угольным котельным составляет 315,5 кг у.т./Гкал.

ОАО «РЖД» в г. Шарье эксплуатирует мазутную котельную локомотивного депо. На котельной установлено 5 паровых котлов. Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Производство тепловой энергии в 2021 г. составило 17021 Гкал, большая часть которой используется на производственные нужды железной дороги. Установленная тепловая мощность котлов составляет 11,28 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка 8,7 Гкал/ч, в том числе тепловая нагрузка собственного производства 6,19 Гкал/ч, нагрузка сторонних потребителей 2,5 Гкал/ч. Таким образом, данная теплоснабжающая организация располагает значительным работоспособным резервом тепловой мощности. ОАО «РЖД» в г. Шарье, кроме собственных объектов, отапливает в городе 31 жилой дом, детский сад и 6 прочих потребителей, что для железной дороги является непрофильной деятельностью.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150                ст. № 2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 ати на противодавленческие турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относится:

- паровые котлы ТП-35У - 3 шт., Т-35-40 - 1 шт.,

- водогрейный котел КВГМ-100-150 - 1 шт.,

- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 - 1 шт., ПР-6-35(15)5 - 1 шт., Р-12-35/5 - 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2022 г. составляет 101,198 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2021 г. составило: мазута – 6,87 тыс. т, каменного угля – 78,726 тыс. т, что значительно превысило плановые значения. В дальнейшем потребление торфа не планируется. Шарьинская ТЭЦ полностью перешла на сжигание каменного угля с августа 2020 года.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута возросло в 1,7 раза, потребление каменного угля возросло в 1,22 раза, что объясняется, прежде всего, значительным физическим износом котлов.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование, что требует финансовых затрат на их ремонт и еще более повышает себестоимость продукции. В 2021 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 21,9 млн. руб. Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 1.2.1. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица 1.2.1. Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

| Марка оборудования | Ст. № | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год последнего освидетельство-вания | Год продления ресурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-35У | 1 | 22,7 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| ТП-35У | 2 | 22,7 | 09.2019 | 09.2023 | В работе |
| ТП-35У | 3 | 22,7 | 09.2021 | 09.2025 | В работе |
| Т-35-40 | 4 | 22,7 | 08.2019 | 08.2023 | В работе |
| БКЗ-75-39ГМА | 5 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| БКЗ-75-39ГМА | 6 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 | 09.2020 | 08.2014 | В работе |
| КВГМ-100-150 | 2 | 80,7 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| ПСВ-200-7-15 – 4 шт. |  | 128,0 | 10.2015 | 08.2023 | В работе |

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплопотребления осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

В 2021 году произведен ремонт всех котлов ТЭЦ и вспомогательного оборудования.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70оС путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы. При существующей тепловой нагрузке этот температурный график обеспечивает требуемую поставку тепловой энергии подключенным потребителям.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2021 году составил 263,9 тыс. Гкал, что более 80% всего тепла, производимого в городе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.)  ее средняя загрузка составляет: 49 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети умягченной и деаэрированной водой. Это продляет срок службы тепловых сетей и систем теплопотребления. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергии на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения.

Таблица 1.2.2. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

| Наименование ТСО, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива, размерность | Расход топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов, топок | Колич. шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11 | уголь, т | 130,5 | 211,8 | Универсал-3 | 1 | 0,242 | 1965 |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 0,294 | 1965 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,536 |  |
| Котельная №3 | г. Шарья, ул. Трудовая, 84-1, детсад №14 | э/энергия, тыс. квт*ч |  | 109,4 | ВИН-40 | 1 | 0,055 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,103 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,158 |  |
| Котельная №4 | г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7 | уголь, т | 126,7 | 241,3 | Универсал-6 | 1 | 0,182 | 1969 |
|  |  |  |  |  | Универсал-3 | 1 | 0,152 | 1968 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,334 |  |
| Котельная №6 | г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2 | уголь, т | 261,7 | 578,2 | КВ -0,3К | 1 | 0,25 | 2007 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,63 | 1 | 0,54 | 2013 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,79 |  |
| Котельная №7 | г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4 | уголь, т | 149,1 | 311,3 | Универсал-6 | 1 | 0,339 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,3К | 1 | 0,25 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,589 |  |
| Котельная №9 | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | уголь, т | 209,1 | 553,4 | Универсал-6 | 2 | 0,774 | 1981 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,3К | 1 | 0,25 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,024 |  |
| Котельная №10 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а | уголь, т | 350 | 1279 | Универсал-6 | 4 | 1,36 | 1974 |
| Котельная №11 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а | э/энергия, тыс. квт*ч |  | 86,9 | ВИН-50 | 2 | 0,102 | 2021 |
| Котельная №12 | г. Шарья ул. Громова, 18 | уголь, т | 151,5 | 337,1 | Универсал-6 | 2 | 0,581 | 1972 |
| Котельная №13 | г. Шарья ул. Громова, 93а, | э/энергия, тыс. квт*ч | 154,659 | 126,4 | ВИН-40 | 1 | 0,055 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,075 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,13 |  |

Продолжение табл.1.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | г. Шарья, ул. Пушкина, 4 | уголь, т | 382,6 | 565,4 | Универсал-5 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | Универсал- 6 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63К | 1 |  | 1,08 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 |  | 1,608 |  |
| Котельная №15 | г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком» | уголь, т | 263,2 | 447,4 | Универсал-6 | 1 | 0,266 |  | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВР -0,63 | 1 | 0,54 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,806 |  |  |
| Котельная №16 | г. Шарья, ул. Авиационная, 21а | уголь, т | 643,9 | 1172,9 | Универсал-6 | 1 | 0,363 |  | 1995 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,54 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,54 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,443 |  |  |
| Котельная №17 | г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а | э/энергия, тыс. квт*ч | 197,244 | 161,1 | электрокотлы ВИН-60 | 2 | 0,206 |  | 2019 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,206 |  |  |
| Котельная №20 | г. Шарья ул. Пристанционная, 4а | э/энергия, тыс. квт*ч | 140,680 | 114,9 | электрокотел ВИН-50 | 1 | 0,051 |  | 2019 |
|  |  |  |  |  | итого | 1 | 0,051 |  |  |
| Итого по котельным |  | уголь, т |  |  |  | 36 | 9,718 |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Шарьинская ТЭЦ | г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1 | мазут, т |  | 259941 | ТП-35У | 3 | 68,1 |  | 1964-1966 |
|  |  | уголь, т |  |  | Т-35-40 | 1 | 22,7 |  | 1975 |
|  |  |  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 |  | 1988 |
|  |  |  |  |  | итого | 5 | 169,1 |  |  |
| Всего по ТЭЦ и котельным |  | мазут, т | 3 698 | 266237,5 |  | 41 | 178,818 |  |  |
|  |  | уголь, т | 61371,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 492,583 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.1.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локомотивное депо станции Шарья | г. Шарья, ул. Вокзальная, 19 | мазут, т | 2190,6 | 18312 | Турботерм 2000 | 2 | 3,42 | 2002 |
|  |  |  |  |  | Е 1-9М | 2 | 1,28 | 2020 |
|  |  |  |  |  | КВ-8 | 1 | 6,58 | 2003 |
|  |  |  |  |  | итого | 5 | 11,28 |  |
| Итого |  | мазут, т | 2190,6 | 18312 |  |  |  |  |
| Итого по городу |  |  |  |  |  | 46 | 189,118 |  |
| Теплоисточники промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Свисс Кроно" | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4 | древесные отходы производства, м3 | 79968 | 94787 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  |  | 141623 | 196535 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2 | 1 | 32,0 |  |
|  |  | мазут, т | 637 | 5071 | теплоустановка THZ 180 №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 940 | 7421 | теплоустановка THZ 180 №2 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 771 | 6086 | теплоустановка THZ 180 №3 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 16918/1205 | 70388 | топка сушилки ДСП-150 | 1 | 11,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 29125/1194 | 113779 | топка сушилки ДСП-300 | 1 | 15,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут,т | 40303/2576 | 165230 | топка сушилки МДФ | 1 | 22,0 |  |
| Итого по ООО "Свисс Кроно" |  |  |  | 659297 |  | 8 | 152,0 |  |

1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети теплоснабжающих организаций состоят из 3 групп: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных) и локальные от отдельных котельных. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материальной характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. Температурный график тепловых сетей составляет 75/50оС поскольку котельные не в состоянии нагреть сетевую воду до более высокой температуры (95оС). В нижней части график имеет спрямление на 45оС. Норматив тепловых потерь установлен в размере 993 Гкал или 3,7 Гкал на 1м2 материальной характеристики тепловых сетей. Расчетное значение тепловых потерь составляет 1163,4 Гкал/год или 2,27 Гкал на 1м2 материальной характеристики. Горячее водоснабжение от котельных не осуществляется.

Тепловые сети от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» в г. Шарье имеют суммарную протяженность 3,73 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 101 мм. Температурный график тепловых сетей котельной локомотивного депо составляет 95/70оС с нижним спрямлением на 61,5 оС для обеспечения ГВС потребителей.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 114,4 км при среднем наружном диаметре 124 мм. Из них, 108,8 км находится в муниципальной собственности, остальные являются бесхозяйными и принадлежат различным юридическим лицам. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, т.е. с 1965 г. До 2004 года тепловые сети принадлежали городу и находились в эксплуатационной ответственности муниципальных теплоснабжающих предприятий, затем были переданы ОАО «ТГК-2». В 2015 году решением арбитражного суда апелляционной инстанции от 12.02.2015 произошла окончательная передача имущественного комплекса Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей в собственность администрации города Шарьи.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истёкшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной тепловой изоляции – полуцилиндров из пенополиуретана (скорлуп ППУ) с покровным слоем из оцинкованной жести. В 2021 году произведен ремонт 645 м сетей, переложено 1840 м, ремонт тепловой изоляции около 13 тыс. п.м., устранен 91 дефект на тепловых сетях. Состояние бесхозяйных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных их участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70оС (см. рисунок 1.3.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения горячего водоснабжения потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в переходные дни отопительного периода. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.

Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2021 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотопительный период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2022 г. в размере 65220 Гкал или 4,56 Гкал на 1м2 материальной характеристики тепловых сетей. По отчетным данным за 2021 год отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 263904 Гкал, полезный отпуск – 161665,4 Гкал, а сетевые и коммерческие потери – 64880 Гкал, что составляет 24,6%. Расчетные тепловые потери составляют 62836 Гкал, что практически совпадает с принятыми в расчет тарифа.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. В 2020 г. приобретен и установлен в ЦТП №9 пластинчатый подогреватель типа РИДАН. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2021 году произведен ремонт тепломеханического оборудования на 3 ЦТП. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотопительный период крайне неэкономичным.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул. Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. 50 лет Советской власти и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

Рисунок 1.3.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ

Рисунок 1.3.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник СевДТВу-2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ А.Н. Галкин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ____________ 2021 г. |  |  |  |
| Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке от котельной ст. Шарья локомотивного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха, оС Тнв. | Температура воды в подающем трубопроводе Т1, оС | Температура воды в обратном трубопроводе Т2, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 61,5 | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 62,1 | 49,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 63,5 | 50,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 64,8 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 66,1 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 67,5 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 68,8 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 70,1 | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 71,4 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 72,7 | 56,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 73,9 | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 75,2 | 57,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 76,5 | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 77,8 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 79,0 | 60,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 80,3 | 61,1 |  | Начальник котельной (мастер, бригадир)__________________А.В. Соловьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 81,5 | 61,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 82,8 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 84,0 | 63,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 85,3 | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 86,5 | 64,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 87,7 | 65,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 88,9 | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 90,2 | 67,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 91,4 | 67,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 92,6 | 68,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 93,8 | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.3 – Температурный график тепловых сетей от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД»

Климатологические параметры города Шарья

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Шарьинского района Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 дня; начало и окончание отопительного периода устанавливается администрацией городского округа г. Шарья.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 1.3.1.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов. Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) в 2021 г. – соответствует продолжительности отопительного периода.

Таблица 1.3.1. Основные параметры работы тепловых сетей ТЭЦ и котельных за отопительный период

| Месяц | Температура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура в трубопроводах теплосети, 0С |  |  |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сети ТЭЦ |  | сети котельных |  |  |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |  |
| январь | 3,7 | -9,2 | 74,8 | 52,4 | 53,8 | 39,8 | 744 |
| февраль | 3,3 | -9,78 | 75,8 | 52,8 | 54,4 | 40,1 | 672 |
| март | 2,9 | -3,44 | 70 | 50,8 | 48,1 | 36,8 | 744 |
| апрель | 2,8 | 3,4 | 70 | 53,2 | 45 | 36,2 | 720 |
| май | 5,7 | 8 | 70 | 54,8 | 45 | 37,4 | 144 |
| июнь | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
| июль | 9,5 |  |  |  |  |  |  |
| август | 10,4 |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 12,0 | 8 | 70 | 54,8 | 45 | 37,4 | 144 |
| октябрь | 9,7 | 4,32 | 70 | 53,3 | 45 | 36,4 | 744 |
| ноябрь | 7,1 | -1,4 | 70 | 51,5 | 46 | 35,7 | 720 |
| декабрь | 4,8 | -9,42 | 75,1 | 52,5 | 54 | 39,9 | 744 |
| Отопит. период |  |  | 72,1 | 52,5 | 49,2 | 37,8 | 5376 |
| ср. за отопит. период | 5,1 | -3,0 | 62,3 |  | 43,5 |  |  |

Среднесезонные за отопительный период условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха -3,0оС;

- температура грунта +5,1оС;

Для теплосетей ТЭЦ (температурный график 110/70оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 72,1оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 52,5оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 62,3оС.

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 75/50оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 49,2оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 37,8оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 43,5оС;

Сведения о технических характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Характеристика тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 детсад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК1 | 0,089 | 41 | подземная | 5376 | 0,43 | 5,84 | 0,23 | 14,97 | 15,20 | 2827,4 | 7,30 |
| ТК1 - подсобное здание детсада | 0,057 | 50 | подземная | 5376 | 0,20 | 2,69 | 0,11 | 14,79 | 14,90 | 2770,7 | 5,70 |
| ТК1 - здание детсада | 0,045 | 26 | подземная | 5376 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 7,04 | 7,08 | 1316,4 | 2,34 |
| итого | 0,066 | 117 |  |  | 0,70 | 9,44 | 0,37 | 36,80 | 37,17 | 6914,4 | 15,34 |
| Котельная № 3 детсад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - Т14 | 0,076 | 5 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 0,92 | 0,95 | 177,2 | 0,76 |
| Т14 - корпус детсада | 0,076 | 18 | подземная | 5376 | 0,29 | 3,87 | 0,15 | 6,12 | 6,28 | 1167,3 | 2,74 |
| Т14 - пищеблок | 0,057 | 25 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,34 | 0,05 | 3,97 | 4,02 | 747,9 | 2,85 |
| итого | 0,066 | 48 |  |  | 0,44 | 5,93 | 0,23 | 11,01 | 11,25 | 2092,4 | 6,35 |
| Котельная №4 детсад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная-здание детсада | 0,057 | 25,8 | подземная | 5376 | 0,10 | 1,39 | 0,05 | 7,63 | 7,69 | 1429,7 | 2,94 |
| котельная – ж/д №39 | 0,045 | 25 | надземная | 5376 | 0,07 | 0,87 | 0,03 | 3,32 | 3,36 | 624,4 | 2,25 |
| итого | 0,51 | 50,8 |  |  | 0,17 | 2,26 | 0,09 | 10,95 | 11,04 | 2054,1 | 5,19 |
| Котельная №6 школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - т.1 – здание школы | 0,057 | 10,7 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,58 | 0,02 | 2,97 | 3,00 | 557,4 | 1,22 |
| Т2 - подсобное здание школы | 0,045 | 18,8 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 4,50 | 4,52 | 841,4 | 1,69 |
| Т1 - здание начальной школы | 0,057 | 60 | подземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,13 | 17,75 | 17,87 | 3324,8 | 6,84 |
| здание школы - Т2 (ул. Куйбышева) | 0,045 | 8 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,17 | 2,18 | 405,0 | 0,72 |
| итого | 0,054 | 97,5 |  |  | 0,35 | 4,74 | 0,19 | 27,38 | 27,57 | 5128,6 | 10,47 |
| Котельная №7 школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – ТК1 ул. С. Громова | 0,089 | 30,5 | надземная | 5376 | 0,32 | 4,35 | 0,17 | 11,25 | 11,43 | 2125,6 | 5,43 |
| ТК1 - здание школы | 0,057 | 23,7 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,27 | 0,05 | 6,59 | 6,64 | 1234,6 | 2,70 |
| итого | 0,075 | 54,2 |  |  | 0,42 | 5,62 | 0,22 | 17,84 | 18,06 | 3360,1 | 8,13 |
| Котельная №9 бывшая школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная –здание бывшей школы | 0,108 | 21,5 | надземная | 5376 | 0,34 | 4,62 | 0,18 | 8,80 | 8,98 | 1670,8 | 4,64 |
| котельная - подсобн. здание школы | 0,076 | 75,8 | надземная | 5376 | 0,59 | 7,95 | 0,31 | 25,04 | 25,35 | 4715,7 | 11,52 |
| Т! - здание мастерской | 0,045 | 23 | подземная | 5376 | 0,06 | 0,80 | 0,03 | 6,23 | 6,26 | 1164,5 | 2,07 |
| итого | 0,076 | 120,3 |  |  | 1,00 | 13,37 | 0,53 | 40,06 | 40,59 | 7551,0 | 18,24 |
| Котельная №10 экипировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,21 | 16,52 | 16,72 | 3110,6 | 7,60 |
| котельная – ул. Пристанционная, 15 | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,21 | 16,52 | 16,72 | 3110,6 | 7,60 |
| котельная – ж/д ул. Советская, 1 | 0,076 | 80 | надземная | 5376 | 0,62 | 8,39 | 0,33 | 26,42 | 26,76 | 4977,0 | 12,16 |
| отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а | 0,076 | 30 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,14 | 0,12 | 9,91 | 10,03 | 1866,4 | 4,56 |
| итого | 0,076 | 210 |  |  | 1,64 | 22,01 | 0,87 | 69,36 | 70,24 | 13064,7 | 31,92 |
| Котельная №11 Пристанционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Пристанционная 16а | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,96 | 2,98 | 554,1 | 1,14 |
| Котельная №12 «Военкомат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж военкомата | 0,057 | 31,5 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,69 | 0,07 | 8,75 | 8,82 | 1640,9 | 3,59 |
| Котельная №13 «Автотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а | 0,057 | 5 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,79 | 0,80 | 148,4 | 0,57 |
| Котельная № 14 ул. Пушкина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Т1 | 0,108 | 5 | надземная | 5376 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 2,05 | 2,09 | 388,6 | 1,08 |
| Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская | 0,076 | 29 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,04 | 0,12 | 9,58 | 9,70 | 1804,2 | 4,41 |
| Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4 | 0,057 | 13,2 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 3,67 | 3,70 | 687,6 | 1,50 |
| Т1 - Т4 ул. Пионерская | 0,057 | 34 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,83 | 0,07 | 9,45 | 9,52 | 1771,1 | 3,88 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5 | 0,057 | 36 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 10,01 | 10,08 | 1875,3 | 4,10 |
| Т4 - Т5 – библ. ул. Лермонтова, 16 | 0,057 | 46,5 | надземная | 5376 | 0,19 | 2,50 | 0,10 | 12,92 | 13,02 | 2422,3 | 5,30 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7 | 0,057 | 55 | надземная | 5376 | 0,22 | 2,96 | 0,12 | 15,29 | 15,40 | 2865,1 | 6,27 |
| котельная – Т6 | 0,108 | 44,5 | надземная | 5376 | 0,71 | 9,57 | 0,38 | 18,21 | 18,59 | 3458,3 | 9,61 |
| Т6 - Т7 ул. Пионерская | 0,108 | 22,5 | подземная | 5376 | 0,36 | 4,84 | 0,19 | 9,07 | 9,26 | 1722,2 | 4,86 |
| Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская | 0,089 | 139,3 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,85 | 0,79 | 51,40 | 52,19 | 9707,9 | 24,80 |
| Т8 – Т9 | 0,057 | 70 | надземная | 5376 | 0,28 | 3,76 | 0,15 | 19,45 | 19,60 | 3646,5 | 7,98 |
| Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6 | 0,057 | 37 | надземная | 5376 | 0,15 | 1,99 | 0,08 | 10,28 | 10,36 | 1927,4 | 4,22 |
| отвод на ж/д ул. Пионерская, 8 | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,67 | 1,68 | 312,6 | 0,68 |
| т.13 – ул. Пионерская, 12 | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,34 | 6,39 | 1187,7 | 2,60 |
| т.13 – ул. А. Смирнова, 5 | 0,057 | 57,5 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,09 | 0,12 | 15,98 | 16,10 | 2995,3 | 6,56 |
| т.9 – ул. К. Маркса, 33 | 0,057 | 67,7 | надземная | 5376 | 0,27 | 3,64 | 0,14 | 18,82 | 18,96 | 3526,7 | 7,72 |
| Т9 – Т10 | 0,057 | 33 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 9,17 | 9,24 | 1719,0 | 3,76 |
| Т10 – Т11 | 0,057 | 39,3 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,11 | 0,08 | 10,92 | 11,01 | 2047,2 | 4,48 |
| Т10 - ул. К. Маркса, 39а | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,67 | 1,68 | 312,6 | 0,68 |
| т.11 – ул. К. Маркса, 39 | 0,057 | 13 | подземная | 5376 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 3,85 | 3,87 | 720,4 | 1,48 |
| итого | 0,068 | 777,3 |  |  | 5,00 | 67,24 | 2,67 | 239,78 | 242,45 | 45097,9 | 105,97 |
| Котельная №15 "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58 | 0,057 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 6,53 | 6,58 | 1224,2 | 2,68 |
| Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60 | 0,057 | 73,5 | надземная | 5376 | 0,29 | 3,95 | 0,16 | 20,43 | 20,58 | 3828,8 | 8,38 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,057 | 60,5 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,25 | 0,13 | 9,60 | 9,73 | 1809,9 | 6,90 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,089 | 140 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,94 | 0,79 | 51,66 | 52,45 | 9756,7 | 24,92 |
| итого | 0,072 | 297,5 |  |  | 2,11 | 28,41 | 1,13 | 88,22 | 89,35 | 16619,6 | 42,88 |
| Котельная №16 «Авиационная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 - т.2 от котельной | 0,159 | 145,8 | надземная | 5376 | 5,25 | 70,54 | 2,80 | 69,80 | 72,60 | 13504,5 | 46,36 |
| т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23 | 0,057 | 166 | надземная | 5376 | 0,66 | 8,92 | 0,35 | 46,13 | 46,49 | 8647,3 | 18,92 |
| т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31 | 0,057 | 89 | надземная | 5376 | 0,36 | 4,78 | 0,19 | 24,73 | 24,92 | 4636,2 | 10,15 |
| т.3 - т.4 | 0,057 | 6,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,36 | 0,01 | 1,98 | 2,00 | 371,3 | 0,76 |
| т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная | 0,108 | 34,2 | подземная | 5376 | 0,55 | 7,35 | 0,29 | 13,78 | 14,07 | 2617,7 | 7,39 |
| т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная | 0,108 | 95 | надземная | 5376 | 1,52 | 20,43 | 0,81 | 38,88 | 39,69 | 7382,8 | 20,52 |
| т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира | 0,076 | 144,5 | надземная | 5376 | 1,13 | 15,15 | 0,60 | 47,73 | 48,33 | 8989,8 | 21,96 |
| т.9 - т.10 ул. Мира | 0,076 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 1,53 | 1,55 | 288,2 | 0,68 |
| т.12 - т.13 ул. Авиационная | 0,057 | 9,7 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,52 | 0,02 | 2,87 | 2,89 | 537,5 | 1,11 |
| т.13 - т.23 ул. Авиационная | 0,057 | 211,5 | надземная | 5376 | 0,85 | 11,37 | 0,45 | 58,78 | 59,23 | 11017,5 | 24,11 |
| т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11 | 0,032 | 35 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 6,99 | 7,01 | 1303,8 | 2,24 |
| т.15 – ул. Авиационная, 28,30 | 0,032 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | 5,13 | 5,15 | 957,4 | 1,64 |
| т.16 – ул. Песочная, 5,7 | 0,032 | 27,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 5,49 | 5,51 | 1024,4 | 1,76 |
| т.16 – ул. Авиационная, 24,26 | 0,032 | 24,6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,33 | 0,01 | 4,91 | 4,93 | 916,4 | 1,57 |
| т.17 – ул. Авиационная, 20,22 | 0,032 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 4,69 | 4,71 | 875,4 | 1,50 |
| т.17 – ул. Песочная, 1,3 | 0,032 | 28,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,39 | 0,02 | 5,73 | 5,75 | 1069,1 | 1,84 |
| т.18 – ул. Авиационная, 32,34 | 0,032 | 29,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,40 | 0,02 | 5,89 | 5,91 | 1098,9 | 1,89 |
| т.19 – ул. Песочная, 13 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,60 | 2,60 | 484,3 | 0,83 |
| т.20 – ул. Песочная, 15 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,60 | 2,60 | 484,3 | 0,83 |
| т.21,т.23 – ул. Песочная, 17,19,21 | 0,032 | 38 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,51 | 0,02 | 7,59 | 7,61 | 1415,5 | 2,43 |
| т.21,т.22 –ул. Авиационная, 36,38,40,42 | 0,032 | 56,5 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,76 | 0,03 | 11,28 | 11,31 | 2104,7 | 3,62 |
| т.8 - т.24 | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,96 | 2,98 | 554,1 | 1,14 |
| т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8 | 0,057 | 310,1 | надземная | 5376 | 1,24 | 16,67 | 0,66 | 86,18 | 86,84 | 16153,9 | 35,35 |
| т.26 - 28 пер. Дорожный | 0,032 | 61,3 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,82 | 0,03 | 12,24 | 12,28 | 2283,5 | 3,92 |
| т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18 | 0,032 | 105,7 | надземная | 5376 | 0,11 | 1,42 | 0,06 | 21,11 | 21,17 | 3937,4 | 6,76 |
| т.10 - т.40-42 ул. Мира | 0,032 | 48,9 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 9,77 | 9,79 | 1821,6 | 3,13 |
| т.39 – ул. Мира, 10 | 0,038 | 19 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 4,17 | 4,18 | 777,9 | 1,44 |
| т.41 - т.40 | 0,038 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 214,1 | 0,34 |
| т.41 – ул. Мира, 9 | 0,038 | 5,8 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 1,27 | 1,28 | 237,5 | 0,44 |
| т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14 | 0,032 | 11,1 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,22 | 2,22 | 413,5 | 0,71 |
| т.11 – ул. Садовая, 17 | 0,057 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,38 | 0,05 | 7,14 | 7,20 | 1338,8 | 2,93 |
| т11 - т.43 | 0,057 | 7,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,41 | 0,02 | 2,28 | 2,29 | 426,7 | 0,88 |
| т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а | 0,076 | 61,5 | надземная | 5376 | 0,48 | 6,45 | 0,26 | 20,31 | 20,57 | 3826,1 | 9,35 |
| т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,34 | 6,39 | 1187,7 | 2,60 |
| итого | 0,063 | 1916 |  |  | 12,97 | 174,34 | 6,91 | 546,28 | 553,19 | 102899,7 | 241,13 |
| Котельная №17 Привокзальная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т.1 | 0,076 | 40 | надземная | 5376 | 0,31 | 4,19 | 0,17 | 7,40 | 7,56 | 1406,6 | 6,08 |
| т.1 - т.2 | 0,057 | 60 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,13 | 16,68 | 16,80 | 3125,5 | 6,84 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8 | 0,045 | 12 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 2,87 | 2,89 | 537,0 | 1,08 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 4,07 | 4,09 | 760,8 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11 | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 4,07 | 4,09 | 760,8 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12 | 0,045 | 60 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,10 | 0,08 | 14,35 | 14,44 | 2685,2 | 5,40 |
| итого | 0,057 | 206 |  |  | 0,83 | 11,12 | 0,44 | 49,43 | 49,87 | 9276,0 | 22,46 |
| Всего по котельным | 0,065 | 3941,1 |  |  | 25,8 | 347,0 | 13,8 | 1149,6 | 1163,4 | 216402,1 | 513,4 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная локомотивного депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,038 | 500 | надземная | 5376 | 0,80 | 10,75 | 0,43 | 109,73 | 110,16 | 20491,3 | 38,00 |
|  | 0,045 | 150 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,21 | 35,88 | 36,09 | 6713,0 | 13,50 |
|  | 0,057 | 725 | надземная | 5376 | 2,90 | 38,98 | 1,54 | 201,49 | 203,04 | 37767,0 | 82,65 |
|  | 0,076 | 1100 | надземная | 5376 | 8,58 | 115,32 | 4,57 | 363,33 | 367,90 | 68434,3 | 167,20 |
|  | 0,108 | 170 | надземная | 5376 | 2,72 | 36,56 | 1,45 | 69,57 | 71,02 | 13211,3 | 36,72 |
|  | 0,159 | 515 | надземная | 5376 | 18,54 | 249,18 | 9,88 | 246,56 | 256,44 | 47701,1 | 163,77 |
|  | 0,219 | 570 | надземная | 5376 | 36,48 | 490,29 | 19,43 | 330,13 | 349,56 | 65022,4 | 249,66 |
| итого | 0,101 | 3730 |  |  | 70,4 | 946,3 | 37,5 | 1356,7 | 1394,2 | 259340,4 | 751,5 |

| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,032 | 87 | подземная | 5376 | 0,09 | 1,2 | 0,07 | 26,7 | 26,8 | 4985,4 | 5,57 |
|  | 0,038 | 5670,4 | надземная* | 5376 | 6,80 | 91,5 | 5,32 | 1712,1 | 1717,5 | 319466,8 | 430,95 |
|  | 0,045 | 7045,5 | надземная* | 5376 | 18,32 | 246,2 | 14,33 | 2300,6 | 2314,9 | 430603,0 | 634,10 |
|  | 0,057 | 41030,1 | надземная* | 5376 | 164,12 | 2205,8 | 128,36 | 15039,9 | 15168,2 | 2821473,1 | 4677,43 |
|  | 0,076 | 8370,7 | надземная* | 5376 | 65,29 | 877,5 | 51,07 | 3577,0 | 3628,1 | 674869,0 | 1272,35 |
|  | 0,089 | 6879,5 | надземная* | 5376 | 72,92 | 980,1 | 57,03 | 3224,2 | 3281,2 | 610347,3 | 1224,55 |
|  | 0,108 | 12124,1 | надземная* | 5376 | 193,99 | 2607,2 | 151,72 | 6373,6 | 6525,3 | 1213784,1 | 2618,81 |
|  | 0,133 | 162,1 | надземная* | 5376 | 3,99 | 53,6 | 3,12 | 95,1 | 98,2 | 18263,6 | 43,12 |
|  | 0,159 | 10619,1 | надземная* | 5376 | 382,29 | 5137,9 | 298,99 | 6309,1 | 6608,1 | 1229186,3 | 3376,87 |
|  | 0,219 | 6117,4 | надземная* | 5376 | 391,51 | 5261,9 | 306,21 | 4370,2 | 4676,4 | 869868,2 | 2679,42 |
|  | 0,273 | 6851,6 | надземная* | 5376 | 685,16 | 9208,6 | 535,88 | 5659,5 | 6195,4 | 1152422,2 | 3740,97 |
|  | 0,325 | 3344,8 | надземная* | 5376 | 501,72 | 6743,1 | 392,40 | 3153,1 | 3545,5 | 659509,3 | 2174,12 |
|  | 0,375 | 2327 | надземная* | 5376 | 446,78 | 6004,8 | 349,44 | 2553,9 | 2903,4 | 540062,7 | 1745,25 |
|  | 0,423 | 1314 | надземная* | 5376 | 331,13 | 4450,4 | 258,98 | 1635,7 | 1894,7 | 352436,6 | 1111,64 |
|  | 0,525 | 2446 | надземная* | 5376 | 978,40 | 13149,7 | 765,22 | 3487,2 | 4252,4 | 790995,6 | 2568,30 |
| Итого по ТЭЦ | 0,124 | 114801,3 |  |  | 4242,5 | 57019,3 | 3318,1 | 59518,0 | 62836,2 | 11688273,2 | 28303,4 |
| Всего по городу | 0,121 | 122060,4 |  |  | 4338,7 | 58312,6 | 3369,4 | 62024,3 | 65393,7 | 12164015,7 | 29568,3 |

*преимущественный способ прокладки

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 году бесхозяйных сетей не оформлено. Сведения по этим участкам приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.3. Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей, на которые в 2018 г. зарегистрированы права муниципальной собственности

| № п/п | Наименование участков тепловых сетей | Протяженность участка, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, кв-л Коммуны, д. 3а, стр. 1, литер 1Л (уч. 1-27), инв. № IV-92 | 12,9 |
| 2 | пгт Ветлужский, пер. Пионерский (к д. 3, 4, 5), литер 1Л (участки 1-50, 1-86, 1-87, 1-88), инв.№ IV-68 | 80 |
| 3 | пгт Ветлужский, ул. Центральная к объектам д. № 2, № 4, № 4а, № 4б (литер 2Л: участки 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5), инв. № IV-90 | 279,5 |
| 4 | г. Шарья, ул. Ленина, ул. Толбухина к д. № 14 (литер 1Л: участки 1-6, 1-7), инв. № 14452 | 55 |
| 5 | г. Шарья, ул. Толбухина (к д. № 7 - 46,8 п.м.), ул. Костромская (к д. № 27 - 37 п.м.), литер 1Л (уч. 1-39), литер 2Л (уч. 2-13), инв. № 1645/01. | 83,8 |
| 6 | пгт Ветлужский, ул. Северных зорь (к д. № 42) (Литер 1Л участок 1-129), инв. № IV-73 | 8,5 |
| 7 | г. Шарья, ул. Орджоникидзе (к д. № 56 -184,8 п.м.), ул. 50 лет Советской власти (к д. 15 - 23 п.м.), ул. Лугининская (к д.№№1, 3, 4, 5 - 181,8 п.м.), ул. Ветеранов (к д. № 2 - 30,5 п.м.), литер 1Л (участки: 1-152, 1-157, 1-158, 1-159, 1-160, 1-161, 1-162, 1-163), инв. № IV-72. | 420,1 |
| 8 | г. Шарья, ул. Доктора Катерли (к д.№ 8, № 17 - 75,2 п.м.), ул. Новоселов (к д. № 14 - 12,55 п.м.), ул. Радужная (к д. № 7, № 14 - 111,2 п.м.), ул. Евстигнеева (к д. № 4, № 8 - 35,8 п.м.), ул. Лугинина (к д. № 2, № 3, № 4 - 61,1 п.м.) литер 8Л (уч. 8-12, 8-13, 8-14, 8-15), литер 9Л (уч. 9-13), литер 10Л (уч. 10-8, 10-9, 10-10), литер 11Л (уч. 11-21, 11-22, 11-23, 11-24, 11-25, 11-26), инв. № 1646/01. | 295,85 |
| 9 | г. Шарья, ул. Дорожная (к д. № 9, № 19 - 101,2 п.м.), ул. Богородского (к д. № 6, № 11 - 122,6 п.м.), литер 20Л (уч. 20-9, 20-10, 20-11), литер 21Л (уч. 21-22, 21-23), инв. № 1659/01. | 223,8 |
| 10 | г. Шарья, ул. Цветочная ( к д. № 26 - 87п.м.), ул. Энергетиков ( к д. № 14, № 16 - 52 п.м.), литер 12Л (уч. 12-70, 12-71, 12-72), инв. № 1654/01. | 139 |
| 11 | пгт Ветлужский, ул. Чкалова (к д. № 20, № 40 - 36,5 п.м.), (по ул. Комсомольская к д. № 35 - 134,8 п.м.), литер 1Л (уч. 1-23, 1-24, 1-25), инв. № 1604/01. | 171,3 |
| 12 | пгт Ветлужский, ул. Боровая (к д. № 9а, № 11 - 54,5 п.м.), ул. Октябрьская (к д. № 51 - 54,5 п.м.), ул. Рабочая (к д. № 34 - 28,5 п.м.), литер 5Л (уч. 5-9), литер 6Л (уч. 6-27), литер 8Л (уч. 8-15, 8-16), инв. № 1619/01 | 137,5 |
| 13 | г. Шарья, ул. Сусанина (к д. № 16 - 11 п.м.), ул. Промышленная (к д. № 6 здание офиса - 68 п.м.), проезд Базовый (к зданию автосервиса д. № 11 - 17 п.м.), литер 1Л (уч. 1-36, 1-37, 1-38), инв. № IV-71 | 96 |
| 14 | г. Шарья, ул. Привокзальная, д. 8, 9а, 11, 12, литер 1Л (уч. 1-1), инв. № 15068 | 245 |
| 15 | пгт Ветлужский, ул. Ломоносова (к д. № 9), литер 6Л (6-1, 6-2), инв. № 1620/01 | 24 |
| 16 | пгт Ветлужский, ул. Комсомольская (к д. № 7 - 46 п.м.), ул Рабочая (к д. № 26 - 39 п.м.), литер 8Л (уч. 8-13), 11Л (11-4), инв. № 1608/01 (врезка в тепловую сеть пос. Ветлужский ул. Октябрьская кад. № 44:31:010217:81, право от 20.05.2015 дог. дарения ТГК2) | 85 |
| 17 | пгт Ветлужский, пер. Малый д. 4, Литер 1Л (1-128), инв. № 1606/01, врезка в тепловую сеть с кад № 44:31:010222:47 (право зарег. 20.05.2015) | 84,5 |
| 18 | г. Шарья, пер. Свободы (к д. № 14), инв. № IV-89, литер 1Л (1-116) | 21,3 |
|  | Итого | 2463,05 |

Таблица 1.3.4. Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей, подготовленных для признания права муниципальной собственности.

| № | Адрес бесхозяйного объекта | Протя-женность участка, м | Диаметр труб, в мм. | Матери-ал труб | Год ввода в экспл. | Износ, % | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Шарья, ул. Кутузова, д. 13 к жилому дому до ввода в дом | 25 | 38 | сталь | 2013 | 15 | надземный |
| 2. | г. Шарья, ул. Суворова, д. 6 к жилому дому до ввода в дом | 8,6 | 76 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 3. | г. Шарья, ул. Толбухина, д. 7а к жилому дому до ввода в дом | 14,5 | 57 | сталь | 2010 | 24 | надземный |
| 4. | г. Шарья, ул. Депутатская, д. 21 к жилому дому до ввода в дом | 57 | 57 | сталь | 2010 | 24 | надземный |
| 5. | г. Шарья, ул. Ленина, д. 83а к жилому дому до ввода в дом | 8 | 57 | сталь | 2016 | 6 | подземный |
| 6. | г. Шарья, ул. Ленина, д. 93а, д. 95а к жилым домам до ввода в дом | 40 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 7. | г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 25а к магазину "Кольт" до ввода в здание | 19 | 57 | сталь | 2014 | 12 | надземный |
| 8. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 1 к магазину "Первый" до ввода в здание | 165 | 89 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 9. | г. Шарья, ул. Рабочая, д. 2 до ввода в дом № 2 | 6 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
|  |  | 15 | 57 | сталь | 2009 | 27 | подземный |
| 10. | г. Шарья, ул. Радужная, д. 10 к жилому дому до ввода в дом | 15 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 11. | г. Шарья, ул. Богородского, д.1 к жилому дому до ввода в дом | 25 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 12. | г. Шарья, ул. Нагорная, д. 7 к жилому дому до ввода в дом | 25 | 57 | сталь | 2014 | 12 | надземный |
|  |  | 6 | 57 | сталь | 2014 | 12 | подземный |
| 13. | г. Шарья, ул. Нагорная, д. 7 к жилому дому до ввода в дом | 15 | 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
|  |  | 8 | 57 | сталь | 2015 | 9 | подземный |
| 14. | г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, от ТК 11 до д. № 48 (железнодор. поликлиника) | 220 | 159 | сталь | 2014 | 12 | надземный |
| 15. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 5 до ввода в дом | 29,9 | 79 | сталь | 2016 | 20 | подземный |
| 16. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 6 до ввода в дом | 57,2 | 89 | сталь | 2016 | 25 | подземный |
| 17. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 7 до ввода в дом | 65,5 | 89, 108 | сталь | 2016 | 20 | подземный |
| 18. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 8 до ввода в дом | 25,8 | 76 | сталь | 2016 | 20 | подземный |
| 19. | г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 4, до ввода в дом | 98,5 | 89 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 20. | г. Шарья, ул. Ленина д. 32 к жилому дому до ввода в дом | 48 | 57 | сталь | 2010-2013 | 10 | надземный |
|  |  | 30 | 57 | сталь |  | 10 | подземный |
| 21. | г. Шарья, ул. Лугинина, д. 12 к жилому дому до ввода в дом | 20 | 57 | сталь | 2010-2013 | 15 | подземный |
| 22. | г. Шарья, ул. Лугинина, д. 8 к жилому дому до ввода в дом | 78 | 57 | сталь | 2010-2013 | 15 | надземный |
| 23. | г. Шарья, ул. Дорожная, д. 2 к жилому дому до ввода в дом | 42 | 57 | сталь | 2010-2013 | 15 | надземный |
| 24. | г. Шарья, ул. Вокзальная д. 72 до ввода в дом | 39 | 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 25. | г. Шарья, ул. Вокзальная д. 74 до ввода в дом | 60 | 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 26. | г. Шарья, ул. Вокзальная д. 76 до ввода в дом | 237,5 | 38, 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 27. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал 4, к жилым домам № 1, № 2. № 3, № 4 до ввода в дома | 234,5 | 108, 133, 159 | сталь | 2014 | 35 | подземный |
| 28. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 64/1 до ввода в здание магазина | 26,5 | 76 | сталь | 2015 | 12 | подземный |
| 29. | г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 5 к жилому дому до ввода в дом | 10 | 57 | сталь | 2014 | 12 | подземный |
| 30. | г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 8 к жилому дому до ввода в дом | 6 | 57 | сталь | 2014 | 12 | подземный |
| 31. | г. Шарья, ул. Цветочная, д. 21 к жилому дому до ввода в дом | 26 | 57 | сталь | 2016 | 6 | надземный |
| 32. | г. Шарья, ул. Цветочная, д. 22 к жилому дому до ввода в дом | 16 | 57 | сталь | 2016 | 6 | надземный |
| 33. | г. Шарья, ул. Свободы д. 8 и ул. Первомайская, д. 11а до вводов в дома | 97,6 | 76 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
|  |  | 35,2 | 76 | сталь | 2015 | 9 | подземный |
| 34. | пгт Ветлужский, ул. Центральная, д. 4 (сеть к помещениям мировых судей) | 44,5 | 57 | сталь | 2015 | 15 | надземный |
| 35. | пгт Ветлужский, ул. Боровая, д. 14 к ж/д до ввода в дом | 14 | 25 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 36. | пгт Ветлужский, ул. Гоголя, д. 15 к ж/д до ввода в дом | 38 | 48 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 37. | пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д. 35 к ж/д до ввода в дом | 110 | 45 | сталь | 2004 | 42 | надземный |
|  |  | 30 | 108 | сталь | 2004 | 42 | подземный |

| 38. | пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 56 к ж/д до ввода в дом | 14,5 | 76 | сталь | 2009 | 27 | подземный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 29 к ж/д до ввода в дом | 28 | 38 | сталь | 2013 | 15 | надземный |
| 40. | пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 51а, 51б, 51в к жилым домам до ввода в дом | 160 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 41. | пгт Ветлужский, ул. Труда, д. 9 к жилому дому до ввода в дом | 6 | 38 | сталь | 2013 | 15 | подземный |
| 42. | пгт Ветлужский, ул. Октябрьская, д. 9 к жилому дому до ввода в дом | 6 | 57 | сталь | 2016 | 6 | надземный |
| 43. | пгт Ветлужский, ул. Есенина, д. 5 к жилому дому до ввода в дом | 32 | 57 | сталь | 2013 | 15 | надземный |
| 44 | Г.. Шарья, ул. Ив. Шатрова, д. 18 (территория АТП) | 65 | 114 | сталь |  |  | надземный |
|  |  | 93,6 | 118 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2596,9 |  |  |  |  |  |

1.4 Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,143 Гкал/ч, а средняя реализация тепловой энергии составляет 325 Гкал/год на сумму около 800 тыс. руб., что не покрывает затрат на содержание персонала котельных.

Котельная локомотивного депо ОАО «РЖД» в г. Шарье расположена в районе железнодорожного вокзала и обеспечивают отопление жилых зданий по улицам Степановой, Вокзальная, Деповская с суммарной тепловой нагрузкой 1,905 Гкал/ч, а также детсад и 5 магазинов с суммарной тепловой нагрузкой 0,599 Гкал/ч.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов) в следующих районах города:

-весь пгт «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали: на центральную часть поселка и на лесопристань;

- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;

- поселок Новый – диаметром 219 мм;

- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;

- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;

- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;

- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;

- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;

- микрорайон №1 – диаметром 159 мм.

Тепловые сети Шарьинской ТЭЦ вплотную подходят к теплосетям железной дороги, и при наличии достаточного располагаемого напора вполне могли бы обеспечить теплоснабжение жилых и общественных зданий привокзального микрорайона, освободив тем самым железную дорогу от непрофильной деятельности.

В 2020 г. к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ подключены потребители, отапливаемые от муниципальной котельной №8 (бывшая котельная товарной конторы). В то же время при проведении газификации города было бы целесообразным строительство автономных блочно-модульных котельных для теплоснабжения наиболее удаленных от ТЭЦ и ее магистралей потребителей, обеспечение теплом которых в настоящее время убыточно для предприятия вследствие больших тепловых потерь. К таким зонам теплоснабжения относятся поселок Поссовет и поселок Новый.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, также целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1618 подключенных потребителей Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 101,198 Гкал/ч.

В 2021 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.

| № п/п | Наименование, адрес | Общая площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовой корпус на территории ООО «Свисс Кроно» г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д.4 | 1300,7 | 5102,0 |
| 2 | Станция очистки воды г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д.4 | 9,8 | 37,0 |
| 3 | Здание склада г. Шарья, ул. С.А. Громова, стр.1 | 85 | 221 |
| 4 | Здание магазина, г. Шарья, ул. Карла Маркса, д. 56а | 450,5 | 2735 |
| 5 | Нежилое здание Г. Шарья, ул. Им. Адмирала Виноградова, д. 27 д | 12,9 | 43 |
| 6 | Общественный туалет на территории городского парка г. Шарья, ул. Ленина | 55,2 | 212 |

В 2021 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ был подключен 1 потребитель с тепловой нагрузкой 0,009584 Гкал/ч и отключено 3 потребителя с суммарной тепловой нагрузкой 0,1286 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей уменьшили суммарную подключенную тепловую нагрузку на о,119 Гкал/ч и зону действия этого теплоисточника.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения г. Шарьи был произведен перерасчет тепловых нагрузок на муниципальные котельные, а также уточнены тепловые нагрузки на ТЭЦ и котельную ОАО «РЖД» с учетом вновь подключенных и отключенных потребителей. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее ГВС) на 01.01.2021 приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |  |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,077 |  | 0,536 |  |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,039 |  | 0,158 |  |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,0829 | 0 |  | 0 |  | 0,085 |  | 0,334 |  |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,2611 | 0 |  | 0 |  | 0,176 |  | 0,79 |  |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,1385 | 0 |  | 0 |  | 0,127 |  | 0,589 |  |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,2275 | 0 |  | 0 |  | 0,189 |  | 1,024 |  |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,3790 | 0 |  | 0 |  | 0,377 |  | 1,36 |  |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,0487 | 0 |  | 0 |  | 0,029 |  | 0,102 |  |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,1130 | 0 |  | 0 |  | 0,113 |  | 0,581 |  |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,0932 | 0 |  | 0 |  | 0,097 |  | 0,13 |  |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,1688 | 0 |  | 0 |  | 0,129 |  | 1,608 |  |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,3080 | 0 |  | 0 |  | 0,319 |  | 0,806 |  |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,5923 | 0 |  | 0 |  | 0,285 |  | 1,443 |  |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,0806 | 0 |  | 0 |  | 0,081 |  | 0,206 |  |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,0510 | 0 |  | 0 |  | 0,024 |  | 0,051 |  |
| 1.17 | Итого по котельным |  | 2,6616 |  | 0 |  | 0 |  | 2,6616 |  | 9,718 |  |
|  | Шарьинская ТЭЦ | 1618 потребителей, в т.ч.1398 ж/домов, 219 соц. объектов и пр. потребителей | 76,963 | 24,235 |  | 0 |  | 101,198 |  | 169,1* |  |
| 2 | ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная локомотивного депо | 31 ж/дом, детсад, 6 прочих потребителей | 1,872 | 0,626 |  | 0 |  | 2,498 |  | 11,28 |  |
|  |  | Объекты ОАО «РЖД» | 2,128 | 2,502 |  | 1,560 |  | 6,19 |  |  |  |
|  | Итого |  | 4,000 | 3,128 |  | 1,56 |  | 8,688 |  | 11,28 |  |
|  | Итого по городскому округу |  | 83,625 | 27,363 |  | 1,560 |  | 112,548 |  | 190,1 |  |

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2).

Как следует из данных, приведенных в таблицах 1.2.1 и 1.5.1, у теплоснабжающих организаций нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников.

Максимальный фактически достигнутый максимум тепловой мощности станции за последние годы был в 2009 г. – 123 Гкал/ч. Фактически достигнутые максимумы тепловой мощности станции составляют: 2014 г. – 92,9 Гкал/ч, 2015 г. – 85,7 Гкал/ч, 2016 г. – 92,2 Гкал/ч, 2017 г. – 89,1 Гкал/ч, 2018 г. – 85,4 Гкал/ч, 2020 г. – 77,4 Гкал/ч, 2021 г. – 85,7 Гкал/ч. С учетом тепловых потерь, составляющих, в среднем, 7 Гкал/ч, суммарная расчетная тепловая нагрузка на станцию не превышает располагаемой тепловой мощности.

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 112,548/44,3 = 2,54 Гкал/км2.

Все системы теплоснабжения в г. Шарье закрытого типа. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных и 9-ти центральных тепловых пунктов, оборудованных кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками. Ежегодно МУП «Шарьинская ТЭЦ» ведет поэтапную замену кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые, имеющих более высокую теплоотдачу. Как показало проведенное энергетическое обследование тепловых пунктов, фактическое потребление горячей воды жителями многоквартирных домов на 20-30% превышает нормативное. Поэтому на жилых домах, которые потребляют тепловую энергию на отопление и ГВС, целесообразна установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Шарьинской ТЭЦ, тепловые нагрузки на тепловые сети ежегодно растут, что увеличивает расходы теплоносителя в магистральных трубопроводах и снижает располагаемые напоры у концевых потребителей. Это требует развития тепловых сетей, увеличения на отдельных участках их диаметра, перерасчета и наладки их гидравлического режима, строительства переключающих станций, вывода из резерва тепловых мощностей и строительства автономных газовых котельных для групп концевых потребителей.

1.6 Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2022 г. приведен в таблице 1.6.1.

Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов, за исключением котельной №20, на которой резерв практически отсутствует. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется. Однако, по причине низкого качества поставляемого топлива и технического состояния котлов реальный резерв тепловой мощности меньше расчетного, указанного в табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников г. Шарьи

| № п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ | Котельная РЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | располагаемая мощность котлов | 0,536 | 0,158 | 0,334 | 0,79 | 0,589 | 1,024 | 1,36 | 0,102 | 0,581 | 0,13 | 1,608 | 0,806 | 1,443 | 0,206 | 0,051 | 169,1 | 11,28 |
| 1.2 | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 0,536 | 0,158 | 0,334 | 0,79 | 0,589 | 1,024 | 1,36 | 0,102 | 0,581 | 0,13 | 1,608 | 0,806 | 1,443 | 0,206 | 0,051 | 169,1 | 11,28 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тепловые нагрузки потребителей | 0,077 | 0,039 | 0,083 | 0,261 | 0,138 | 0,227 | 0,379 | 0,049 | 0,113 | 0,093 | 0,169 | 0,308 | 0,592 | 0,081 | 0,051 | 101,198 | 8,688 |
| 2.2 | сетевые потери | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,008 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,045 | 0,017 | 0,103 | 0,009 | 0,000 | 11,688 | 0,259 |
| 2.3 | затраты на собственные нужды | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,003 | 0,001 | 0,127 | 0,307 |
| 2.4 | тепловая нагрузка на котлы | 0,086 | 0,043 | 0,087 | 0,271 | 0,145 | 0,240 | 0,402 | 0,050 | 0,117 | 0,096 | 0,219 | 0,333 | 0,708 | 0,092 | 0,052 | 113,013 | 9,254 |
| 2.5 | резерв тепловой мощности | 0,450 | 0,115 | 0,247 | 0,519 | 0,444 | 0,784 | 0,958 | 0,052 | 0,464 | 0,034 | 1,389 | 0,473 | 0,735 | 0,114 | -0,001 | 56,087 | 2,026 |

1.7 Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных и ОАО «РЖД» используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого Na-катионирования) деаэрированной технической водой.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 1.7.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ | Котельная РЖД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83668,3 | 2103,2 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,3 | 73,8 | 42,6 | 74,7 | 124,0 | 13,4 | 31,6 | 24,8 | 119,1 | 112,4 | 349,5 | 33,6 | 13,4 |  |  |
|  | итого приход, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,3 | 73,8 | 42,6 | 74,7 | 124,0 | 13,4 | 31,6 | 24,8 | 119,1 | 112,4 | 349,5 | 33,6 | 13,4 | 83668,3 | 2103,2 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплоносителя в теплосетях | 0,70 | 0,44 | 0,17 | 0,35 | 0,42 | 1,0 | 1,64 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 5 | 2,11 | 12,97 | 0,83 | 0 | 4242,5 | 70,41 |
| 2.2 | расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,077 | 0,039 | 0,083 | 0,261 | 0,138 | 0,227 | 0,379 | 0,049 | 0,113 | 0,093 | 0,169 | 0,308 | 0,592 | 0,081 | 0,051 | 76,963 | 4 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1,51 | 0,77 | 1,62 | 5,09 | 2,70 | 4,44 | 7,39 | 0,95 | 2,20 | 1,82 | 3,29 | 6,01 | 11,55 | 1,57 | 0,99 | 1500,78 | 78,00 |
| 2.5 | объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 2,21 | 1,21 | 1,79 | 5,44 | 3,12 | 5,44 | 9,03 | 0,99 | 2,33 | 1,84 | 8,29 | 8,12 | 24,52 | 2,40 | 0,99 | 5743,28 | 148,41 |
| 2.6 | нормативные потери теплоносителя м3/год | 29,7 | 16,2 | 24,0 | 73,1 | 41,9 | 73,1 | 121,4 | 13,3 | 31,4 | 24,7 | 111,4 | 109,1 | 329,6 | 32,3 | 13,4 | 77189,7 | 1994,6 |
| 2.7 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | 0,49 | 0,05 | 0,02 | 114,87 | 2,97 |
| 2.8 | Технологические затраты теплоносителя, м3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 7,5 | 3,2 | 19,5 | 1,2 | 0,0 | 6363,8 | 105,6 |
| 2.9 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,3 | 73,8 | 42,6 | 74,7 | 124,0 | 13,4 | 31,6 | 24,8 | 119,1 | 112,4 | 349,5 | 33,6 | 13,4 | 83668,3 | 2103,2 |

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО (Ку=0,73), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью электрокотлов. Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов стал каменный уголь марки ДР (Ку=0,73). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут (Ку=1,36). Основным и единственным топливом для котельной локомотивного депо также является мазут.

Таблица 1.8.1. Расчетное потребление топлива источниками тепловой энергии в 2022 г.

| Наименование, адрес потребителя топлива | Вид топлива | Кол-во топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мазут | уголь | электро-энергия | условное топливо |
|  |  | т | т | тыс. кВт*ч | т у.т. |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, ул. Школьная 32а | уголь |  | 193,8 |  | 141,5 |
| Котельная №3, ул. Трудовая 84-1 | эл. энергия |  |  | 643,9 | 79,2 |
| Котельная №4, ул. Жукова 6а | уголь |  | 140,7 |  | 102,7 |
| Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1 | уголь |  | 245 |  | 178,8 |
| Котельная №7, ул. С. Громова 44-1 | уголь |  | 190,2 |  | 138,8 |
| Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1 | уголь |  | 241,1 |  | 176 |
| Котельная №10 ул. Пристанционная 15а | уголь |  | 497 |  | 362,8 |
| Котельная №11 ул. Пристанционная 16а | эл. энергия |  |  | 238,6 | 29,4 |
| Котельная №12, ул. С. Громова 18 | уголь |  | 131,6 |  | 96,1 |
| Котельная №13, ул. С. Громова 93 А | эл. энергия |  |  | 171,8 | 21,1 |
| Котельная №14, ул. Пушкина 4 | уголь |  | 493,8 |  | 360,4 |
| Котельная №15, ул. Свердлова 58а | уголь |  | 285,2 |  | 208,2 |
| Котельная №16, ул. Авиационная 21а | уголь |  | 718,6 |  | 524,5 |
| Котельная №17, ул. Привокзальная 8а | эл. энергия |  |  | 243 | 29,9 |
| Котельная №20 ул. Пристанционная 4а | эл. энергия |  |  | 187,2 | 23 |
| Итого по котельным |  |  |  |  | 2472,6 |
|  | уголь |  | 3137,0 |  | 2290 |
|  | э/энергия |  |  | 1484,5 | 182,6 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4595 |  |  | 6249,2 |
|  | уголь |  | 57875 |  | 42248,8 |
| итого по ШТЭЦ |  |  |  |  | 48498,0 |
| ОАО «РЖД»* |  |  |  |  |  |
| Котельная локомотивного депо | мазут | 2154 |  |  | 2951,0 |
| Всего потребление |  |  |  |  | 53921,5 |
| в том числе | мазут | 6749 |  |  | 9200,2 |
|  | уголь |  | 61012,0 |  | 44538,8 |
|  | эл. энергия |  |  | 1484,5 | 182,6 |

*потребление топлива для теплоснабжения сторонних потребителей

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ с начала отопительного периода 2019 года переведены с торфа на каменный уголь. В результате по сравнению с 2018 годом существенно изменился топливный баланс станции. В сопоставимых условиях произошло снижение затрат на приобретение топлива.

Таблица 1.8.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ.

| Вид топлива | 2018 г. |  |  | 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | т у.т | % | тонн | т у.т | % |
| торф | 42824 | 14560,2 | 27,2 |  |  |  |
| мазут | 8132 | 11140,8 | 20,8 | 6 342 | 8624,8 | 14,2 |
| уголь | 36314 | 27889,2 | 52,0 | 71 406 | 52126,4 | 85,8 |
| итого |  | 53590,2 | 100 |  | 60751,2 | 100 |
| на 1 Гкал |  | 206,2 |  |  | 186,9 |  |
| затраты на приобретение, тыс. руб. | 389650,6 |  |  | 394998,5 |  |  |
| стоимость 1т у.т., тыс. руб. | 7,27 |  |  | 6,50 |  |  |

Фактический топливный баланс уступает плановому, в соответствии с которым потребление мазута должно составить 12,9%, а угля 87,1%.

Каждая теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ. Резервное топливо, дрова, приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. На ТЭЦ используется также мазут марки 100. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Поставку мазута для котельной локомотивного депо в г. Шарье производит администрация Вологодского территориального участка СЖД по тепловодоснабжению.

1.9 Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают следующие факторы:

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие резерва сетевых подогревателей на ТЭЦ;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это обеспечивает в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70% (см. таблицу 1.2.1).

- На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- На Шарьинской ТЭЦ имеется 4 сетевых подогревателя единичной тепло-производительностью 32,0 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность подогревателей составляет 128 Гкал/ч, что превышает суммарную тепловую нагрузку потребителей.

- Наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения, однако, таких перемычек между тепловыми сетями отдельных котельных и между сетями котельных и сетями ТЭЦ в городе Шарье нет. Значительно снижает надежность теплоснабжения и тот факт, что с ТЭЦ на город через железную дорогу проходит только 1 тепломагистраль. Авария на этом участке тепломагистрали или ее повреждение приведет к прекращению на неопределенное время теплоснабжения около 1 тысячи потребителей города.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных и ТЭЦ, в целом, нельзя признать удовлетворительным. 25 из 37 котлов на муниципальных котельных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. Новых котлов серии КВ установлено всего 8 штук, срок службы которых составляет более 10 лет. Паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ марки БКЗ-75-39ГМА (ст. №5 и 6) и водогрейный котел-КВГМ-100-150 (ст. №2) выведены из эксплуатации по причине неудовлетворительного технического состояния. Сетевые насосы на ТЭЦ марки СЭ-1250, работающие с момента пуска станции в 1986 году, также имеют значительный износ и нуждаются в поэтапной замене или в капитальном ремонте.

- Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей и индивидуальных тепловых пунктов, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Энергетическое обследование учреждений города показало, что техническое состояние тепловых узлов и тепловых пунктов не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции, водоподогреватели не имеют регуляторов температуры.

- Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. Отдельные подвалы затапливаются талыми водами. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

Важным фактором надежности является готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ, которая базируется на следующих показателях:

• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

• наличия основных материально-технических ресурсов;

• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                                  (1)

где ,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр, частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 · Кп + 0,35 · Км + 0,3 · Ктр + 0,1 · Кист                                        (2)

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км; Ктр) | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Укомплектованность автотранспортными средствами МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведена в таблице 1.9.1

Таблица 1.9.1. Перечень имеющихся транспортных средств и механизмов у МУП "Шарьинская ТЭЦ"

| № п/п | Тип транспортных средств и механизмов | Кол-во единиц | Марка транспортных средств и механизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фургон АРТК со сварочным аппаратом и компрессором | 2 | ГАЗ 3009С5 |
| 2 | Самосвал | 1 | ЗИЛ 4505 |
| 3 | Самосвал | 1 | Зил-ММЗ-45085 |
| 4 | Экскаватор на базе МТЗ-80 | 1 | ЭО 2621 |
| 5 | Экскаватор | 1 | ЭО 3323 |
| 6 | Экскаватор | 1 | ЕК-14-20 |
| 7 | Трактор | 1 | МТЗ 80 |
| 8 | Грузопассажирский | 2 | ГАЗ-2705 |
| 9 | Мастерская передвижная на базе автомобиля ЗИЛ | 1 | МП-475400 |
| 10 | Илососная машина на базе ЗИЛ 433362 | 1 | КО-510 |
| 11 | Автоцистерна вакуумная | 1 | ГАЗ 3307 КО-503 |
| 12 | Автокран на базе МАЗ-5334 | 1 | Автокран |
| 13 | Автокран на базе КАМАЗ | 1 | Автокран 53213 |
| 14 | Легковой | 1 | УАЗ-Патриот. |
| 15 | Легковой | 1 | Лада 213100 |
| 16 | Легковой | 1 | Лада-Ларгус |
| 17 | Легковой | 1 | Шкода-Октавия |
| 18 | Легковой | 1 | УАЗ 31519 |
| 19 | Бульдозер | 2 | Т-130 |
| 20 | Бульдозер | 1 | ДТ-75М |
| 21 | Фронтальный погрузчик | 1 | SDLG L953F |
| 22 | Экскаватор-погрузчик фронтальный | 1 | CUCUROVA888 |
| 23 | Передвижной дизельный электрогенератор 60 кВт | 1 | ТСС АД-60С-Т400-1РМ11 |

Укомплектованность персоналом подразделений, осуществляющих эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и теплоисточников по ОАО «Российские железные дороги» в г. Шарье и по МУП "Шарьинская ТЭЦ" является достаточной (100%).

Оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием по всем теплоснабжающим организациям города Шарьи составляет 80 – 90%, а с учетом аренды недостающих автотранспортных средств и специальной техники у других муниципальных предприятий города следует оценить, как достаточную.

Наличие запасов основных материально-технических ресурсов для ремонта теплоисточников и тепловых сетей в МУП "Шарьинская ТЭЦ" оценивается в 80%.

В МУП "Шарьинская ТЭЦ" для повышения надежности работы котельных имеется                   передвижной автономный источник электропитания мощностью 60 кВт.

Расчет обобщенного показателя готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ приведен в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатель укомплектован-ности ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Обобщенный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ " | 1 | 1 | 0,8 | 0,93 |
| ОАО «РЖД» | 1 | 0,8 | 1 | 0,93 |
| Итого |  |  |  | 0,93 |

Таким образом, МУП "Шарьинская ТЭЦ" и ОАО «Российские железные дороги» относятся к теплоснабжающим организациям с удовлетворительной готовностью к проведению аварийно-восстановительных работ.

1.10 Управляемость систем теплоснабжения

В соответствии со статьей 6. ФЗ-190 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

3) реализация полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

6) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

7) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Управление системой теплоснабжения и другими системами коммунального хозяйства производит администрация городского округа город Шарья через свое структурное подразделение - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения города, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями города.

Собственная аварийно-диспетчерская служба создана в МУП «Шарьинская ТЭЦ.

Кроме того, в масштабах региона функционирует РДУ (региональное диспетчерское управление), которое оперативно решает вопросы функционирования систем электроэнергетики.

1.11 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Технико-экономические и финансовые показатели теплоснабжающих организаций городского округа г. Шарья за 2021 год приведены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2021 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций |  | Производ-ство тепловой энергии | Затраты на СН | Отпуск тепловой энергии | Сетевые потери | Реализация тепловой энергии | Потребление топлива на пр-во тепловой энергии |  | Удельный расход топлива | Потребление электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | т, тыс. кВт*ч | т у.т. | кг у.т./Гкал | кВт*ч | кВт*ч/Гкал |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | План | 9915,4 | 331,3 | 9582,3 | 997,7 | 8584,6 | уголь 2994,6 | 2125,3 | 220,59 | 874900 | 88,24 |
|  |  | факт | 7722 | 312 | 7410 | 1198,0 | 6212 | уголь 3137 | 2290 | 296,55 | 1108 896 | 143,6 |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | План | 271251 | 50836 | 225494 | 63787 | 161033 | мазут 4595 уголь 57875 | 45795,3 | 222,17 | н/д |  |
|  |  | факт | 287724 | 61179 | 226545 | 64880 | 161665 | мазут 6342 уголь 71406 | 60751,2 | 211,14 | н/д |  |
| 3 | ОАО «РЖД», котельные | План | 16941 | 1655 | 15286 | 1932 | 13354 | мазут 2200 | 3014,0 | 281,23 | 507094 | 29,9 |
|  |  | факт | 17021 | 1587 | 15434 | 1522 | 13912 | мазут 2154 | 2951,0 | 173,37 | 500001 | 29,4 |

Анализ результатов деятельности теплоснабжающих организаций в 2019 году показывает следующее:

- Фактическое производство тепловой энергии котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 7722 Гкал/год, при планируемом объеме 9915,4 Гкал/год по причине завышенной плановой реализации.

- Фактический средний удельный расход топлива по котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 296,55 кг у.т./Гкал, что значительно превышает плановое значение (220,59 кг у.т./Гкал).

- Станция МУП «Шарьинская ТЭЦ» достигла удельного расхода топлива, не превышающего установленного значения.

- По котельной ОАО «РЖД» имело место снижение значения удельного расхода топлива.

- Котельная ОАО «РЖД» имеет удельные расходы топлива и электрической энергии ниже норматива.

1.12 Тарифы на тепловую энергию и воду

Таблица 1.12.1. Установленные с 01.01.2022 год тарифы на тепловую энергию и воду без НДС

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и водоснабжающих организаций | Тепловая энергия, руб./Гкал | Питьевая вода, руб./м3 | Техническая вода, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ» от сетей и с котельных | 3301.46 | - | - |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ» станция с коллекторов | 2060.34 | - | - |
| 3 | ОАО «РЖД» в г. Шарье мазутная котельная | 2478.89 | - | - |
| 4 | ООО «Водоканалсервис» | - | 41,06 | 13,01 |

Указанные тарифы будут действовать до 1 июля 2022 года, после чего произойдет их повышение. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций города Шарьи в период с 2021 по 2022 год, руб./Гкал без НДС

| Наименование тепло-снабжающих организаций | Тепло-источники | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | сети ТЭЦ, котельные | 3150.66 | 3301.46 | 3301.46 | 3466.13 |
|  | ТЭЦ с коллекторов | 1992.59 | 2060.34 | 2060.34 | 2163.10 |
| ОАО «РЖД» | мазутная котельная | 2465.90 | 2478.89 | 2478.89 | 2505.56 |

Выводы по результатам анализа динамики тарифов на тепловую энергию:

- Повышение тарифов в 2022 году составит: для МУП «Шарьинская ТЭЦ» 5,0 %, для котельной ОАО «РЖД» 1,0%.

- Существующие тарифы, с учетом НДС, превышают муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений (2741,00 руб./Гкал с НДС). Объем мер социальной поддержки (МСП) обременяет бюджет города. Для приведения в соответствие возможностей городского бюджета с растущими объемами МСП ежегодно производится пересмотр данного стандарта.

Для МУП «Шарьинская ТЭЦ» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (постановление от 12.11.2021 г. №21/226) установлена плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» в размере 80,628 тыс. руб. за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения.

## Плата за подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, для каждого потребителя, в том числе застройщика, должна устанавливаться в индивидуальном порядке в соответствии со сметой на эти работы.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства к системе теплоснабжения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком (Застройщиком) и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на которую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

Корректировка градостроительного плана в части переноса площадок нового строительства в микрорайоны, в которых имеются резервы по пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, например, в поселок Новый, значительно сократило бы плату за подключение к тепловым сетям.

1.13 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»:

- Низкая плотность тепловой нагрузки, то есть малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф. При отсутствии природного газа целесообразно закрывать наиболее мелкие котельные путем объединения районов теплоснабжения или подключения их потребителей к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ. С приходом в город природного газа целесообразно мелкие котельные закрывать, а их потребителей переводит на индивидуальное теплоснабжение с помощью котлов наружного или внутреннего размещения. При отсутствии природного газа возможно при экономическом обосновании котельные с наиболее малыми подключенными нагрузками перевести на электрокотлы.

- Практически полный физический и моральный износ половины котлов. Их реальная тепловая мощность ниже паспортной, и велика вероятность выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам.

- Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки службы котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Неотлаженность гидравлического режима разветвленных тепловых сетей (котельные №14, 15, 16). В результате имеет место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов и «недотоп» концевых потребителей.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает нерациональные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельных и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению, фактические удельные расходы топлива.

ОАО «РЖД»

- Применение паровых котлов вместо водогрейных, что значительно увеличивает затраты на собственные нужды котельной.

- Использование дорогостоящего топлива – мазута. Переход на каменный уголь или отходы деревообработки сократил бы топливную составляющую в себестоимости продукции.

- Физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельной и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению, фактические удельные расходы топлива.

Шарьинская ТЭЦ

- Использование относительно дорогостоящего топлива – мазута и каменного угля. Высокая цена получаемого от поставщиков топлива и его дефицит на рынке значительно увеличивают топливную составляющую в себестоимости производимой тепловой энергии.

- Практически полный физический и моральный износ части котлов. 2 котла: БКЗ-75 (ст. №5 и 6) и котел КВГМ-100 (ст. №2) выведены из эксплуатации. Один котел КВГМ-100 поддерживается в состоянии рабочего резерва на пиковые нагрузки, однако он работает только на мазуте и увеличивает себестоимость тепловой энергии и ее топливную составляющую. Котлы ТП-35У эксплуатируются с конца шестидесятых годов прошлого столетия (ввод в эксплуатацию с 1964 по 1967 годы), а котел Т-35-40 эксплуатируется с 1975 года.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей.

- Значительный физический износ тепловой изоляции большей части квартальных тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям. Отдельные участки находятся в неудовлетворительном состоянии. Выборочные ремонты тепловой изоляции производились, в основном, с использованием эффективной теплоизоляции - полуцилиндров из пенополиуретана.

- Недостаточная надежность теплоснабжения основной части города, поскольку теплотрасса на город при наличии 2-х выводов не доведена до пункта разветвления основных магистралей (бывшей насосной). Единственная тепломагистраль, идущая по ул. Адмирала Виноградова, имеет недостаточную пропускную способность из-за переходов на меньшие диаметры, что увеличивает потери давления, уменьшает располагаемый напор и создает проблемы при подключении дополнительных концевых потребителей, например, в районе железнодорожного вокзала.

- Отсутствие закольцовывающих участков теплосетей между радиальными тепломагистралями: тепломагистраль по ул. 50 лет Советской власти не закольцована с тепломагистралью по ул. Больничный городок, тепломагистраль по ул. Ломоносова не продолжена до центра города и не закольцована с тепломагистралью по ул. Адмирала Виноградова.

- Недостаточно ведется работа по развитию тепловых сетей и подключению к ним потребителей котельных, в том числе и от котельной ОАО «РЖД», что позволило бы сократить затраты на их теплоснабжение. Препятствуют развитию сетей недостаточные располагаемые напоры на концевых участках.

- В городе ведется работа по установке потребителями приборов учета тепловой энергии. Всего установлено 611 узел учета, в том числе в многоквартирных жилых домах (МКД) 141 узлов, в частных жилых домах 197 узел учета, у юридических лиц 273 узла. Не установили приборы учета 34 юридических лица. Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет 60%.

2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в составе теплоисточников и подключенных к ним потребителей:

- Котельная №3 (ул. Трудовая, 84) и котельная №11 (ул. Привокзальная, 16а) переведены на электрокотлы. При этом угольная котельная №3, расположенная по ул. Александра Смирнова, выведена из эксплуатации. Новая электрокотельная установлена непосредственно у зданий детсада №11, что позволило сократить протяженность тепловых сетей на 115 м и тепловые потери на 35 Гкал/год.

- К тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ в 2021 г. был подключен 1 потребитель с тепловой нагрузкой 0,009584 Гкал/ч. В тоже время от тепловых сетей отключено 3 потребителя с общей тепловой нагрузкой 0,1296 Гкал/ч.

Структура тепловых нагрузок жилых и общественных зданий города в зонах действия источников тепловой энергии после перераспределения тепловых потребителей приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на 2021 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, источника тепловой энергии | Всего | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС |  |  | Технология |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | 0,0775 | 0,0775 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2 | Котельная №3 | 0,0394 | 0,0394 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3 | Котельная №4 | 0,0829 | 0,0829 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Котельная №6 | 0,2611 | 0,2611 | 0 |  |  | 0 |
| 1.5 | Котельная №7 | 0,1385 | 0,1385 | 0 |  |  | 0 |
| 1.6 | Котельная №9 | 0,2275 | 0,2275 | 0 |  |  | 0 |
| 1.7 | Котельная №10 | 0,3790 | 0,3790 | 0 |  |  | 0 |
| 1.8 | Котельная №11 | 0,0487 | 0,0487 | 0 |  |  | 0 |
| 1.9 | Котельная №12 | 0,1130 | 0,1130 | 0 |  |  | 0 |
| 1.10 | Котельная №13 | 0,0932 | 0,0932 | 0 |  |  | 0 |
| 1.11 | Котельная №14 | 0,1688 | 0,1688 | 0 |  |  | 0 |
| 1.12 | Котельная №15 | 0,3080 | 0,3080 | 0 |  |  | 0 |
| 1.13 | Котельная №16 | 0,5923 | 0,5923 | 0 |  |  | 0 |
| 1.14 | Котельная №17 | 0,0806 | 0,0806 | 0 |  |  | 0 |
| 1.15 | Котельная №20 | 0,0510 | 0,0510 | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого | 2,6616 | 2,6616 | 0 |  |  | 0 |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 101,198 | 76,963 | 24,235 |  |  | 0 |
| 2 | ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная локомотивного депо |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты города | 2,498 | 1,872 |  | 0,626 | 0 |  |
|  | Объекты ОАО «РЖД» | 6,190 | 2,128 |  | 2,502 | 1,560 |  |
|  | Итого | 8,688 | 3,9683 |  | 1,56784 | 1,56 |  |
|  | Всего по городу | 112,548 | 83,625 |  | 27,363 | 1,560 |  |

2.2 Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

Перечень объектов ГО г. Шарья, введенных в эксплуатацию в 2020 году, приведен в таблице 1.4.1. Сведения о подключении выше указанных объектов нового строительства к системам теплоснабжения отсутствуют. Вероятно, собственники этих объектов оборудовали индивидуальные источники теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 68 тыс. м2 жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 6,345 Гкал/ч (см. таблицу 2.2.2.).  В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме 7500 м2/год, в том числе многоквартирных домов –3500 м2/год.

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улиц 50 лет Советской власти, Юбилейная;

- в районе улиц Толбухина, Кутузова, Солнечной, Ломоносова, Ленина;

- в районе улицы Базовой;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья, приведен в таблице 2.2.2. Перечень объектов, на которые выдано разрешение на строительство, приведен в таблице 2.2.3.

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на строительство в 2023 году.

| . № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автосервис г. Шарья, ул. Октябрьская, д.70 | 0,358 |
| 2 | Склад г. Шарья, ул. Авиационная, 105а | 0,024 |
| 3 | Магазин, г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 | 0,546 |
| 4 | Магазин г. Шарья, ул. Октябрьская, д 32 | 0,0350 |
|  | Итого | 0,963 |

Таблица 2.2.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья

| № п/п | Объект и его местонахождения | Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, 15-а | 1,90613 0,607 |  |  |  |  |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, пр-зд Базовый, 3 | 3,69992 0,74 |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. 2-ой Микрорайон, д. 35 |  | 3,0 0,18 |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирные жилые дома, г. Шарья, ул. О. Степановой, д. 65, 67, 68, 69, 70 |  |  | 10,0 0,6 |  |  |  |
| 5 | Школа №1 г. Шарья, ул. Юбилейная, 10 | 21,47265 1,499 |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 5 |  | 2,4 0,144 |  |  |  |  |
| 7 | Торговый комплекс, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 68 |  |  | 6,3 0,756 |  |  |  |
| 8 | Детский сад на 220 мест, г. Шарья, ул. Карла Маркса, 54 |  | 2,7 0,162 |  |  |  |  |
| 9 | МКД (126 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 1 |  |  |  |  | 4,88 0,293 | 4,89 0,293 |
| 10 | МКД (180 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 2 |  |  |  |  | 6,48 0,389 | 6,48 0,389 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 70 «а» | 7,0 0,167 |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 3 | 5,0 0,126 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3,139 | 0,486 | 1,356 | 0 | 0,682 | 0,682 |

Таблица 2.2.3. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | -0,434 | -0,162 | 0 | -0,11 | -0,078 | -0,185 | -0,3126 | -0,039 | 0 | 0 | 18,1744 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 20,837 | 20,837 | 20,837 | 20,837 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6263 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 21,463 | 21,463 | 21,463 | 21,463 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,761 | -0,15 | 0,323 | -0,962 | -0,365 | 6,710 | 0,211 | 0,367 | 3,854 | -18,174 | 0,600 | 0,682 | 0,682 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 77,330 | 81,184 | 63,009 | 63,609 | 64,291 | 64,973 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,651 | 0 | -1,1686 | -0,347 | -3,850 | 0 | 0 | 0,714 | -5,620 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 29,601 | 29,601 | 28,432 | 28,085 | 24,235 | 24,235 | 24,235 | 24,949 | 19,329 | 19,417 | 19,504 | 19,592 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ТЭЦ, Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 101,565 | 106,133 | 82,339 | 83,026 | 83,796 | 84,565 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0276 | -0,2831 | 0 | -0,5354 | 0,004 | 0 | -1,872 |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 2,7142 | 2,7142 | 2,7142 | 2,7142 | 2,6866 | 2,4035 | 2,4035 | 1,868 | 1,872 | 1,872 |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6263 |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 | 0,6263 |  |  |  |  |  |
| Расчетные тепловые нагрузки на котельные ОАО "РЖД", Гкал/ч | 3,3405 | 3,3405 | 3,3405 | 3,3405 | 3,31293 | 3,0298 | 3,0298 | 2,4944 | 2,4984 | 2,4984 |  |  |  |  |  |

2.3 Перспективное годовое потребление тепловой энергии

Существующее потребление (реализация) тепловой энергии в базовом 2021 году в городском округе приведено в таблице 1.11.1 и составляет 161665 Гкал/год. Перспективные тепловые нагрузки на период 2013 — 2027 годы приведены в таблице 2.2.2. Дополнительное потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

ΔQ = ΔQо от.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+ ΔQ гвс           Гкал/год                                     (3)

| где ΔQо от. - | изменение расчетной тепловой нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |
| ΔQгвс - | изменение расчетного потребления тепловой энергии на ГВС, Гкал/год; |

Изменение потребления тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

ΔQгвс = gгв*Δnпотр.*nгвс *qгв/1000   Гкал/год                                                    (4)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут. (СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»); |
| --- | --- |
| Δnпотр. - | изменение числа потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, qгв = 0,0520 Гкал/куб.м ; |
| nгвс - | период ГВС, сут./год; принимается nгвс = 224 сут./год |

Количество жителей может быть определено из нормы площади квартир на 1 жителя, принимаемой 20 м2/чел.

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС при отсутствии на ЦТП и ИТП баков-аккумуляторов может быть определена по потреблению воды в час наибольшего водопотребления gгв max:

Qо гвс = gгв max*nпотр.*qгв/1000   Гкал/ч                                                           (5)

принимается gгв max = 10 л/ч.

При наличии тепловых нагрузок потребителей, установленных договором теплоснабжения, объем потребления тепловой энергии определяется по формулам:

на отопление                           Qот = Qо от.* nот.*(tвн.- tср.от.)/( tвн.-tр)                                            (6)

на ГВС                                   Qгвс = Qогвс* nГВС/kнер.                                                                    (7)

в формулах 10 и 11 принимаются:

- продолжительность отопительного периода и периода ГВС по среднему фактическому значению 224 сут. или 5376 ч;

- среднее значение температуры в жилых помещениях, школах, детсадах tвн. = 20 оС;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tр = -32оС;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tср.от. =-3,0оС;

- коэффициент неравномерности водопотребления при организации ГВС через ЦТП или ИТП kнер. = 4 (из справочной литературы [22]);

- расчетные тепловые нагрузки на отопление Qо от. и ГВС QоГВС   - из таблицы 2.2.3.

Результаты вычислений перспективного потребления тепловой энергии приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Расчет перспективного потребления тепловой энергии, Гкал

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 756 | 756 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402,8 | 1402,8 | 1402,8 | 1402,8 |
| потребление тепловой энергии на отопление | 9471,0 | 8439,0 | 8053,8 | 8053,8 | 7792,2 | 7606,7 | 7166,8 | 6423,5 | 6330,8 | 6330,8 | 6330,8 | 49546,7 | 49546,7 | 49546,7 | 49546,7 |
| потребление тепловой энергии всего | 10227,0 | 9195,0 | 8809,8 | 8809,8 | 7792,2 | 7606,7 | 7166,8 | 6423,5 | 6330,8 | 6330,8 | 6330,8 | 50949,5 | 50949,5 | 50949,5 | 50949,5 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 38388 | 38388 | 38388 | 39251 | 39251 | 37701 | 37241 | 33153 | 33272 | 33154 | 34131 | 26443 | 26562 | 26682 | 26802 |
| потребление тепловой энергии на отопление | 160211 | 160211 | 161942 | 161601 | 162336 | 160148 | 159318 | 142009 | 128393 | 128511 | 130934 | 87718 | 85057 | 85057 | 85057 |
| потребление тепловой энергии всего | 198599 | 198599 | 200330 | 200852 | 201587 | 197849 | 196559 | 175162 | 161665 | 161665 | 165065 | 114161 | 111619 | 111739 | 111859 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 830,5 | 212,8 | 1402,8 | 212,8 |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 6173,7 | 6173,7 | 6173,7 | 6173,7 | 6111 | 5467 | 5467 | 3191,2 | 3191,2 | 3191,2 |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии всего | 7004,2 | 7004,2 | 7004,2 | 7004,2 | 6941,5 | 6297,5 | 6297,5 | 3404 | 4594 | 3404 |  |  |  |  |  |

3 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя

3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч

Таблица 3.1.1

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | 12,54 | 12,32 | 11,31 | 11,28 | 11,28 | 9,89 | 9,39 | 10,692 | 9,778 | 9,778 | 9,778 | 28,322 | 28,322 | 28,322 | 28,322 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 |
| ОАО «РЖД» | 19,78 | 19,26 | 19,26 | 18,88 | 18,88 | 18,16 | 18,16 | 18,16 | 11,28 | 11,28 |  |  |  |  |  |
| Итого приход тепловой мощности | 201,42 | 200,68 | 199,67 | 199,26 | 199,26 | 197,15 | 196,65 | 197,952 | 190,158 | 190,158 | 178,878 | 197,422 | 197,422 | 197,422 | 197,422 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 21,463 | 21,463 | 21,463 | 21,463 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 101,565 | 106,133 | 82,339 | 83,026 | 83,796 | 84,565 |
| ОАО «РЖД» | 3,3405 | 3,3405 | 3,3405 | 3,3405 | 3,31293 | 3,0298 | 3,0298 | 2,4944 | 2,4984 | 2,4984 |  |  |  |  |  |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 107,234 | 106,800 | 107,399 | 107,900 | 107,560 | 105,068 | 104,171 | 106,183 | 106,359 | 106,726 | 108,796 | 103,802 | 104,489 | 105,259 | 106,028 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 94,187 | 93,881 | 92,272 | 91,361 | 91,700 | 92,082 | 92,479 | 91,769 | 83,799 | 83,432 | 70,082 | 93,620 | 92,933 | 92,163 | 91,394 |
| в т.ч. по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | 8,032 | 8,246 | 7,398 | 7,368 | 8,003 | 6,691 | 6,376 | 7,991 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 6,859 | 6,859 | 6,859 | 6,859 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 69,715 | 69,715 | 68,954 | 68,453 | 68,130 | 70,261 | 70,973 | 68,113 | 67,902 | 67,535 | 62,967 | 86,761 | 86,074 | 85,304 | 84,535 |
| ОАО «РЖД» | 16,440 | 15,920 | 15,920 | 15,540 | 15,567 | 15,130 | 15,130 | 15,666 | 8,782 | 8,782 |  |  |  |  |  |

3.2 Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

Таблица 3.2.1

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104,2 | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1255,6 | 1202,5 | 1159,4 | 1104,2 | 1104,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1255,6 | 1202,5 | 1159,4 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 30,1 | 26,38 | 26,14 | 28,8 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 469,42 | 469,42 | 469,42 | 469,42 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 20,837 | 20,837 | 20,837 | 20,837 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 77,67 | 69,21 | 66,05 | 66,05 | 63,90 | 62,38 | 58,77 | 52,68 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 406,32 | 406,32 | 406,32 | 406,32 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 112,0 | 103,5 | 100,4 | 100,4 | 94,0 | 88,8 | 84,9 | 81,5 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 875,7 | 875,7 | 875,7 | 875,7 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 1532,0 | 1416,2 | 1373,0 | 1373,0 | 1285,9 | 1214,2 | 1161,6 | 1114,6 | 1062,0 | 1062,0 | 1062,0 | 11769,9 | 11769,9 | 11769,9 | 11769,9 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 45,2 | 39,6 | 39,2 | 43,2 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 704,1 | 704,1 | 704,1 | 704,1 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1255,6 | 1202,5 | 1159,4 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 | 12491,6 |
| на 1 Гкал | 0,138 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,153 | 0,147 | 0,150 | 0,161 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 83764,6 | 80163,6 | 74328,3 | 74485,7 | 74664,7 | 74843,7 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 83764,6 | 80163,6 | 74328,3 | 74485,7 | 74664,7 | 74843,7 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4292,2 | 4242,5 | 4242,5 | 3934,18 | 3862,98 | 3862,98 | 3862,98 | 3862,98 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 77,330 | 81,184 | 63,009 | 63,609 | 64,291 | 64,973 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1373,5 | 1373,5 | 1388,3 | 1385,4 | 1391,7 | 1372,9 | 1365,8 | 1496,7 | 1500,8 | 1507,9 | 1583,1 | 1228,7 | 1240,4 | 1253,7 | 1267,0 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 5779,7 | 5779,7 | 5794,5 | 5791,6 | 5797,9 | 5779,1 | 5772,0 | 5788,9 | 5743,3 | 5750,4 | 5517,3 | 5091,7 | 5103,4 | 5116,7 | 5130,0 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 79066,1 | 79066,1 | 79269,1 | 79229,0 | 79315,2 | 79058,6 | 78961,2 | 79191,6 | 77189,6 | 77285,8 | 74152,0 | 68432,0 | 68589,2 | 68767,9 | 68946,7 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 115,6 | 115,6 | 115,9 | 115,8 | 116,0 | 115,6 | 115,4 | 115,8 | 114,9 | 115,0 | 110,3 | 101,8 | 102,1 | 102,3 | 102,6 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6438,3 | 6363,8 | 6363,8 | 5901,3 | 5794,5 | 5794,5 | 5794,5 | 5794,5 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 83764,6 | 80163,6 | 74328,3 | 74485,7 | 74664,7 | 74843,7 |
| на 1 Гкал | 0,252 | 0,252 | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,253 | 0,254 | 0,285 | 0,302 | 0,302 | 0,283 | 0,379 | 0,389 | 0,389 | 0,390 |

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «РЖД», мазутная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок | 1811,4 | 1811,4 | 1811,4 | 1830,0 | 1819,6 | 1743,9 | 1743,9 | 1566,1 | 1567,2 | 1567,2 |  |  |  |  |  |
| из водопровода сырой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| итого приход | 1811,4 | 1811,4 | 1811,4 | 1830,0 | 1819,6 | 1743,9 | 1743,9 | 1566,1 | 1567,2 | 1567,2 |  |  |  |  |  |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети | 71,47 | 71,47 | 71,47 | 72,69 | 72,49 | 72,49 | 72,49 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |  |  |  |  |  |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,7142 | 2,7142 | 2,7142 | 2,7142 | 2,68663 | 2,4035 | 2,4035 | 1,8681 | 1,8721 | 1,8721 |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,4 | 46,9 | 46,9 | 36,4 | 36,5 | 36,5 |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 125,6 | 124,9 | 119,4 | 119,4 | 106,6 | 106,7 | 106,7 |  |  |  |  |  |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 1701,7 | 1701,7 | 1701,7 | 1718,4 | 1708,3 | 1632,8 | 1632,8 | 1458,7 | 1459,7 | 1459,7 |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Технологические затраты теплоносителя, м3 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 109,0 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |  |  |  |  |  |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 1811,4 | 1811,4 | 1811,4 | 1830,0 | 1819,6 | 1743,9 | 1743,9 | 1566,1 | 1567,2 | 1567,2 |  |  |  |  |  |
| на 1 Гкал | 0,196 | 0,202 | 0,202 | 0,204 | 0,216 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |  |  |  |  |  |

3.3 Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо , т/ч                                                                            (8)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 75/50оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 110/70оС  gр  = 25 т/ч*(Гкал/ч).

Qо  - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 2.1.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                           (9)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах теплосетей, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1. Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

1) По котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» все выводы имеют достаточный или завышенный диаметр, что следует учитывать при замене выводных участков тепловых сетей.

2) По котельной ОАО «Российские железные дороги» в г. Шарье все выводы имеют достаточный диаметр, но подключение дополнительных потребителей потребует проверочного гидравлического расчета отдельных участков тепловой сети. Теплоснабжающей организации следует учитывать это обстоятельство при выдаче технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии.

3 По МУП «Шарьинская ТЭЦ» основные линии на ул. 50 лет Советской власти и на ул. Адмирала Виноградова имеют недостаточный диаметр, а тепловая нагрузка на эти линии ежегодно возрастает. Кроме того, вывод диаметром 350 мм с коллекторов станции через железную дорогу вообще не проложен и объединяется с выводом диаметром 500 мм, а после станции скорой помощи не доведен до насосной.  Такая ситуация сложилась из-за развития города без учета возможностей тепловых сетей. Подключение новых потребителей требует увеличения расхода теплоносителя в магистралях и со станции в целом, что увеличивает потери давления и снижает располагаемый напор на вводах потребителей. Располагаемый напор у концевых потребителей составляет всего 5 м в.ст. Требуемый расход теплоносителя для обеспечения расчетной тепловой нагрузки 101 Гкал/ч составляет 2525 м3/ч и достигается включением на параллельную работу 2-х сетевых насосов СЭ-1250-140. После проведения работ по замене участков тепломагистрали по ул. Адмирала Виниградова с Ду250 на Ду 300 мм, а также завершения работы по прокладке второй линии диаметром 350 мм от ТЭЦ до бывшей насосной и разделении потребителей по тепломагистралям города в соответствии с суммарной тепловой нагрузкой по микрорайонам снизятся линейные потери давления, возрастет располагаемый напор, и у станции будет возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки.

С другой стороны, многие линии тепловых сетей: на пос. Новый, на пос. Алешунино, на Больничный Городок являются недогруженными. В этих микрорайонах города размещение нового строительства потребует значительно меньших затрат на подключение потребителей.

Таблица 3.2.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход тепло-носителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм |  | Фактический диаметр вывода, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 75/50 | 0,0775 | 3,1 | 29,0 |  | 82 |  |
| Котельная №3 | 75/50 | 0,0394 | 1,6 | 20,9 |  | 82 |  |
| Котельная №4 | 75/50 | 0,0829 | 3,3 | 30,0 |  | 50 |  |
| Котельная №6 | 75/50 | 0,2225 | 8,9 | 49,2 |  | 50 |  |
| Котельная №7 | 75/50 | 0,1385 | 5,5 | 38,7 |  | 82 |  |
| Котельная №9 | 75/50 | 0,2275 | 9,1 | 49,8 |  | 100+69 |  |
| Котельная №10 | 75/50 | 0,3790 | 15,2 | 64,3 |  | 3*69 |  |
| Котельная №11 | 75/50 | 0,0487 | 1,9 | 22,7 |  | 50 |  |
| Котельная №12 | 75/50 | 0,1130 | 4,5 | 35,0 |  | 50 |  |
| Котельная №13 | 75/50 | 0,0932 | 3,7 | 31,7 |  | 50 |  |
| Котельная №14 | 75/50 | 0,1688 | 6,8 | 43,0 |  | 100 |  |
| Котельная №15 | 75/50 | 0,3080 | 12,3 | 57,9 |  | 69 |  |
| Котельная №16 | 75/50 | 0,5923 | 23,7 | 80,3 |  | 150 |  |
| Котельная №17 | 75/50 | 0,0806 | 3,2 | 29,5 |  | 69 |  |
| Котельная №20 | 75/50 | 0,0510 | 2,0 | 23,3 |  | 50 |  |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная локомотивного депо | 95/70 | 1,872 | 74,9 | 142,8 |  | 207+69 |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |
| выводы на основную часть города | 110/70 | 51,846 | 1296,15 | 594,0 |  | 515+357 |  |
| отвод на ул. Монтажников | 110/70 | 0,319 | 7,975 | 46,6 |  | 82 |  |
| отвод на поселок Новый | 110/70 | 1,591 | 39,775 | 104,1 |  | 207 |  |
| отвод на поселок Алешунино | 110/70 | 1,752 | 43,8 | 109,2 |  | 150 |  |
| отвод на больничный городок | 110/70 | 3,7 | 92,5 | 158,7 |  | 259 |  |
| линия на ул. Ленина и центр города, в т.ч. | 110/70 | 16,364 | 409,1 | 333,7 |  | 408 |  |
| линия на ул.Адмирала Виноградова | 110/70 | 16,044 | 401,1 | 330,4 |  | 259-309 |  |
| линия на ул. Ломоносова | 110/70 | 0,7 | 17,5 | 69,0 |  | 408 |  |
| линия на ул. 50 лет Советской Власти, в т.ч. | 110/70 | 25,718 | 642,95 | 418,3 |  | 357 |  |
| отвод на ул. Юбилейную | 110/70 | 6,3 | 157,5 | 207,1 |  | 259 |  |
| линия на ул. 50 лет Советской Власти | 110/70 | 15,14 | 378,5 | 321,0 |  | 259 |  |
| отвод на микрорайон №1 | 110/70 | 3,6 | 90 | 156,5 |  | 150 |  |
| выводы на пгт Ветлужский: |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |
| вывод на ул. Спортивная, Центральная | 110/70 | 13,023 | 325,575 | 297,7 |  | 259 |  |
| вывод на ул. Дружбы, Молодежная | 110/70 | 14,04 | 351 | 309,1 |  | 309 |  |
| Вывод на лесопристань и п. Поссовет | 110/70 | 1,99 | 49,75 | 116,4 |  | 259 |  |

4 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

4.1 Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеют средний срок службы котлов 25 лет, то есть котлы отработали по 3 полезных срока эксплуатации. Теплоснабжение потребителей в пределах санитарных норм обеспечивается только при хорошем качестве поставленного топлива — каменного угля и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону. Другой проблемой являются малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии. 5 котельных (№№ 2,3,4,6,7) отапливают только детские сады и школы. 5 котельных (№№ 11,13,16,17,20) отапливают только жилые дома. Котельная №12 отапливает только федеральные учреждения. Остальные котельные (№№ 10,14,15) отапливают как объекты учреждений, организаций, так и жилой фонд. Высокая стоимость топлива, сверхнормативные затраты топлива и электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы делают себестоимость тепловой энергии от котельных этой теплоснабжающей организации выше, чем установленный тариф. Администрацией города и теплоснабжающей организацией проводится работа по выводу из эксплуатации убыточных котельных и переводу их потребителей на централизованную систему теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий в г. Шарье, подключенных к котельной ОАО «Российские железные дороги», обеспечивается на должном уровне и достаточно надежно. Техническое состояние котельной и тепловых сетей вполне удовлетворительное. Тариф на тепловую энергию от котельной этой теплоснабжающей организации ниже тарифа, установленного для МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2022 году администрация должна подключить тепловые сети от этой котельной на другой теплоисточник.

Теплоэлектроцентрали Шарьинская ТЭЦ обеспечивают тепловой энергией до 90% тепловых нагрузок потребителей (см. таблицу 1.5.1), и с развитием города эта доля ежегодно повышается. ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На станции в 2019 году были проведены работы по переводу всех паровых котлов на сжигание каменного угля, что позволило снизить затраты на приобретение топлива. Доля мазута в топливном балансе сократилась с 20,8% до 14,2%, а доля каменного угля возросла с 52% до 85,8%. По этим причинам себестоимость тепловой энергии от ТЭЦ ниже, чем от муниципальных котельных. На станции имеется резерв тепловой мощности по котлам. Резервный котел КВГМ-100-150, ст. № 1 работает только на мазуте, поэтому его включение в работу при пиковых нагрузках повышает себестоимость тепловой энергии.  Средний срок службы котлов составляет 50 лет, то они есть отработали более, чем по 2 полезных срока эксплуатации. При проведении реконструкции станции котлы подлежат замене.

Другим «узким местом» Шарьинской ТЭЦ являются ее тепловые сети. Вторая линия тепломагистрали на основную часть города не завершена строительством: не проложена под железной дорогой и не доведена до насосной станции. В результате надежность теплоснабжения большей части города находится на низком уровне, остаются высокими затраты электроэнергии на привод сетевых насосов и уменьшен радиус зоны эффективного теплоснабжения. В связи с ежегодным вводом в эксплуатацию жилых и общественных зданий растет суммарная тепловая нагрузка на основных отводах от тепломагистрали и в целом на этот вывод с ТЭЦ. Завершение строительства 2-й линии тепломагистрали становится для города жизненно необходимым. В любом случае следует проводить работы по разгрузке основных тепломагистралей путем строительства для отдельных микрорайонов квартальных котельных на местных видах топлива или природном газе. Недостаточной является и пропускная способность 2-х основных участков тепловых сетей: по ул. Адмирала Виноградова на центр города и по ул. 50 лет Советской власти на район нового строительства. Вторая линия на центр города по ул. Ломоносова диаметром 400 мм заканчивается в самом ее начале, что значительно снижает надежность теплоснабжения потребителей, расположенных не только в центральной части города, но и расположенных по ул. Адмирала Виноградова.

Шарьинская ТЭЦ имеет установленную электрическую мощность 21 МВт, и проведении реконструкции будет более конкурентоспособна на оптовом рынке электроэнергии.

4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения городского округа г. Шарья в условиях проводимой его газификации следует учитывать следующие особенности:

1). Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья является население (84% потребляемой тепловой энергии). Не отапливают в городе жилые дома только 6 котельных: №№ 2,3,4 ,6,7 и 12. При проведении газификации переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений в городе переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая централизованная система отопления (с учетом введенных муниципальных стандартов отопления).

2). В 2022 году администрация должна решить вопрос о подключении тепловых сетей от котельной локомотивного депо на другой теплоисточник.

3). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

4). Теплоисточниками, работающими на  природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 400 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;

- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

5). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;

- наличие на котельной водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;

- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в районном центре создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 4 сценария развития теплоснабжения городского округа:

- Перевод всех подключенных к ТЭЦ и котельным муниципальных и региональных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а все квартиры в МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью собственных дровяных, угольных котлов (печей) или электрокотлов, также переводятся на газовые теплоисточники. Для отопления и ГВС оставшихся на централизованном теплоснабжении потребителей (жилые дома, федеральные учреждения) остаются в работе существующие угольные котельные и Шарьинская ТЭЦ, работающая на угле и мазуте.

- Перевод подключенных к ТЭЦ и котельным всех муниципальных и региональных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры в МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью собственных дровяных, угольных котлов (печей) или электрокотлов, также переводятся на газовые теплоисточники. Для отопления и ГВС оставшихся на централизованном теплоснабжении потребителей (жилые дома, федеральные учреждения) остаются в работе существующие угольные котельные. Строительство 14 квартальных газовых блочно-модульных котельных в местах отводов от тепломагистралей, закрытие Шарьинской ТЭЦ.

- Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, или отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие угольных котельных, оказавшихся без тепловой нагрузки. Реконструкция оставшихся котельных, теплоснабжающих социально важные объекты и МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Собственникам квартир в МКД не запрещается переходить на индивидуальное теплоснабжение. На Шарьинской ТЭЦ производится реконструкция: строится водогрейная котельная тепловой мощностью 120 МВт, работающая на природном газе. Прекращается электрогенерация, ТЭЦ превращается в водогрейную котельную. Существующие на ТЭЦ два котельных цеха остаются в резерве.

- Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, или отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие угольных котельных, оказавшихся без тепловой нагрузки. Реконструкция оставшихся котельных, теплоснабжающих социально важные объекты и МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Собственникам квартир в МКД устанавливается запрет на переход на индивидуальное теплоснабжение. Исключение составляют ИЖД и малоквартирные МКД, находящиеся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения. На Шарьинской ТЭЦ производится реконструкция: замена существующих твердотопливных паровых котлов, давно отработавших свой срок полезной эксплуатации, на новые паровые котлы, работающие на природном газе. Сохраняется электрогенерация, ТЭЦ превращается в конкурентоспособную электрическую станцию. Производится оптимизация района теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 4-х блочно-модульных котельных для наиболее удаленных (концевых) потребителей.

По всем сценариям выводится из эксплуатации мазутная котельная локомотивного депо ОАО «РЖД», а ее сторонние (городские) потребители переключаются на другой теплоисточник. МУП «Шарьинская ТЭЦ» предлагает переключить этих потребителей на тепловые сети ТЭЦ. Также по всем сценариям предусматривается переход бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение, на что потребуется из регионального о городского бюджетов 137348,9 тыс. руб. На индивидуальное теплоснабжение должны перейти 7 бюджетных организаций, отапливаемых от муниципальных котельных, 3 организации, отапливаемые от котельной ОАО «РЖД», 41 организация, отапливаемая от ТЭЦ.

4.2.1	Сценарий 1

По этому сценарию предлагается максимальная децентрализация теплоснабжения от котельных и ТЭЦ. Конечной целью по этому сценарию является закрытие теплоснабжающих организаций, отказ от муниципальных стандартов отопления. Администрация городского округа снимает с себя вопросы обеспечения качества услуг по теплоснабжению и перекладывает их на поставщиков газа, сервисные организации и потребителей тепловой энергии. Однако, переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. По причине недоступности для многих собственников жилых помещений перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение и нежелания других собственников жилых помещений переходить на индивидуальное теплоснабжение для системы теплоснабжения городского округа это означает, что в работе могут остаться до 8 старых угольных котельных и ТЭЦ с их тепловыми сетями, которые будет продолжать эксплуатировать теплоснабжающая организация.  Сценарий 1 для администрации ГО является наиболее привлекательным, а для районного и областного бюджетов при его полной реализации является самым экономичным. Однако, при существующем уровне доходов населения, городского и областного бюджетов по действующему законодательству такой сценарий практически не реализуем. В каждом МКД найдутся собственники квартир, которые не имеют возможности (или желания) перейти на индивидуальное газовое теплоснабжение.

4.2.2	Сценарий 2

Сценарий 2 развивает идею децентрализации системы теплоснабжения городского округа путем замещения ТЭЦ квартальными газовыми котельными. Этот сценарий потребует большой объем инвестиций (до 693,6 млн. руб.) и приведет при закрытии ТЭЦ к сокращению более 150 рабочих мест. Этот сценарий может быть реализован только при наличии крупного инвестора.

4.2.3	Сценарий 3

Сценарий 3 учитывает фактор доступности для населения индивидуального газового теплоснабжения и устраняет проблемы, возникающие при организации теплоснабжения по сценариям 1 и 2. Если при опросе собственников жилых помещений, федеральных и частных организаций выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение хотя бы одного из потребителей, то администрация городского округа не вправе прекращать отопление такого объекта, и вынуждена будет продолжать эксплуатацию существующей угольной муниципальной котельной. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Поскольку при этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение, то в результате будет иметь место постоянное снижение тепловой нагрузки на работающие БМК и, в конечном счете, ухудшение экономических показателей теплоснабжающей организации из-за выпадающих доходов. Снижение реализации тепловой энергии приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета. Строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной также потребует большой объем инвестиций (454,9 млн. руб.) и приведет к сокращению более 100 рабочих мест.

4.2.4	Сценарий 4

По сценарию 4 все котельные, отапливающие МКД, также реконструируются и остаются в работе в форме газовых БМК. Поскольку экономичность работы БМК в значительной степени зависит от величины подключенной тепловой нагрузки, то при этом сценарии схемой теплоснабжения устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. Для федеральных учреждений, частных предприятий и организаций такой запрет является не правомерным. Радиус теплоснабжения от котельных приводится к эффективному значению. Реконструкция ТЭЦ с заменой 4-х паровых угольных котлов на котлы той же мощности, работающие на природном газе, также потребует большой объем инвестиций (до 440 млн. руб.), но не приведет к сокращению рабочих мест. При этом реконструкция может производиться поэтапно, разовый объем инвестиций будет в разы меньше. Электрогенерация на ТЭЦ станет более конкурентоспособной на рынке электрической энергии. Оптимизация района теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 3-х блочно-модульных котельных для наиболее удаленных (концевых) потребителей потребует затрат 114,4 млн. руб.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающем на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод среднего или низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК (≈120 тыс. руб./год).

2). Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 1 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2021, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | до 1 МВт | 10417,3 |
| 19-02-001-02 | от 1 до 5 МВт | 6044,23 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 8,16 МВт | 6270,95 |
| 19-02-001-04 | от 8,16 до 12 МВт | 4866,06 |
| 19-02-001-05 | от 12 до 20,8 МВт | 4397,07 |

4). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,4 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы оснащаются вентиляторными горелками, отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. Однако, при своей работе такие котельные являются источниками значительного шума. При выборе места размещения БМК следует учитывать их минимальный отступ 50 м от жилых зданий, школ, детских садов и больниц.

6). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,4 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

7). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, вспомогательное оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Для котельных норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2022 год:

- для ТЭЦ  bпр.пл.=222,17 кг у.т./Гкал;

- для угольных котельных bпр.пл.=220,59 кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных котлов тепловой мощностью, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (10)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 6500 руб./тыс. м3;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 3976 руб./т.

- средняя цена мазута с доставкой принимается 16753 руб./т.

Средняя цена 1 т у.т составляет:

- природного газа: Цт у.т = 6500/1,154 = 5632,6 руб./т у.т.

- угля: Цт у.т = 3650/0,73 = 5000 руб./т у.т.

- мазута Цт у.т = 21017/1,36 = 15454 руб./т у.т.

При замене старых угольных котлов котельных на новые газовые экономический эффект составит:

ΔЭк = Qпр.*(bпр.1* Цт у.т.1 - bпр.2* Цт у.т.2)+Эфот.+Ээл.                                         (11)

ΔЭк=Qпр.*(0,22059*5000-0,1553*5632,6)+Эфот.+Ээл.= Qпр.*228,21руб./Гкал+Эфот.+Ээл.   (12)

где Эфот. – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

Ээл.  - экономия электроэнергии при реконструкции котельной.

При реконструкции ТЭЦ экономический эффект составит:

Эк =Qпр.*(0,22217*5000-0,1553*5632,6)+Эфот.+Ээл. = Qпр.*236,11 руб./Гкал+Эфот.+ Ээл.

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 15 тыс. руб. за 7,5 месяцев отопительного периода с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот. =15*7,5*1,3=146,25 тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на более крупных котельных – до 8-ми чел.

Строительство новых газовых котельных будет сопровождаться также заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

Ээл.= Qпр.*(bэл пл.- bэл н)*Тэ. руб.                                                        (13)

где Тэ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 6,44 руб./кВт*ч;

bэл пл. – плановый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал.

bэл н  - нормируемый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал.

Для котельных Ээл.= Qпр.*(32,56-20)*6,44 = Qпр.*80,89 руб.

4.3  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслуживание, тыс. руб./год | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслуживание, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 1 |  |  | Сценарии 2 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | быт. котел 2*24 кВт | 438,8 | 30 | быт. котел 2*24 кВт | 438,8 | 30 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 | быт. котел 2*24 кВт | 438,8 | 30 | быт. котел 2*24 кВт | 438,8 | 30 |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29,0 | быт. котел 1*31 кВт | 283,4 | 20 | быт. котел 1*31 кВт | 283,4 | 20 |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №7 | 62,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 70 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 70 |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161,0 |  |  |  |  |  |  |
| школа №4 | 161,0 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | существующая котельная |  | 585 | существующая котельная |  | 585 |
| школа ДЮТТ | 123,8 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | существующая котельная |  | 585 | существующая котельная |  | 585 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | существующая котельная |  |  | существующая котельная |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |  |  |

| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД №86 | 108,4 | существующая котельная |  |  | существующая котельная |  |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 | существующая котельная |  | 585 | существующая котельная |  | 585 |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | существующая котельная |  | 585 | существующая котельная |  | 585 |
| админ. здание | 109,0 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | существующая котельная |  | 585 | существующая котельная |  | 585 |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | существующая котельная |  |  | существующая котельная |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3094,9 |  | 11415,1 | 3295,0 |  | 11415,1 | 3295,0 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 2659,8 |  | 5931,7 | 3180,0 |  | 5931,7 | 3180,0 |
| затраты МУП «ШТЭЦ» | 435,1 |  | 5483,4 | 115,0 |  | 5483,4 | 115,0 |
| Котельная ОАО РЖД |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 МКД | 2094,2 | переключение на сети ТЭЦ | 12218,8 |  | переключение на сети ТЭЦ | 12218,8 |  |
| детсад | 704,5 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| Автостанция | 28,4 | быт. котел 1*31 кВт | 283,4 | 20 | быт. котел 1*31 кВт | 283,4 | 20 |
| Станция перекачки | 11,1 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| итого по котельной | 2838,2 |  | 20032,9 | 145 |  | 20032,9 | 145,0 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 744,0 |  | 7814,1 | 145 |  | 7814,1 | 145,0 |
| затраты МУП «ШТЭЦ» | 2094,2 |  | 12218,8 | 0 |  | 12218,8 | 0 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1331 объект | 87427,7 | сохраняется теплоснабжение от угольной ТЭЦ |  |  | строительство 14 БМК суммарной тепловой мощностью 122 МВт | 520815,7 | 2800 |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9,0 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР КО - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155,0 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |
| Департамент региональной безопасности Ко | 52,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел Baksi 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел Baksi 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья КО | 323,5 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья КО» - 2 объекта | 55,8 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья КО» | 73,9 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания | 78,0 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья КО» | 103,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья КО» | 406,6 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья КО" | 178,1 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья КО» | 74,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья КО» | 306,3 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья КО» | 794,2 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья КО» | 549,9 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья КО» | 478,3 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья КО» | 265,1 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья КО» | 49,3 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котел 2*31 кВт | 283,4 | 40 | быт. котел 2*31 кВт | 283,4 | 40 |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья КО» | 380,2 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья КО» | 521,5 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко"" ГО г. Шарья КО" | 782,2 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат КО" | 958,7 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| итого по учреждениям | 11298,7 |  | 123603,1 | 2570,0 |  | 123603,1 | 2570,0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 119904,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 520815,7 | 2800,0 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 119963,5 |  | 17702,2 | 115,0 |  | 538517,9 | 2915,0 |
| всего по ГО г. Шарья | 122801,7 |  | 172753,3 | 6125,0 |  | 693569,0 | 8925,0 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 29589,1 |  | 137348,9 | 5895,0 |  | 137348,9 | 5895,0 |

Продолжение таблицы 4.3.1.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслуживание, тыс. руб./год | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслуживание, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 3 |  |  |  | Сценарии 4 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | быт. котел 2*24 кВт | 438,8 | 30 | быт. котел 2*24 кВт |  | 438,8 | 30 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 | быт. котел 2*24 кВт | 438,8 | 30 | быт. котел 2*24 кВт |  | 438,8 | 30 |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29,0 | быт. котел 1*31 кВт | 283,4 | 20 | быт. котел 1*31 кВт |  | 283,4 | 20 |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| детсад №7 | 62,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  | 913,9 | 40 |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 70 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. |  | 3655,6 | 70 |
| школа №2 мастерские | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| начальная школа | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| школа №4 | 161,0 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  | 1827,8 | 45 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| школа ДЮТТ | 123,8 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  | 1370,9 | 45 |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR |  | 2741,7 | 50 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  | 1827,8 | 45 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| админ. здание | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3094,9 |  | 14156,8 | 420 |  |  | 14156,8 | 420 |
| в т.ч. затраты бюдж. организаций | 2659,8 |  | 5931,7 | 255,0 |  |  | 5931,7 | 255,0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 435,1 |  | 8225,1 | 165,0 |  |  | 8225,1 | 165,0 |
| Котельная ОАО РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 МКД | 2094,2 | переключение на сети ТЭЦ | 12218,8 |  | переключение на сети ТЭЦ |  | 12218,8 |  |
| детсад | 704,5 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. |  | 7311,3 | 110 |
| Автостанция | 28,4 | быт. котел 1*31 кВт | 283,4 | 20 | быт. котел 1*31 кВт |  | 283,4 | 20 |
| Станция перекачки | 11,1 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| итого по котельной | 2838,2 |  | 20032,9 | 145,0 |  |  | 20032,9 | 145,0 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 744,0 |  | 7814,1 | 145,0 |  |  | 7814,1 | 145,0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 2094,2 |  | 12218,8 | 0 |  |  | 12218,8 | 0 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1331 объект | 87427,7 | строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной мощностью 125 МВТ | 454887,4 | 3744 | замена на ТЭЦ 4-х угольных паровых котлов на газовые |  | 440000 |  |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  | строительство 3-х БМК: |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им.Каверина» - 17 зданий | 2320,2 |  |  |  | п. Новый - 2,5 МВт |  | 19251 | 120 |
|  |  |  |  |  | северо-восточный м-н - 8 МВт |  | 44892,1 | 150 |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  | центральный м-н - 12 МВт |  | 51227,8 | 150 |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9,0 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR |  | 2741,7 | 50 |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. |  | 7311,3 | 110 |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР КО - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел 1*24 кВт |  | 219,4 | 15 |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  | 913,9 | 40 |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. |  | 7311,3 | 110 |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  | 1370,9 | 45 |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155,0 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  | 1827,8 | 45 |

| Департамент региональной безопасности Ко | 52,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел Baksi 1*24 кВт | 219,4 | 15 | быт. котел Baksi 1*24 кВт | 219,4 | 15 |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья КО | 323,5 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья КО» - 2 объекта | 55,8 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья КО» | 73,9 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания | 78,0 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья КО» | 103,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья КО» | 406,6 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья КО" | 178,1 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья КО» | 74,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 913,9 | 40 |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья КО» | 306,3 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья КО» | 794,2 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья КО» | 549,9 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья КО» | 478,3 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья КО» | 265,1 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2741,7 | 50 |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья КО» | 49,3 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 | быт. котел 2*31 кВт | 566,8 | 40 |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котел 2*31 кВт | 283,4 | 40 | быт. котел 2*31 кВт | 283,4 | 40 |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка"" ГО г. Шарья КО» | 380,2 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1827,8 | 45 |

| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья КО» | 521,5 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 | БМК: LAVART 300R - 2 шт. | 5483,4 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко"" ГО г. Шарья КО" | 782,2 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 | БМК: LAVART 400R - 2 шт. | 7311,3 | 110 |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 | БМК: LAVART 200R - 2 шт. | 3655,6 | 100 |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат КО" | 958,7 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 | БМК: LAVART 400R - 3 шт. | 10736,7 | 120 |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1370,9 | 45 |
| итого по учреждениям | 11298,7 |  | 123603,1 | 2570,0 |  | 123603,1 | 2570,0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 117810,0 |  | 454887,4 | 3744,0 |  | 554410,1 | 420,0 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 120276,1 |  | 475331,3 | 3909,0 |  | 574854,0 | 585,0 |
| всего по ГО г. Шарья | 123114,3 |  | 633124,1 | 7044,0 |  | 732646,8 | 3720,0 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 137348,9 | 2970,0 |  | 137348,9 | 2970,0 |

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб./год |  |  | Годовые за траты на обслуживание, тыс. руб. | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | топливо | эл. энергия | ФОТ |  |  |
| сценарий 1 | 197629,5 | 172753,3 | 7970,8 | 238,1 | 2925 | 7005 | 41,8 |
| сценарий 2 | 192794,7 | 693569,0 | 78256,8 | 768,8 | 19665 | 9805 | 7,8 |
| сценарий 3 | 189085,2 | 633124,1 | 78256,8 | 768,8 | 5850 | 7924 | 8,2 |
| сценарий 4 | 189085,2 | 732646,8 | 86952 | 854,2 | 12090 | 4720 | 7,7 |

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Имеет недопустимо большой срок окупаемости затрат 42 года и является не приемлемым для инвесторов. В работе остается ТЭЦ с практически изношенным оборудованием, работающая на угле, а также 6 угольных котельных и 3 электрокотельные.

Сценарий 2. Предусматривает объем инвестиций 698,7 млн. руб. и срок их окупаемости 7,8 года. ТЭЦ полностью выводится из эксплуатации, в том числе и ее электрогенерация. Городской округ потеряет до 150 рабочих мест.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций на 60,4 млн. руб. меньше, чем по сценарию 2. Строительство новой водогрейной котельной позволит вывести из эксплуатации мазутный котел КВГМ-100. Сокращения персонала на котельной практически не произойдет. Срок окупаемости затрат 8,2 года, что не может представлять интерес для инвесторов. ТЭЦ сохраняется в эксплуатации, но электрогенерация будет обеспечиваться старыми угольными котлами и не будет конкурентоспособной на оптовом рынке.

Сценарий 4. Предусматривает объем инвестиций на 100 млн. руб. больше, чем по сценарию 3. Срок их окупаемости 7,7 года, что может представлять интерес для инвесторов. ТЭЦ сохраняется в эксплуатации, электрогенерация будет обеспечиваться новыми паровыми котлами и будет конкурентоспособной на оптовом и розничном рынках.

Строительство 4-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) для поселков Поссовет и Новый позволит вывести из эксплуатации протяженные тепловые сети завышенного диаметра и тем самым значительно сократить тепловые потери и потери теплоносителя. Строительство БМК в начале улиц 50 лет Советской власти и Орджоникидзе позволит значительно разгрузить основные тепломагистрали города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих концевых потребителей, подключенных от этих магистралей, а также обеспечит подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и потребителей от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД».

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразным вариантом является сценарий №4. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. Выбран сценарий №4.

Не зависимо от выбранного сценария необходимо планировать поэтапную замену изношенных участков тепловых сетей, выборочную замену тепловой изоляции.

5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение в городе организуется для всех 3-5 этажных многоквартирных жилых домов, для значительной части 1-2 этажных многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. Централизованное теплоснабжение предусматривается также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления и ГВС централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в городе осуществляется с помощью Шарьинской ТЭЦ, муниципальных котельных, котельной локомотивного депо и тепловых сетей.  Других источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городском округе нет и к строительству не планируются.

Поквартирное индивидуальное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации города прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых бытовых котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также многими частными организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Наиболее мощную систему индивидуального теплоснабжения имеет предприятие ООО «Свисс Кроно», в которую входят 5 тепловых установок и 3 сушилки.

В городском округе исторически сложились 2 производственные зоны: зона деревообрабатывающих предприятий в пгт Ветлужский, основу которой составляет предприятие «Свисс Кроно», и зона ремонтных предприятий железной дороги, расположенная в районе железнодорожной станции. В обоих зонах предприятия имеют собственные теплоисточники, при этом теплоисточники ООО «Свисс Кроно» осуществляют теплоснабжение только собственных объектов, а теплоисточник ОАО «РЖД» - котельная локомотивного депо осуществляет еще теплоснабжение прилегающих объектов города: 28 жилых домов и детский сад.

В зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 31 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение приведены в разделе 10.

5.2 Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В соответствии с представленными в разделе 4 сценариями развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья возможны 4 варианта реконструкции Шарьинской ТЭЦ:

1). Завершение всех работ по переводу паровых котлов на сжигание каменного угля. В процессе газификации перевод на природный газ мазутного водогрейного котла КВГМ-100-150. ТЭЦ продолжает работу в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. К ТЭЦ подключаются потребители от котельной локомотивного депо.

2).  Строительство 14 БМК, работающих на природном газе, которые будут обеспечивать теплоснабжение всех потребителей, подключенных к тепловым сетям ТЭЦ. При этом станция выводится из эксплуатации.

3.). Строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной, которая бы обеспечивала теплоснабжение всех потребителей, подключенных к тепловым сетям ТЭЦ. При этом станция или выводится из эксплуатации или осуществляет только электрогенерацию.

4). Реконструкция станции путем замены старых угольных паровых котлов на новые, работающие на природном газе. Строительство 3-х газовых БМК для оптимизации радиуса теплоснабжения от ТЭЦ.

По оценке специалистов и администрации ГО более целесообразным является 4-й вариант реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения существующих тепловых нагрузок и их перспективных приростов.

5.3 Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Планирование реконструкции теплоисточников учреждений, котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной (районной и областной) собственности. Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций, федеральных учреждений определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами возможны 2 варианта организации их теплоснабжения: подключение к близко расположенным тепловым сетям ТЭЦ или строительство там квартальных автономных газовых котельных.

До прихода в городской округ природного газа основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров;

- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных;

- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.3.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной тепловой нагрузки на отопление и ГВС, которые приведены в таблицах 1.6.1 и 4.3.1. Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива.

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру.

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского округа город Шарья является укрупнение районов теплоснабжения от муниципальных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-8 кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, уже проведены работы по выводу из эксплуатации мелких котельных: железнодорожной больницы, базы МУП «Шарьялестопсервис», «Шаговая», детсада №1 и школы №1, товарной конторы. Нуждающиеся в теплоснабжении потребители этих котельных переключены на тепловые сети ТЭЦ.  В 2022 г. планируется подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельной локомотивного депо ОАО «РЖД». Схема подключения котельных локомотивного депо и товарной конторы к тепловым сетям ТЭЦ приведена на рисунке 5.4.1. Затраты по подключению составят 25595 тыс. руб.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При газификации города Шарьи целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 3-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) в следующих местах:

- в начале улицы 50 лет Советской власти для теплоснабжения концевых потребителей, подключенных от тепломагистрали, идущей по этой улице (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, 60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – 5 по ул. Лугиниской, №2 – 7 по ул. Ветеранов), мощность 8,0 МВт;

- в п. Новый на месте бывшего ЦТП для теплоснабжения потребителей этого поселка, мощность 2,5 МВт;

- в начале ул. Оржоникидзе на площадке снесенного дома №3 по ул. Квартал Коммуны для теплоснабжения всех существующих и перспективных потребителей, расположенных на правой стороне ул. Орджоникидзе (ул. Октябрьская, Первомайская, Свободы, Чапаева, Павлика Морозова, Ольги Степановой, Вокзальная), мощность 12 МВт.

Выше перечисленные участки под строительство БМК предварительно согласованы с главным архитектором города и должны быть зарезервированы.

Строительство БМК в начале улиц 50 лет Советской власти и Орджоникидзе позволит значительно разгрузить основные тепломагистрали города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих концевых потребителей, подключенных от этих магистралей, а также обеспечит подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и потребителей от выводимой из эксплуатации котельной локомотивного депо ОАО «РЖД». При проектировании этих котельных следует предусмотреть возможность их расширения с цель увеличения тепловой мощности.

Плановая реализация тепловой энергии от котельной ОАО «РЖД» составляет 3177 Гкал/год. При переключении потребителей от этой котельной на Шарьинскую ТЭЦ экономический эффект для ТЭЦ составит:

ЭРЖД = 3177*(3466,13-2300)/1000 = 3704,8 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости строительства соединительной теплотрассы составит:

Ток. = 20723,6/3704,8 = 5,6 года.

Суммарная мощность 3-х БМК составляет 22,5 МВт. затраты на строительство 3-х газовых котельных на 2023 год составят 114410,1 тыс. руб.

Суммарная реализация тепловой энергии от 3-х БМК составит 37800 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от БМК в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект составит:

ЭБМК = Qр*(Т-ССт.)/1000   тыс. руб./год                                                             (14)

где Qр – расчетная реализация тепловой энергии от БМК, Гкал/год;

Т – тариф на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал;

ССт – себестоимость производства и передачи тепловой энергии, руб./Гкал.

ЭБМК = 37800*(3466,13-2000)/1000 = 55419,7 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости строительства 3-х БМК составит:

Ток. = 114410,1/55419,7 = 2,1 года.

Суммарная реализация тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ составит 123865 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от ТЭЦ в размере 2300 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

ЭБМК = 123865*(3466,13-2300)/1000 = 144442,7 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости замены 4-х котлов на ТЭЦ составит:

Ток. = 440000/144442,7 = 3,0 года.

Суммарная полезное потребление тепловой энергии бюджетными организациями, переходящими на индивидуальное теплоснабжение от Шарьинской ТЭЦ, составит 23000 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от собственных теплоисточников в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

ЭБМК = 23000*(3466,13-2000)/1000 = 33721,0 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 137348,9/33721,0 = 4,1 года.

Суммарная полезное потребление тепловой энергии газовыми котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ», составит 854 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от новых газовых котельных в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

ЭБМК = 854*(3466,13-2000)/1000 = 1252,1 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости замены затрат составит: Ток. = 8255,1/1252,1= 6,6 года

Рисунок 5.4.1 - Схема подключения котельных товарной конторы и локомотивного депо к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ.

5.5 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТСО

Таблица 5.5.1. Значения нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

| Теплоисточник | Наружный диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тепловые потери, Гкал/год | Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Тепловые потери в теплосети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №2 | 66 | 117 | 37,17 | 221,40 | 16,8 |
| Котельная №3 | 66 | 48 | 11,25 | 104,92 | 10,7 |
| Котельная №4 | 51 | 50,8 | 11,04 | 208,19 | 5,3 |
| Котельная №6 | 54 | 97,5 | 27,57 | 648,44 | 4,3 |
| Котельная №7 | 75 | 54,2 | 18,06 | 347,34 | 5,2 |
| Котельная №9 | 76 | 120,3 | 40,59 | 568,78 | 7,1 |
| Котельная №10 | 76 | 210 | 70,24 | 909,99 | 7,7 |
| Котельная №11 | 57 | 10 | 2,98 | 118,71 | 2,5 |
| Котельная №12 | 57 | 31,5 | 8,82 | 241,70 | 3,6 |
| Котельная №13 | 57 | 5 | 0,80 | 222,51 | 0,4 |
| Котельная №14 | 68 | 777,3 | 242,45 | 643,16 | 37,7 |
| Котельная №15 | 72 | 297,5 | 89,35 | 810,43 | 11,0 |
| Котельная №16 | 63 | 1916 | 553,19 | 1960,34 | 28,2 |
| Котельная №17 | 55 | 206 | 49,87 | 241,46 | 20,7 |
| Котельная №20 | - | 0 | 0 | 121,27 | 0,0 |
| Итого по котельным |  | 3941,1 | 1163,4 | 7368,6 | 15,8 |
| Шарьинская ТЭЦ | 0,124 | 114389,3 | 65220,0 | 219858 | 29,7 |

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ.

Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2021 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере Qпот.= 65220 Гкал/год или 29,7% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 62836,2 Гкал/год или 28,6%.

На восполнение тепловых потерь потребуется топлива (каменного угля):

Мт. = Qпот.*bот.                                                                                              (15)

где bот. – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с учетом выработки на станции электрической энергии.

Мт. = 62836,2*0,22217 = 13960,3 т у.т. = 19123,7 т угля на сумму около 70 млн. руб., что увеличит себестоимость тепловой энергии на величину:

∆Ст. = 70088,4/161033 = 435,2 руб./Гкал или на 12,6 %.

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 64880 Гкал/год или 28,6% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 15,8 %, а по котельным №14 и №16 потери составляют 28,2 – 37,7%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 114,4 км тепловых сетей. При приведении тепловой изоляции сетей в нормативное состояние тепловые потери снижаются до 36577,3

Гкал/год, что составляет 16,7 % от отпуска теплоты со станции в теплосети. На восполнение этих потерь потребуется топлива – угля 8726,3 т на сумму 32,3 млн. руб. Это увеличит себестоимость тепловой энергии на 209 руб./Гкал. Доля дополнительных потерь в тарифе будет составлять 5,3%. Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до концевых потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (10%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с завышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. Переход многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличит на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). В настоящее время программа строительства жилья для этих целей приостановлена.  Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты, указанные в табл. 2.2.2, распложены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2022 году     завершить работы по замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

Подключение к котельной №16 планируемого к застройке микрорайона с ИЖД между улицами Парашютная, Гагарина, Костромская, а равно как и других объектов нового строительства, возможно при следующих условиях:

- Застройщик подает в ТСО заявку по установленной форме на подключение к котельной дополнительных тепловых нагрузок с указанием их значений на отопление и ГВС.

- При получении от ТСО технических условий на подключение Застройщик решает вопросы выделения земли под теплотрассы и их проектирования, прокладывает за свой счет тепловые сети от котельной до зданий – объектов теплоснабжения.

- ТСО рассчитывает затраты, связанные с подключением дополнительных тепловых нагрузок, (увеличение тепловой мощности котельной, производительности насосов, ВПУ и др.) и предъявляет их Застройщику.

Застройщик устанавливает узел учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности, то есть в котельной на выводе его магистрального участка теплосетей.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Поссовет, п. Новый);

- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства газовых котельных на северо-восточный и центральный микрорайоны города.

Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива. При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Расчет эффективности замены тепловой изоляции на тепловых сетях остающихся в эксплуатации котельных приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей котельных

| Наименование котельной | Протяжен-ность тепловых сетей | Диаметр участков, мм | Тепло-вые потери в сетях | Сокраще-ние тепловых потерь | Сокращение потребления топлива |  |  | Затраты по замене теплоизо-ляции |  | Срок окупае-мости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  | Гкал/год | Гкал/год | т/год | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |  |
| Котельная №6 | 70,5 | 57 | 27,6 | 11,04 | 3,34 | 12,2 | 71,7 |  | 7,9 |  |
|  | 27 | 45 |  |  |  |  | 24,9 |  |  |  |
| Котельная №9 | 21,5 | 108 | 40,6 | 16,24 | 4,91 | 17,9 | 29,1 |  | 6,4 |  |
|  | 75,8 | 76 |  |  |  |  | 85,5 |  |  |  |
| Котельная №10 | 210 | 76 | 70,2 | 28,08 | 8,49 | 31,0 | 236,9 |  | 7,6 |  |
| Котельная №12 | 31,5 | 57 | 8,8 | 3,52 | 1,06 | 3,9 | 32,1 |  | 8,3 |  |
| Котельная №14 | 72 | 108 | 242,5 | 97 | 29,31 | 107,0 | 97,3 |  | 7,9 |  |
|  | 139,3 | 89 |  |  |  |  | 170,8 |  |  |  |
|  | 29 | 76 |  |  |  |  | 32,7 |  |  |  |
|  | 537 | 57 |  |  |  |  | 546,5 |  |  |  |
| Котельная №15 | 140 | 89 | 80 | 32 | 9,67 | 35,3 | 171,7 |  | 9,4 |  |
|  | 157,5 | 57 |  |  |  |  | 160,3 |  |  |  |
| Котельная №16 | 145,8 | 159 | 553,2 | 221,28 | 66,87 | 244,1 | 260,0 |  | 6,2 |  |
|  | 129,2 | 108 |  |  |  |  | 174,6 |  |  |  |
|  | 190,7 | 76 |  |  |  |  | 215,1 |  |  |  |
|  | 859,2 | 57 |  |  |  |  | 874,3 |  |  |  |
| Итого | 2836 |  | 1022,9 | 409,16 | 123,6 | 451,3 | 3183,4 |  | 7,1 |  |

Как следует из представленных в табл. 6.4.1 расчетов, замена тепловой изоляции не является быстро окупаемым мероприятием, но должна проводиться в целях увеличения эффективного радиуса теплоснабжения и приведения относительного значения сетевых потерь по каждой котельной к допустимым значениям (не более 20%).

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) целесообразно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2023 год. затраты в ценах года строительства по НЦС 81-02-13-2021   составляют 12218,8 тыс. руб. (см. таблицу 6.4.2). Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м. сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год. экономия топлива (угля) составит: 1655,8*0,22059/0,73 = 500,3 т на сумму 3665*500,3 = 1833,8 тыс. руб. Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

| Таблица 6.4.2. Расчет затрат по прокладке теплосети на п. Поссовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прокладки и усл. диаметр участка | Длина уч-ка, м | НЦС 81-02-13-2021, тыс. руб./км | Регио-нальный к-т | Климат. к-т | К-т на работу в гор. застройке | Дефлятор на 2022 г. | Дефлятор на 2023г. | Сумма, тыс. руб. |
| надземная Ду150 | 416 | 16020,91 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,042 | 1,042 | 6507,6 |
| бесканальная Ду150 | 366 | 15981,08 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,042 | 1,042 | 5711,2 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 12218,8 |

.

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарьи настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Реконструкция коллекторов и выводов со станции.

- Прокладка по всей протяженности тепломагистрали от ТЭЦ до насосной станции второго вывода со станции условным диаметром 350 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - под железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок -  продлить эту линию от станции скорой помощи до насосной (см. рис. 6.5.1).

- Оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

- Замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.5.1

Рисунок 6.5.1 -  Схема тепловых сетей от ТЭЦ до города Шарья после прокладки новых тепломагистралей

Таблица 6.5.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия. Место прокладки участка теплосетей | Цель прокладки участка теплосетей | Условный диаметр трубопроводов, мм |  | .Затраты по прокладке, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | началь-ный | после перекладки | всего | 2022г. | 2023г. |
| Строительство тепловых сетей 825 м Ду200 мм по ул. О. Степановой | Подключение тепл. нагрузок от котельной ОАО «РЖД» на ТЭЦ | - | 200, 100 | 20723,6 | 20723,6 | - |
| Строительство тепловых сетей 782 м Ду 150 мм для подключения п. Поссовет | Вывод из эксплуатации теплотрассы завышенного диаметра | - | 150 | 12218,8 | - | 12218,8 |
| Реконструкция магистраль-ного трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК | Увеличение надежности и пропускной способности тепломагистрали | 350 | 500 | 350 | 350 | - |
| Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм.Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м |  | 300 | 350 | 3778 | - | 3778 |
| Строительство перехода через ж/д пути |  | - | 350 | 4609 | 4311 | - |
| Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной |  | - | 350 | 9622 | 9237 | - |
| Монтаж в насосной узла переключений |  | - | - | 1000 | 1000 | - |
| Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке тепло-трассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м | Повышение надежности теплоснабжения | 300 | 300 | 3890 | - | 3890 |
| Реконструкция теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в | Увеличение надежности и пропускной способности тепломагистрали | 350 | 400 | 19372 | 19372 | - |
| Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 |  | 250 | 300 | 3890 | - | 3890 |
| Итого: |  |  |  | 79453,5 | 54993,6 | 23776,85 |

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 5 магистральных участков суммарной протяженностью 910 с увеличением их диаметра (см. таблицу 6.5.1).

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 4 магистральных участков суммарной протяженностью 900 в связи с исчерпанием ими эксплуатационного ресурса (см. таблицу 6.5.1).

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарьи насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломагистрали Ду =500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломагистраль разделяется на 2 линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 5.4). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей. С учетом ремонта здания насосной (стен и кровли) затраты по ее реконструкции оцениваются в 1000 тыс. руб. Узел переключений обеспечивает переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

7 Перспективные топливные балансы

7.1 Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии теплоисточниками Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр., а также с учетом планов по реконструкции котельных и ТЭЦ:

Мт = Qпр.* bпр./k у.т.           т                                                           (16)

где k у.т. – коэффициент перевода условного топлива в натуральное, принимается по паспортам качества топлива или согласно Постановлению Госкомстата России от 23 июня 1999 г. N46.

Производство тепловой энергии в будущих периодах определяется как сумма производства тепловой энергии в базовом году Qпр.б. и увеличение (уменьшение) производства теплоты в последующие годы за счет подключения (отключения) новых тепловых нагрузок и переключения между теплоисточниками существующих:

Qпр. = Qпр.б. + ∆Qпр.,                                                                    (17)

где Qпр.б. – производство тепловой энергии в базовом году принимается по информации теплоснабжающих организаций;

∆Qпр. - увеличение (или уменьшение) производства тепловой энергии в будущих периодах, Гкал/год;

Динамика изменения тепловых нагрузок на котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ», на котельную ОАО «РЖД» в г. Шарье, Шарьинскую ТЭЦ приведена в разделе 2, п. 2.2.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/(tвн. – tср.от.)*τот.,  т/ч                                                  (18)

где tвн. – средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях; для жилого сектора

tвн. = 20оС, для и административных зданий, tвн.  = 18оС;

tо и tср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для г. Шарьи принимаются, соответственно, -32оС и -3,0оС.

τот. – продолжительность отопительного периода, τот. = 5376 ч

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (19)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный период

Мн.от. = Qн.пр.* bн.пр.                                                                                                  (20)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива приведены в таблице 7.1.1. При переводе котельных и ТЭЦ на природный газ и с учетом строительства 3-х новых блочно-модульных котельных расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа теплоисточников приведен в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепл. энергии, Гкал | 11808,4 | 10616,9 | 10172,1 | 10172,1 | 8997,2 | 8783,0 | 8275,1 | 7416,8 | 7309,7 | 7309,7 | 7309,7 | 58828,1 | 58828,1 | 58828,1 | 58828,1 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 3015,9 | 3052,3 | 2797,3 | 2797,3 | 2045,1 | 1996,4 | 1880,9 | 1636,1 | 1612,5 | 1612,5 | 1612,5 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 |
| угля | 3015,9 | 3052,3 | 2797,3 | 2797,3 | 2045,1 | 1996,4 | 1880,9 | 1636,1 | 1612,5 | 1612,5 | 1612,5 |  |  |  |  |
| природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 | 9236,0 |
| Расход топлива, т (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т | 4131,3 | 4181,3 | 3831,9 | 3831,9 | 2801,4 | 2734,8 | 2576,6 | 2241,2 | 2208,8 | 2208,8 | 2208,8 |  |  |  |  |
| природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8003,5 | 8003,5 | 8003,5 | 8003,5 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т/ч | 1,62 | 1,64 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,07 | 1,01 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 340816 | 340816 | 343787 | 344683 | 345944 | 339529 | 337316 | 300596 | 277434 | 277434 | 283269 | 195912 | 191550 | 191756 | 191961 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,19057 | 0,19078 | 0,19421 | 0,19421 | 0,18818 | 0,20728 | 0,20728 | 0,22217 | 0,22217 | 0,22217 | 0,22217 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 64949,4 | 65021,0 | 66766,9 | 66940,8 | 65099,8 | 70377,6 | 69918,8 | 66783,4 | 61637,5 | 61637,5 | 62933,8 | 30758,2 | 30073,4 | 30105,6 | 30137,9 |
| торфа | 37021,2 | 37061,9 | 38057,1 | 38156,3 | 37106,9 | 40115,3 | 19017,9 | 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | 27928,2 | 27959,0 | 28709,8 | 28784,6 | 27992,9 | 30262,4 | 14543,1 | 7179,2 | 6163,7 | 6163,7 | 6293,4 |  |  |  |  |
| угля |  |  |  |  |  |  | 36357,8 | 59310,4 | 55473,7 | 55473,7 | 56640,4 |  |  |  |  |
| газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30758,2 | 30073,4 | 30105,6 | 30137,9 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, тыс. т | 108,9 | 109,0 | 111,9 | 112,2 | 109,1 | 118,0 | 55,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т | 20385,6 | 20408,0 | 20956,0 | 21010,6 | 20432,8 | 22089,3 | 10615,4 | 3,70 | 4532,2 | 4532,2 | 4627,5 |  |  |  |  |
| угля, т |  |  |  |  |  |  |  | 58,5 | 75991,4 | 75991,4 | 77589,6 |  |  |  |  |
| природного газа тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26653,5 | 26060,1 | 26088,1 | 26116,0 |
| Максимальный расход топлива, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, т/ч | 42,6 | 42,7 | 43,8 | 43,9 | 42,7 | 46,2 | 21,9 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т/ч | 7983,1 | 7991,9 | 8206,5 | 8227,8 | 8001,6 | 8650,3 | 4157,0 | 1,5 | 1796,6 | 1796,6 | 1834,4 |  |  |  |  |
| угля, т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 23,2 | 30124,4 | 30124,4 | 30758,0 |  |  |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10437,6 | 10205,2 | 10216,2 | 10227,1 |

Таблица 7.1.2. Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | Потребление топлива, т у.т. | Потребление топлива, тыс. м3/год | Максимальное часовое потребление топлива, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | 0,0775 | 212,0 | 0,157 | 33,3 | 28,84 | 11,29 |
| котельная №3 | 0,0394 | 107,8 | 0,157 | 16,9 | 14,66 | 5,74 |
| котельная №4 | 0,0829 | 226,8 | 0,157 | 35,6 | 30,86 | 12,09 |
| котельная №6 | 0,2611 | 714,4 | 0,157 | 112,2 | 97,19 | 38,06 |
| котельная №7 | 0,1385 | 378,9 | 0,157 | 59,5 | 51,54 | 20,18 |
| котельная №9 | 0,2275 | 622,4 | 0,157 | 97,7 | 84,68 | 33,16 |
| котельная №10 | 0,3790 | 1037,0 | 0,157 | 162,8 | 141,09 | 55,25 |
| котельная №11 | 0,0487 | 133,2 | 0,157 | 20,9 | 18,12 | 7,09 |
| котельная №12 | 0,1130 | 309,3 | 0,157 | 48,6 | 42,08 | 16,48 |
| котельная №13 | 0,0932 | 255,1 | 0,157 | 40,1 | 34,71 | 13,59 |
| котельная №14 | 0,1688 | 461,9 | 0,157 | 72,5 | 62,84 | 24,61 |
| котельная №15 | 0,3080 | 842,6 | 0,157 | 132,3 | 114,63 | 44,89 |
| котельная №16 | 0,5923 | 1620,6 | 0,157 | 254,4 | 220,47 | 86,34 |
| котельная №17 | 0,0806 | 220,4 | 0,157 | 34,6 | 29,99 | 11,74 |
| котельная №20 | 0,0510 | 139,6 | 0,157 | 21,9 | 18,99 | 7,44 |
| итого по существующим котельным | 2,662 | 7281,9 |  | 1143,3 | 990,7 | 388,0 |
| котельная п. Новый | 2,748 | 7517,8 | 0,157 | 1180,3 | 1022,8 | 400,5 |
| котельная 4-5 кв. | 6,1 | 16689,1 | 0,157 | 2620,2 | 2270,5 | 889,1 |
| котельная кв. Коммуны | 7,506 | 20535,8 | 0,157 | 3224,1 | 2793,9 | 1094,1 |
| итого по новым котельным | 16,354 | 44742,752 |  | 7024,6 | 6087,2 | 2383,8 |
| Шарьинская ТЭЦ | 101,2 | 226508,2 | 0,157 | 35561,8 | 30816,1 | 12067,7 |
| всего по системе теплоснабжения | 120,22 | 278532,86 |  | 43729,66 | 37893,99 | 14839,44 |

7.2 Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Расчет выполняется на предстоящий регулируемый период – 2023 год.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (21) |
| --- | --- |

где   - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января),  т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком: по твердому топливу — 14 суток, по жидкому топливу - 10 суток.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо) + Qогвс*24/Кнер.                                                           (22)

где  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

Qогвс - суммарная расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

Кнер. - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается по справочнику [23] в размере 2,3;

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура января, для г. Шарьи tср.янв. = -9,2оС (см. табл. 1.3.1);

tо - расчетная температура отопительного периода, для г. Шарьи tо = -32оС.

Таблица 7.2.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 35,9 | 0,22059 | 7,9 | 0,73 | 14 | 151,7 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 152,6 | 0,21468 | 32,8 | 1,36 | 10 | 240,8 |
|  | каменный уголь | 1030,1 | 0,21468 | 221,1 | 0,73 | 14 | 4241,0 |
| ОАО «Российские железные дороги | мазут | 31,8 | 0,28123 | 8,9 | 1,37 | 10 | 65,2 |

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

Длительность периода формирования объема НЭЗТ:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

\Расчет производится по формуле:

| т, | (23) |
| --- | --- |

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица7.2.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 36,2 | 0,22059 | 8,0 | 0,73 | 45 | 492,0 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 153,7 1038,0 | 0,21468 0,21468 | 33,0 | 1,36 | 30 | 728,0 |
|  | каменный уголь |  |  | 222,8 | 0,73 | 45 | 13736,5 |
| ОАО «Российские железные дороги» | мазут | 32,0 | 0,28123 | 9,0 | 1,37 | 30 | 197,0 |

Результаты расчета нормативов запаса топлива для теплоснабжающих организаций г. Шарьи приведены в таблице 7.2.3

Таблица 7.2.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарьи, т

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 643,8 | 151,7 | 492,0 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 968,8 | 240,8 | 728,0 |
|  | каменный уголь | 17977,5 | 4241,0 | 13736,5 |
| ОАО «Российские железные дороги» | мазут | 262,2 | 65,2 | 197,0 |

Для формирования запасов аварийных видов топлива для котельных каждой теплоснабжающей организации и для отчетности значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Расчет нормативных запасов топлива для Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469. Расчет выполнен на предстоящий регулируемый период – 2022 год. Нормативы запаса топлива утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 5 мая 2021 г. №19. Эти нормативы учитывают запасы топлива как на теплоснабжение, так и на электрогенерацию.,

8 Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения городского округа производится в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения [18]. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07 2013 г. N 310.

8.1 Сведения об отказах в системах теплоснабжения

В 2021 году отказов в системах теплоснабжения с нарушением теплопотребления в городском округе не было. В тот же период был выявлен и оперативно устранен 91 дефект на тепловых сетях.

8.2 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

В ЕДДС городского округа и в МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Кэ = 1

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения

На всех котельных имеется только по 1 водяному вводу, баки суточного запаса воды отсутствуют. Кв = 0,6

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива

Угольные котельные могут работать и на дровах. Электрокотельные резервного топлива не имеют. ТЭЦ может обеспечить всю отопительную нагрузку как угольными котлами, так и мазутным котлом.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Все котельные и ТЭЦ имеют резерв тепловой мощности и достаточную пропускную способность тепловых сетей. Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.

В городском округе г. Шарья резервирование теплоисточников и магистралей тепловых сетей отсутствует. Кр=0.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

(24)

где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Благодаря ежегодно проводимым капитальным ремонтам участков тепловых сетей с заменой ветхих трубопроводов, доля последних составляет не более 5%. Кс = 0,95.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.тс= nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Для всех тепловых сетей ГО г. Шарья nотк = 91. Иотк.тс= 91/122,06 =0,746 отк./км.

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

(25)

Иоткит = (1+0,6+1)/3 = 0,867.

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит):

до 0,2 включительно          - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Коткит = 0,6.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,                                          (26)

где - недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно           - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                    - Кнед = 0,2.

Для всех котельных ГО г. Шарья Qоткл = 0, Qнед = 0/(Qфакт*100) = 0, Кнед = 1,0.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам. Для котельных ГО г. Шарья Кп = 1.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                              (27)

где,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Для котельных ГО г. Шарья в Км = 0,9.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (16) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Для котельных ГО  г. Шарья Ктр =0,5.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. В ЕДДС ГО г. Шарья и на ТЭЦ имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Для всех котельных Кист = 1.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист                                         (28)

Кгот = 0,25*1 + 0,35 *0,9 + 0,3*0,5 + 0,1*1 = 0,815

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 8.2.1.

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ составляет 0,815. Категория готовности – «ограниченная готовность».

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кп источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Кп = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Кп = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные-при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общий показатель надежности источников тепловой энергии – «малонадежные».

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

Общий показатель надежности тепловых сетей составляет 0,95. Общая оценка – «надежные».

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, то есть «малонадежные».

9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения городского округа город Шарья приведены в разделах 4, 5 и 6. Сводные результаты расчетов в соответствии со сценарием 4 приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |  | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |
| Строительство БМК на природном газе | 8225,1 |  | 2024-2025 |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 3183,4 |  | 2022-2023 |  |
| Итого по котельным | 11408,5 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |
| Замена паровых котлов на ТЭЦ | 440000 |  | 2024-2025 |  |
| Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ | 20723,6 |  | 2022 |  |
| Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет | 12218,8 |  | 2023 |  |
| Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК | 350 |  | 2022 |  |
| Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м | 3778 |  | 2023 |  |
| Строительство перехода через ж/д пути | 4311 |  | 2022 |  |
| Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной | 9237 |  | 2022 |  |
| Монтаж в насосной узла переключений | 1000 |  | 2022 |  |
| Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м | 3890 |  | 2023 |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в | 19372 |  | 2022 |  |
| Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 | 3890 |  | 2023 |  |
| Итого по станции | 518770,5 |  |  |  |
| Строительство 3-х квартальных газовых котельных | 114410,1 |  | 2023-2024 |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | 137348,9 |  | 2023-2024 |  |
| Всего по городу | 781938,0 |  |  |  |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа город Шарья оценивается в 781938,0 тыс. руб.

9.2 Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Определение механизма, источников и условий инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности реализации схемы теплоснабжения, является важным элементом в прединвестиционной подготовке объектов.

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организации города - МУП «Шарьинская ТЭЦ» не получает большой прибыли, несмотря на довольно высокие утвержденные тарифы на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции станции, котельных и тепловых сетей в полном объеме она не имеет.

Не располагает достаточными инвестиционными средствами также и учредитель МУП «Шарьинская ТЭЦ»- администрация городского округа город Шарья.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, замене тепловой изоляции, установке водоочистных фильтров эксплуатирующие организации могут выполнить за счет собственных средств, средств местных бюджетов, за счет арендной платы, а также за счет амортизационных отчислений и затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа. Перевод на индивидуальное теплоснабжение учреждений, организаций осуществляют соответствующие вышестоящие ведомства за счет собственных средств.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения администрация городского округа может войти в федеральную программу реформирования ЖКХ, привлечь средства областного фонда энергосбережения или привлечь заемные средства (взять кредит). Однако, реальным путем финансирования всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа город Шарья является привлечение средств частных инвесторов.

В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;

- инвестиционный проект;

- концессионное соглашение;

- частно-государственное партнерство.

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся муниципальные котельные и тепловые сети.

По инвестиционным проектам с разработкой инвестиционных программ возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно производить реконструкцию станции, увеличение пропускной способности и дальнейшее развитие тепловых сетей, строить отдельные блочно-модульные котельные. По инвестиционным проектам объекты передаются инвестору в длительную аренду, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств. Возврат вложенных средств производится через механизм тарифного регулирования.

При недостатке средств за счет инвестиционной программы для комплексной реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей целесообразно заключить концессионное соглашение. По концессионному соглашению концессионер приобретает право владения и пользования объектами комплекса тепловой энергетической станции на длительный период. Обязанностью инвестора – концессионера является, прежде всего, обеспечение эксплуатации систем теплоснабжения и предоставление потребителям качественных услуг по отоплению и ГВС. Другой обязанностью концессионера является проведение технических мероприятий, направленных на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Приложением к концессионному соглашению должна быть инвестиционная программа. Возврат инвестору вложенных средств производится также через механизм тарифообразования. При этом тарифы устанавливаются, как правило, на длительный период.

Механизм частно-государственного партнерства может быть реализован путем создания в городском округе собственной инвестиционной компании, наделенной муниципальным залоговым имуществом. Такая компания, по сути, будет являться центром развития региона, и будет обладать по сравнению с другими формами инвестирования 2-мя преимуществами:

- инвестирует в реконструкцию тех объектов, которые более необходимы региону;

- может пользоваться субсидиями и гарантиями государства.

Таким образом, создание частно-государственной инвестиционной компании позволит городу иметь управляемую систему реконструкции и развития инфраструктуры ЖКХ и сопутствующих отраслей экономики.

При заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору Исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов. Этой цели и служит разработка настоящей схемы теплоснабжения городского округа г. Шарья.

9.3 Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (25)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.  Оценка эффективности инвестиций в системы теплоснабжения города Шарьи представлена в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Инвестиции по ГО г. Шарья и их эффективность

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, год |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |
| Строительство БМК на природном газе | 8225,1 | 1252,1 | 6,6 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 3183,4 | 451,3 | 7,1 |
| Итого по котельным | 11408,5 | 1703,4 | 6,7 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |
| Замена паровых котлов на ТЭЦ | 440000 | 144442,7 | 3,0 |
| Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ | 20723,6 | 3704,8 | 5,6 |
| Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет | 12218,8 | 1833,8 | 6,7 |
| Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК | 350 | - | - |
| Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м | 3778 | 59,8 | 63,2 |
| Строительство перехода через ж/д пути | 4311 | - | - |
| Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной | 9237 | - | - |
| Монтаж в насосной узла переключений | 1000 | - | - |
| Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м | 3890 | 88,9 | 43,8 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в | 19372 | 330,3 | 58,6 |
| Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 | 3890 | 72,7 | 53,5 |
| Итого по станции | 518770,5 | 150533 | 3,4 |
| Строительство 3-х квартальных газовых котельных | 114410,1 | 55419,7 | 2,1 |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | 137348,9 | 33721,0 | 4,1 |
| Всего по городу | 781938,0 | 241377,1 | 3,2 |

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,2 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. При этом средства в размере 14898 тыс. руб. предусмотрено вложить в проведение работ по повышению пропускной способности и надежности тепловых сетей, которые не имеют непосредственной окупаемости.

10 Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение

В условиях постоянного роста тарифов на тепловую энергию для населения и организаций снижается доступность услуг по централизованному теплоснабжению. С началом газификации городского округа у собственников зданий и квартир в МКД появится возможность перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием котлов, работающих на природном газе.

Переход отдельных квартир в многоквартирных домах с центрального на индивидуальное теплоснабжение нарушает тепло-гидравлический режим во внутридомовой системе отопления, снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход от реализации тепловой энергии теплоснабжающей организации.

Существующие в городском округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздуховоды и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции, требующиеся в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование допускает возможность перехода отдельных квартир в МКД на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД. В соответствии с действующим законодательством перевод квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие согласования с администрацией городского округа.

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Заключение органов строительного и пожарного надзора о том, что строительные конструкции дома допускают его переоборудование с центрального на индивидуальное газовое теплоснабжение.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, согласованного с газоснабжающей организацией.

- Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При неисполнении хотя бы одного из условий теплоснабжающая организация вправе считать договор поставки тепловой энергии не расторгнутым, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Администрации городского округа при газификации следует инициировать перевод на индивидуальное теплоснабжение всех собственников ИЖД и квартир в МКД, отапливаемых котельными №4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, что позволит вывести их эксплуатации 9 наиболее убыточных котельных.

В случае начала реализации на территории городского округа инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ №190- ФЗ «О теплоснабжении» администрация городского округа обязана содействовать инвестору и запретить переход организаций, финансируемых их городского бюджета, и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем домом.

11 Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889, собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления города о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация городского округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования на вывод из эксплуатации от администрации городского округа. В случае если от администрации города в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №№2,3,4,7,9,11,13,14,15,16,17,20 в связи с переходом их потребителей на индивидуальное теплоснабжение, а также вывод из эксплуатации угольных котельных №№6, 10, 12 в связи с их реконструкцией в газовые автоматизированные котельные.

Администрация городского округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электрокотлы или другие теплоисточники. В соответствии с постановлением администрации городского округа от 05.04.2019 г. в 2022 г. заканчивается срок приостановки вывода из эксплуатации котельной локомотивного депо по уведомлению ОАО «РЖД».

12 Предложение по определению единой теплоснабжающей организации

В связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий «Шарьинская ТЭЦ» и «Шарьялестеплосервис» путем присоединения последнего к МУП «Шарьинская ТЭЦ», утвержденной постановлением администрации городского округа город Шарья от 19.09.2018г. №703, в городском округе город Шарья кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации осталась только одна теплоснабжающая организация - МУП «Шарьинская ТЭЦ».

МУП «Шарьинская ТЭЦ», на долю которого теперь приходится свыше 160 тыс. Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 98% от суммарного годового полезного отпуска по городу, стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления теплоснабженческих услуг.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 мелких котельных и 118,3 км тепловых сетей.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

В результате реконструкции котлов на станции значительно снижено потребление дорогого вида топлива – мазута, а с началом газификации города мазут может быть заменен на природный газ, что еще снизит себестоимость производства тепловой энергии.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 12.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%) | Протяжен-ность теплосетей, км (%) | Использование мазута, % в балансе | Наличие генерации эл. энергии | Наличие достаточной технической базы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 160 (98%) | 118,8 (98%) | Снижение до 14,2% | 21 МВт | Имеется |

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ», для чего последний должен направить в адрес администрации городского округа заявку с приложением необходимых документов.

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить ответственность за качество и надежность услуг по теплоснабжению подключенных потребителей;

- быстрее решать вопросы теплоснабжения объектов нового строительства;

- закрыть ряд нерентабельных мелких угольных котельных и тем самым оптимизировать затраты на производство и передачу тепловой энергии;

- повысить уровень управления системой теплоснабжения города Шарьи.

13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [19].

### Таблица 13.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 12,540 | 12,320 | 11,310 | 11,280 | 11,280 | 9,890 | 9,390 | 10,692 | 9,778 | 9,778 | 9,778 | 29,128 | 29,128 | 29,128 | 29,128 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 17,7887 | 17,7887 | 17,7887 | 17,7887 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,286 | 11,088 | 10,179 | 10,152 | 10,152 | 8,901 | 8,451 | 9,6228 | 8,8002 | 8,8002 | 8,8002 | 29,128 | 29,128 | 29,128 | 29,128 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 60,1 | 63,3 | 61,6 | 61,5 | 67,7 | 64,1 | 64,3 | 71,9 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 11808,4 | 10616,9 | 10172,1 | 10172,1 | 8997,2 | 8783,0 | 8275,1 | 7416,8 | 7309,7 | 7309,7 | 7310 | 48740 | 48740 | 48740 | 48740 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 11395,1 | 10245,3 | 9816,1 | 9816,1 | 8682,3 | 8475,6 | 7985,5 | 7107,5 | 7004,9 | 7004,9 | 7005 | 47521 | 47521 | 47521 | 47521 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2647 | 0,2979 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2355 | 0,2355 | 0,2355 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2302 | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | 56,2 | 56,2 | 41,6 | 41,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 35,9 | 33,1 | 34,6 | 34,7 | 29,1 | 32,3 | 32,1 | 25,3 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 3,949 | 4,445 | 4 | 4 | 3,94 | 3,94 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 605,5 | 605,5 | 605,5 | 467 | 467 | 461 | 582,1 | 521,2 | 515,5 | 513,4 | 513,4 | 3309,6 | 3309,6 | 3309,6 | 3309,6 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2602,5 | 2602,5 | 1684,6 | 1684,6 | 1377,3 | 1383,6 | 1445,3 | 1295,9 | 1283,7 | 1163,4 | 1105,2 | 7037,2 | 7037,2 | 7037,2 | 7037,2 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22,8 | 25,4 | 17,2 | 17,2 | 15,9 | 16,3 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 16,6 | 15,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 134,3 | 148,6 | 154,8 | 119,4 | 142,5 | 144,1 | 193,1 | 192,9 | 193,6 | 192,8 | 192,8 | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1255,6 | 1202,5 | 1159,4 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 11527 | 11527 | 11527 | 11527 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 180,3 | 163,0 | 156,5 | 156,5 | 131,1 | 128,0 | 120,6 | 108,1 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 199,6 | 177,9 | 169,8 | 169,8 | 138 | 134,1 | 124,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 1017,9 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,299 | 0,277 | 0,269 | 0,269 | 0,251 | 0,237 | 0,220 | 0,212 | 0,202 | 0,205 | 0,205 | 2,144 | 2,144 | 2,144 | 2,144 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 1,168 | 1,02 | 0,892 | 0,892 | 0,762 | 0,745 | 0,704 | 0,651 | 0,576 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 17,789 | 17,789 | 17,789 | 17,789 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,102 | 0,092 | 0,088 | 0,088 | 0,074 | 0,072 | 0,068 | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 13.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 101,565 | 106,133 | 86,013 | 86,701 | 87,470 | 88,240 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 4. | Потери УТМ | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 41,2 | 41,2 | 40,8 | 40,5 | 40,3 | 41,5 | 42,0 | 40,3 | 40,2 | 39,9 | 37,2 | 18,1 | 17,4 | 16,7 | 16,0 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 341710 | 341710 | 344681 | 345597 | 346858 | 340408 | 338184 | 299600 | 277434 | 277434 | 283269 | 211137 | 211339 | 211541 | 211742 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 258463 | 230365 | 268176 | 248745 | 220022 | 220022 | 220560 | 220560 | 226545 | 225494 | 225494 | 184978 | 184978 | 184978 | 184978 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,1908 | 0,1908 | 0,1942 | 0,1942 | 0,1882 | 0,2073 | 0,2073 | 0,2222 | 0,2222 | 0,2147 | 0,2116 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,191 | 0,191 | 0,195 | 0,195 | 0,189 | 0,208 | 0,208 | 0,223 | 0,223 | 0,215 | 0,212 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 46,3 | 51,9 | 44,6 | 48,1 | 38,8 | 38,5 | 49 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 25,2 | 25,2 | 25,0 | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 25,5 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 23,6 | 29,1 | 28,8 | 28,6 | 28,3 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 25,5 | 25,3 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 27,4 | 81,9 | 82,6 | 83,3 | 84,0 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 13.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,8 | 114,8 | 114,4 | 114,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28364 | 28331 | 28303,4 | 28303,4 | 22929 | 20151 | 17372 | 14594 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 70606 | 70606 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 65220 | 63493 | 63787 | 63787 | 51675 | 51675 | 51675 | 51675 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 27,3 | 30,6 | 26,4 | 28,4 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 29,6 | 28,0 | 28,3 | 28,3 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 284,8 | 284,8 | 282,6 | 281,2 | 280,3 | 286,4 | 288,4 | 280,9 | 280,0 | 278,7 | 266,7 | 266,6 | 232,4 | 198,6 | 165,4 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 85791 | 85791 | 85994 | 85954 | 86040 | 85783 | 85686 | 85746 | 83668 | 83765 | 80164 | 75293 | 75450 | 75629 | 75808 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 2484,6 | 2484,6 | 2503,7 | 2516,2 | 2524,3 | 2471,0 | 2453,2 | 2524,7 | 2530,0 | 2539,1 | 2653,3 | 2150,3 | 2167,5 | 2186,8 | 2206,0 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 24,3 | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 23,1 | 28,5 | 28,3 | 28,0 | 27,8 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 15,3 | 15,6 | 14,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 18,8 | 18,8 | 18,3 | 18,7 | 17,9 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 16,9 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 101,57 | 106,13 | 86,013 | 86,701 | 87,470 | 88,240 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 2,243 | 2,243 | 2,261 | 2,272 | 2,279 | 2,231 | 2,215 | 2,280 | 2,284 | 2,293 | 2,396 | 1,942 | 1,957 | 1,974 | 1,992 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14 Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями городского округа г. Шарья, приведена в разделе 1, п. 1.12. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением Думы городского округа город Шарья седьмого созыва от 24.06.2021 года № 22-ДН с 01.07.2021 г. введены следующие муниципальные стандарты:

- муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2741,00 руб. за Гкал (с НДС)

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,234 Гкал/год/кв м (0,0312 Гкал/мес./кв м).

3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0555 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского поселения. Полезный отпуск тепловой энергии населению города Шарьи составляет около 120 тыс. Гкал/год. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2022 год приведен в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению на 2022 год

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год |  |  |  | Тариф, руб./Гкал с НДС |  | Муниципаль-ный стандарт, руб./Гкал |  | Прогноз объема МСП, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  | 1 полу-годие | 2 полу-годие | 1 полу-годие | 2 полу-годие |  |
|  | по расчету | по муниц. стан-дарту | по расчету | по муниц. стан-дарту |  |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 68002 | 58932 | 48677 | 42184 | 3961,75 | 4159,36 | 2741 | 2741 | 136300,1 |
| ОАО "РЖД", мазутная отельная | 2065 | 1906 | 1475 | 1361 | 2974,67 | 3006,67 | 2741 | 2741 | 1136,9 |
| Итого: | 70067 | 60838 | 50152 | 43544 |  |  |  |  | 137437 |

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведены в таблице 14.3.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех 1-4 этажных индивидуальных и многоквартирных домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и сократить МСП на сумму около 20 млн. руб./год.

Таблица 14.3. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

|  |  | сущ. положение |  |  | сценарий 1 |  |  | сценарий 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ед. измер. | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 225494,0 | 9901,0 | 235395,0 | 193011,8 | 4617,8 | 197629,5 | 188177,0 | 4617,8 | 192794,7 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 706,0 | 557,0 | 1263,0 | 598,3 | 260,0 | 858,3 | 3763,5 | 260,0 | 4023,5 |
| то же % к производству |  | 0,31 | 5,63 | 0,54 | 0,31 | 5,63 | 0,43 | 2,00 | 5,6 | 2,09 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 224788,0 | 9344,0 | 234132,0 | 192413,5 | 4357,8 | 196771,2 | 184413,5 | 4357,8 | 188771,2 |
| потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 64401,0 | 767,0 | 65168,0 | 55126,5 | 357,8 | 55484,2 | 47126,5 | 357,8 | 47484,2 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 28,65 | 8,21 | 27,83 | 28,65 | 8,21 | 28,20 | 25,55 | 8,2 | 25,15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: | Гкал | 160387,0 | 8577,0 | 168964,0 | 137287,0 | 4000,0 | 141287,0 | 137287,0 | 4000,0 | 141287,0 |
| Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 222,17 | 220,59 | 222,10 | 222,17 | 220,59 | 222,13 | 155,30 | 220,6 | 156,86 |
| расход условного топлива | т у.т. | 50098,0 | 2184,1 | 52282,1 | 42881,4 | 1018,6 | 43900,1 | 29223,9 | 1018,6 | 30242,5 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 505536,6 | 40631,0 | 546167,7 | 462294,4 | 16059,9 | 478354,3 | 354416,3 | 16059,9 | 370476,3 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 22127,5 | 1581,3 | 23708,8 | 22127,5 | 737,5 | 22865,0 | 18465,6 | 737,5 | 19203,1 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 71550,5 | 18308,5 | 89859,0 | 71550,5 | 5460,0 | 77010,5 | 24750,5 | 5460,0 | 30210,5 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 21608,2 | 5529,2 | 27137,4 | 21608,2 | 1648,9 | 23257,2 | 7474,6 | 1648,9 | 9123,6 |
| затраты на топливо | тыс. руб. | 310737,3 | 10920,3 | 321657,6 | 260027,0 | 5093,2 | 265120,2 | 151944,0 | 5093,2 | 157037,1 |
| мазут (10%) | т у.т. | 5009,8 |  | 5009,8 | 4288,1 |  | 4288,1 |  |  |  |
| уголь (90%) | т у.т. | 45088,2 | 2184,1 | 47272,3 | 38593,3 | 1018,6 | 39611,9 |  | 1018,6 | 1018,6 |
| природный газ | т у.т. |  |  |  |  |  |  | 29223,9 | 0,0 | 29223,9 |
| мазут | т | 3711,0 |  | 3711,0 | 3153,0 |  | 3153,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| уголь | т | 63504,5 | 2991,9 | 66496,4 | 52867,5 | 1395,4 | 54262,9 |  | 1395,4 | 1395,4 |
| природный газ | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  | 25324,0 |  | 25324,0 |
| мазут | руб./т | 21017,0 |  |  | 21017,0 |  |  |  |  |  |
| уголь | руб./т | 3665,0 | 3650,0 |  | 3665,0 | 3650,0 |  |  | 3650,0 |  |
| природный газ | руб./м3 |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,0 |  |
| мазут | тыс. руб. | 77993,3 | 0,0 | 77993,3 | 66267,6 |  | 66267,6 |  | 0,0 | 0,0 |
| уголь | тыс. руб. | 232744,0 | 10920,3 | 243664,3 | 193759,4 | 5093,2 | 198852,6 |  | 5093,2 | 5093,2 |
| природный газ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 151944,0 | 0,0 | 151944,0 |
| расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 4703,7 | 1919,5 | 6623,2 | 4703,7 | 895,2 | 5598,9 | 23145,8 | 895,2 | 24041,0 |
| расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1810,9 | 47,1 | 1858,0 | 1810,9 | 22,0 | 1832,9 | 1511,2 | 22,0 | 1533,2 |
| амортизация основных средств и НМА | тыс. руб. | 17911,1 | 387,0 | 18298,1 | 25788,2 | 1253,6 | 27041,8 | 77869,7 | 1253,6 | 79123,4 |
| ремонт основных средств подрядным способом | тыс. руб. | 31541,7 | 997,4 | 32539,1 | 31541,7 | 465,2 | 32006,9 | 26321,9 | 465,2 | 26787,0 |
| расходы на выполнение работы и услуги произв. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивид. предпринимателями | тыс. руб. | 9034,1 | 627,6 | 9661,7 | 9034,1 | 292,7 | 9326,8 | 10339,0 | 292,7 | 10631,8 |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 8493,1 | 247,7 | 8740,8 | 8493,1 | 115,5 | 8608,6 | 7087,6 | 115,5 | 7203,1 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 111,4 | 4,2 | 115,6 | 95,3 | 1,9 | 97,3 | 92,9 | 1,9 | 94,9 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 2269,5 | 27,8 | 2297,3 | 2269,5 | 18,5 | 2288,0 | 1893,9 | 18,5 | 1912,4 |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 293,6 |  | 293,6 | 293,6 |  | 293,6 | 293,6 | 0,0 | 293,6 |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 226,6 |  | 226,6 | 226,6 | 40,0 | 266,6 | 560,0 | 40,0 | 600,0 |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 389,7 |  | 389,7 | 389,7 |  | 389,7 | 389,7 | 0,0 | 389,7 |
| другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 2727,7 | 33,5 | 2761,2 | 2334,8 | 15,6 | 2350,4 | 2276,3 | 15,6 | 2291,9 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 192,0 |  | 192,0 | 192,0 |  | 192,0 | 192,0 |  | 192,0 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 180,6 | 35,8 | 216,4 | 180,6 | 35,8 | 216,4 | 150,7 | 35,8 | 186,6 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 93,1 | 9,0 | 102,1 |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка (НВВ), всего | тыс. руб. | 506002,3 | 40675,8 | 546678,1 | 462667,0 | 16095,8 | 478762,7 | 354759,0 | 16095,8 | 370854,8 |
| НВВ на 1 Гкал |  | 3154,9 | 4742,4 | 3235,5 | 3370,1 | 4023,9 | 3388,6 | 2584,1 | 4023,9 | 2624,8 |
| капитальные вложения, всего |  |  |  |  | 210187,7 | 14598,5 | 224786,2 | 731003,4 | 14598,5 | 745601,9 |
| в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. |  |  |  |  | 5483,4 | 5483,4 | 520815,7 | 5483,4 | 526299,1 |
| реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. |  |  |  | 78770,5 | 3183,4 | 81953,9 | 78770,5 | 3183,4 | 81953,9 |
| перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | тыс. руб. |  |  |  | 131417,2 | 5931,7 | 137348,9 | 131417,2 | 5931,7 | 137348,9 |

Продолжение таблицы 14.3. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

|  |  | сценарий 3 |  |  | сценарий 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ед. измер. | ТЭЦ | котельные | всего по МУП | ТЭЦ | котельные | всего по МУП |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 188177,0 | 908,2 | 189085,2 | 188177,0 | 908,2 | 189085,2 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 3763,5 | 18,2 | 3781,7 | 3763,5 | 18,2 | 3781,7 |
| то же % к производству |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 184413,5 | 890,0 | 185303,5 | 184413,5 | 890,0 | 185303,5 |
| потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 47126,5 | 36,0 | 47162,5 | 47126,5 | 36,0 | 47162,5 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 25,6 | 4,0 | 25,45 | 25,6 | 4,0 | 25,45 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего: | Гкал | 137287,0 | 854,0 | 138141,0 | 137287,0 | 854,0 | 138141,0 |
| Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| расход условного топлива | т у.т. | 29223,9 | 141,0 | 29364,9 | 29223,9 | 141,0 | 29364,9 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 365334,7 | 2069,8 | 367404,5 | 363913,1 | 2069,8 | 365982,8 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 18465,6 | 145,0 | 18610,7 | 18465,6 | 145,0 | 18610,7 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 40350,5 |  | 40350,5 | 31200,0 |  | 31200,0 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 12185,8 |  | 12185,8 | 9422,4 |  | 9422,4 |
| затраты на топливо | тыс. руб. | 151944,0 |  | 151944,0 | 151944,0 |  | 151944,0 |
| мазут (10%) | т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| уголь (90%) | т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | т у.т. | 29223,9 | 141,0 | 29364,9 | 29223,9 | 141,0 | 29364,9 |
| мазут | т |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс.м3 | 25324,0 | 122,2 | 25446,2 | 25324,0 | 122,2 | 25446,2 |
| мазут | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| уголь | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | руб./м3 | 6,00 | 6,00 | 12,0 | 6,00 | 6,0 | 12,0 |
| мазут | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| уголь | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. руб. | 151944,0 | 733,3 | 152677,3 | 151944,0 | 733,3 | 152677,3 |
| расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 23145,8 | 118,8 | 23264,6 | 23145,8 | 118,8 | 23264,6 |
| расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1511,2 | 47,0 | 1558,2 | 1511,2 | 47,0 | 1558,2 |
| амортизация основных средств и НМА | тыс. руб. | 71276,9 | 1527,8 | 72804,7 | 81229,2 | 1527,8 | 82757,0 |
| ремонт основных средств подрядным способом | тыс. руб. | 26321,9 |  | 26321,9 | 26321,9 |  | 26321,9 |
| расходы на выполнение работы и услуги произв. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивид. предпринимателями | тыс. руб. | 7539,0 | 165,0 | 7704,0 | 8079,0 | 165,0 | 8244,0 |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 7087,6 | 22,7 | 7110,3 | 7087,6 | 22,7 | 7110,3 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 92,9 | 0,4 | 93,3 | 92,9 | 0,4 | 93,3 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 1893,9 |  | 1893,9 | 1893,9 |  | 1893,9 |
| расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 293,6 |  | 293,6 | 293,6 |  | 293,6 |
| расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 560,0 | 40,0 | 600,0 | 560,0 | 40,0 | 600,0 |
| расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 389,7 |  | 389,7 | 389,7 |  | 389,7 |
| другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 2276,3 | 3,1 | 2279,4 | 2276,3 | 3,1 | 2279,4 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 192,0 |  | 192,0 | 192,0 |  | 192,0 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 150,7 | 3,3 | 154,0 | 150,7 | 3,3 | 154,0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка (НВВ), всего | тыс. руб. | 365677,4 | 2073,1 | 367750,4 | 364255,7 | 2073,1 | 366328,8 |
| НВВ на 1 Гкал |  | 2663,6 | 2427,5 | 2662,1 | 2653,2 | 2427,5 | 2651,8 |
| капитальные вложения, всего |  | 665075,1 | 17340,2 | 682415,3 | 764597,8 | 17340,2 | 781938,0 |
| в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. | 454887,4 | 8225,1 | 463112,5 | 554410,1 | 8225,1 | 562635,2 |
| реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 78770,5 | 3183,4 | 81953,9 | 78770,5 | 3183,4 | 81953,9 |
| перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | тыс. руб. | 131417,2 | 5931,7 | 137348,9 | 131417,2 | 5931,7 | 137348,9 |

Сравнение   тарифных сценариев подтверждает вывод о том, что сценарий 4 является более предпочтительным, поскольку обеспечивает наибольшее снижение тарифа при сохранении на ТЭЦ электрогенерации и сохранение рабочих мест.

15 Установка приборов учета тепловой энергии

В соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ, (ред. от 03.08.2018 г.) [1] все потребители, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, должны установить приборы учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с п.2 ст. 13 ФЗ №261- ФЗ, (ред. от 03.08.2018 г.) все расчеты за потребленные энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленных энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета. До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Настоящей схемой теплоснабжения устанавливается обязанность всех потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, установить в срок до 30 сентября 2022 года приборы учета потребляемой тепловой энергии. Для установки приборов учета потребителям тепловой энергии следует получить в теплоснабжающей организации технические условия на проектирование и установку узлов учета тепловой энергии. В заявке на получение технических условий следует указать адрес потребителя, его расчетную тепловую нагрузку и предполагаемое место для установки приборов, входящих в узел учета тепловой энергии.

В многоквартирных домах ответственными за установку узлов учета тепловой энергии являются:

- при непосредственном способе управления – советы многоквартирных домов;

- при управлении домом по договору с управляющей организацией – эта управляющая организация;

- при управлении домом товариществом собственников жилья – это товарищество.

В целях стимулирования покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета, и в соответствии с ФЗ-261 с 1 января 2023 года отменяется муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 0.234 Гкал/год/кв. м (0.0312 Гкал/месяц/кв. м), принятый решением Думы городского округа город Шарья от 24.06.2021 года № 22-ДН. При определении количества потребленной за расчетный период тепловой энергии к потребителям, не установившим к этому сроку приборы учета, будет применяться «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области», утвержденные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 27.02.2017 г. №2-НП.

16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 5245 т, каменный уголь – 62573 т., фактическое годовое потребление: мазут – 6342 т, каменный уголь – 71406 т.  Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива оказывают углекислый газ (СО2), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 16.1.1 и 16.1.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 16.1.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м3 | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м3 | Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг) | Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг |  |
| Значение рН | 7,36 | 7.49 | 7,4 |
| Цинк | 24,2 | 21.8 | 24,0 |
| Свинец | <10.0 | <10.0 | <10.0 |
| Медь | <20.0 | <20.0 | <20.0 |
| Никель | <50.0 | <50.0 | <50.0 |
| Марганец | <200.0 | <200.0 | <200.0 |

Таблица 16.1.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм³ |  |  |  |  | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм³ |  |  |  |  | Ожидаемое значение показателя, мг/дм3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода дренажная по периметру шлакозолоотвала |  |  |  |  | Фон водного объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв |  |
| рН (ед. рН) | 7,58 | 7,65 | 7,84 |  | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,73 |  | 7,86 | 7,7 |
| Ион аммония | 0,82 | 0,74 | 0,43 |  | 0,4 | 0,84 | 0,62 | 0,47 |  | 0,44 | 0.4 |
| Нитрат | 1,3 | 1,44 | 1,15 |  | 1,49 | 1,35 | 1,25 | 1,34 |  | 1,62 | 1.3 |
| Нитрит | 0,026 | 0,029 | 0,021 |  | 0,034 | 0,03 | 0,024 | 0,027 |  | 0,039 | 0.04 |
| Фосфат-ион | 0,39 | 0,31 |  | 0,12 | 0,1 | 0,44 | 0,027 |  | 0,17 | 0,13 | 0.2 |
| Хлорид-ион | <10 | <10 |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  | <10 | <10 | <10 |
| БПК5 | 1,95 | 1,84 |  | 1,8 | 1,77 | 1,98 | 1,92 |  | 1,87 | 1,8 | 1,7 |
| Взвешенные вещества | 3,1 | 3,2 |  | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |  | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| Нефтепродукты | 0,099 | 0,084 |  | 0,042 | 0,039 | 0,11 | 0,091 |  | 0,047 | 0,044 | 0,05 |
| Железо | 0,69 | 0,71 |  | 0,69 | 0,63 | 0,74 | 0,76 |  | 0,74 | 0,7 | 0,7 |
| АПАВ | 0,028 | 0,026 |  | 0,028 | 0,025 | 0,035 | 0,032 |  | 0,036 | 0,032 | 0,04 |
| Сульфат –ион | <10 | <10 |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  | <10 | <10 | <10 |
| Медь | 0,01 | 0,004 |  | 0,001 | 0,001 | 0.018 | 0,01 |  | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| Цинк | 0,009 | 0,007 |  | 0,003 | 0,004 | 0.014 | 0,01 |  | 0,005 | 0,006 | 0,01 |
| Кальций | 23,18 | 26,18 |  | 24,13 | 27,61 | 25,34 | 29,15 |  | 30,21 | 31,15 | 28,8 |
| Магний | 7,02 | 5,09 |  | 5,01 | 6,18 | 8,17 | 6,34 |  | 8,15 | 7,62 | 8,0 |
| Алюминий | 0,01 | 0,01 |  | 0,011 | 0,01 | 0.012 | 0,012 |  | 0,013 | 0,012 | 0,015 |

16.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения.

Объем выбросов СО2 –эквивалента (парниковых газов) определяется по формуле:

Выбросы ПГ  = МТдж* Ксо2/1000      т/год                                                      (29)

где     Ксо2 - переводной коэффициент кг/ТДж;

составляет: для мазута 77400 кг/ТДж, для угля 94600 кг/ТДж

МТдж – объем потребления топлива, ТДж/год

МТдж =0,0293076*Му                                                                     (30)

где Му – объем потребления топлива в т у.т.; Му = Мт/Ку;

Мт – объем потребления топлива в т;

Ку – коэффициент перевода натурального топлива в условное.

Объем выбросов СО2 –эквивалента от сжигания мазута составляет:

Выбросы ПГ маз.  = (0,0293076*6342*1,36)*77400/1000 =  19565,2 т/год

Объем выбросов СО2 –эквивалента от сжигания каменного угля составляет:

Выбросы ПГ уг.  = (0,0293076*71406*0,73)*94600/1000 =  144520,3 т/год

Суммарный объем выбросов СО2–эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

Выбросы ПГ  19565,2+144520,3 = 164085,5 т/год

На Шарьнской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [21] Шарьнская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива - январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра uм на расстоянии xм от источника выброса и определяется по формуле:

,                                                              (31)

где A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе; для Костромской области А=160.

M - масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе;

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника выброса;

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; для зоны теплоснабжения Шарьнской ТЭЦ с перепадом высот менее 50 м  =1.

H - высота источника выброса (дымовой трубы), м;

V1 - расход газовоздушной смеси, м3/с, определяемый по расходу дымовых газов через дымовую трубу;

- разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и температурой атмосферного воздуха Tв, °C. Для января 2021 г. = 150-(-10,6) = 160,6°C

w0 - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с, определяемая по формуле:

w0 = 4*V1/π*D2                                                                        (32)

где D - диаметр устья источника выброса, м;

для труб паровой котельной w0 = 4*30,124/(3,14*3^2) = 4,264 м/c

для трубы водогрейной котельной w0 = 4*5,491/(3,14*4,8^2) = 0,304 м/c

Расчет мощности выброса ЗВ (показатель М)

На трубы паровой котельной работают по 2 котла типа ТП-35У, Т-35-40, топливо -  каменный уголь. На трубу высотой 120 м работает котел КВГМ-100-150, топливо - мазут.

Вредными ЗВ является сера S и ее окись SO2. В соответствии с паспортами качества топлива содержание серы в угле составляет 0,25%, содержание серы в мазуте 2,64%.

Для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм F = 1.

Расход газовоздушной смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута – 11 м3/кг, для угля – 7,2 м3/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 30,124 т/ч = 30124 кг/ч=8367,8 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 1,797 т/ч = 1797 кг/ч = 499,2 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м V1 = 30124*7,2/(2*3600) = 30,124 м3/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м V1 = 1797*11/3600 = 5,491 м3/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной М1 = 0,25*8367,8/100 = 20,92 г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной М2 = 2,64*499,2/100 = 13,18 г/с.

Коэффициенты m и n определяются в зависимости от характеризующих свойства источника выброса параметров vм, v'м, f и fе:

(33)

(34)

(35)

(36)

Для трубы высотой 60 м vм = 0,65*(30,124*161/60)^(1/3) = 2,81

v'м = 1,3*4,264*3/60 = 0,277;

f = (1000*3*4,264^2)/(161*60^2) = 0,0941

fе = 800*0,277^3 = 17,0

Для трубы высотой 80 м vм = 0,65*(30,124*161/80)^(1/3) = 2,554

v'м = 1,3*4,264*3/80 = 0,208;

f = (1000*3*4,264^2)/(161*80^2) = 0,053

fе = 800*0,208^3 = 7,199

Для трубы высотой 120 м vм = 0,65*(5,491*161/120)^(1/3) = 1,265

v'м = 1,3*0,304*4,8/120 = 0,016;

f = (1000*4,8*0,304^2)/(161*120^2) = 0,0002

fе = 800*0,016^3 = 0,0033

Коэффициент m при f <100 определяется по формуле:

(37)

Для трубы высотой 60 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,0941^(1/2))+0,34*(0,0941^(1/3))) = 1,169

Для трубы высотой 80 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,053^(1/2))+0,34*(0,053^(1/3))) = 1,2184

Для трубы высотой 120 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,0002^(1/2))+0,34*(0,0002^(1/3))) = 1,4466

Коэффициент n при f < 100 определяется по формулам 36 - 37:

n = 4,4*vм при vм < 0,5                                                       (38)

(39)

N=0,532*vм2 – 2,?13* vм+3,13

n = 1 при vм  2.

Для трубы высотой 60 м (vм = 2,81)

n = 1

Для трубы высотой 80 м (vм = 2,554)

n = 1

Для трубы высотой 120 м (vм = 1,265)

n = 0,532*(1,265^2)-2,13*1,265+3,13 = 1,287

Для трубы высотой 60 м

cm1 = (160*20,92*1*1,169*1*1)/((60^2)*(30,124*160,6)^(1/3)) = 0,0643 мг/м3

Для трубы высотой 80 м

cm2 = (160*20,92*1*1,2184*1*1)/((80^2)*(30,124*160,6)^(1/3)) = 0,0377 мг/м3

Для трубы высотой 120 м

cm3 = (160*13,18*1*1,265*1*1)/((120^2)*(5,491*160,6)^(1/3)) = 0,0193 мг/м3

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация ЗВ (серы) cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем

cm = cm1+cm2+ cm3                                                                                (40)

cm = 0,0643+0,0377+0,0193 = 0,1213 мг/м3

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [18] составляет 0,5 мг/м3.

Безразмерная концентрация ЗВ диоксида серы в атмосферном воздухе qк составляет:

qк = cm/ПДКSO2                                                               (41)

qк = 0,1213/0,5 = 0,061.

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 24,3% от ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ определяется по формуле:

C = 0,1* c *P / P0                                                           (42)

где C и c - соответственно, среднегодовая и максимальная разовая концентрация от точечного источника выброса в рассматриваемой расчетной точке,

P (%) - среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от источника выброса в расчетную точку, в соответствии с СП 131.13330.2018 для наиболее холодного месяца января составляет 16%.

P0 (%) - повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для восьмирумбовой розы ветров P0 = 12,5%).

CSO2 = 0,1*0,1213*16/12,5 = 0,0155 мг/м3 при ПДКSO2 = 0,05 мг/м3

Вывод: CSO2 < ПДКSO2

16.3 Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 16.3.1.

Таблица 16.3.1. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2021 г., по повышению экологической безопасности

| Место проведения работ | Содержание работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Паровая котельная | Реконструкция шахты аэросмеси на котлоагрегатах ст.№ 1,2,3,4 для работы на угле (сепарационные устройства) | 10795,7 |
| Паровая котельная | Реконструкция системы топливоподачи. Приобретение и установка системы аспирации. | 2540,3 |
| Паровая котельная | Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 12790,6 |
| Угольные котельные | Реконструкция угольных котельных с заменой старого оборудования. Приобретение и установка более эффективных котлоагрегатов. | 1220,391 |
| Угольные котел | Реконструкция угольных котельных. Приобретение и установка электрокотлов. (перевод малых котельных на электроотопление). | 2569,088 |
|  | Итого | 29916,048 |

17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 17.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финан-сирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |
| Строительство БМК на природном газе | 8225,1 | 2024 | 2025 | бюджет ГО |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 3183,4 | 2022 | 2023 | собственные средства ТСО |
| Итого по котельным | 11408,5 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов на ТЭЦ | 440000 | 2024 | 2025 | инвестор |
| Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ | 20723,6 | 2021 | 2022 | собственные средства ТСО |
| Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет | 12218,8 | 2022 | 2023 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК | 350 | 2022 | 2022 | собственные средства ТСО |
| Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м | 3778 | 2023 | 2023 | собственные средства ТСО |
| Строительство перехода через ж/д пути | 4311 | 2022 | 2022 |  |
| Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной | 9237 | 2022 | 2022 | собственные средства ТСО |
| Монтаж в насосной узла переключений | 1000 | 2022 | 2022 |  |
| Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м | 3890 | 2023 | 2023 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в | 19372 | 2022 | 2022 | бюджет ГО |
| Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 | 3890 | 2023 | 2023 | собственные средства ТСО |
| Итого по станции | 518770,5 |  |  |  |
| Строительство 4-х квартальных газовых котельных | 114410,1 | 2023 | 2024 | инвестор |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | 137348,9 | 2023 | 2024 | средства бюджетов вышестоящих организаций |
| Всего по городу | 781938,0 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». (актуализация СНиП 23.01.99).

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (актуализация СНиП II-35-76).

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. (актуализация СНиП 41-02-2003).

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

- СП50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.