Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

городского округа город Шарья Костромской области

на период с 2013 года по 2027 год

(актуализация на 2025 год)

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Контракт от 29.01.2024 года №05/2024

Организация разработчик:

общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор                                                        Ю.Л. Хохлов

2024 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории городского округа | 6 |
| 1.1 | Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 6 |
| 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 8 |
| 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 9 |
| 2.1 | Источники теплоснабжения | 9 |
| 2.2 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 15 |
| 2.3 | Зоны действия источников теплоснабжения | 26 |
| 2.4 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 28 |
| 2.5 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 29 |
| 2.6 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 33 |
| 2.7 | Радиус эффективного теплоснабжения | 35 |
| 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 37 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа | 41 |
| 4.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 41 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа | 44 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 48 |
| 4.4 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 57 |
| 5 | Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 58 |
| 5.1 | Решения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа | 58 |
| 5.2 | Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 58 |
| 5.3 | Решения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 59 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 60 |
| 5.5 | Температурные графики отпуска тепловой энергии | 60 |
| 6 | Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 64 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 64 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 64 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 64 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 65 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения | 66 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 67 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 69 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 69 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 69 |
| 7 | Решения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 69 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 70 |
| 8.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории города | 70 |
| 8.2 |  | Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 71 |
| 8.3 |  | Нормативные запасы топлива | 74 |
| 9 |  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 77 |
| 9.1 |  | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 77 |
| 9.2 |  | Эффективность инвестиций | 78 |
| 10 |  | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 80 |
| 11 |  | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 80 |
| 12 |  | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 81 |
| 13 |  | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа | 81 |
| 14 |  | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 81 |
| 15 |  | Ценовые (тарифные) последствия | 86 |
| 16 |  | Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 90 |
| 17 |  | Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 91 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов нормативно-правовых актов и справочной литературы | 95 |

\

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2025 год осуществлялась согласно контракту от 29.01.2024 года №05/2024 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Подрядчик).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» [2];

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1];

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» [4].

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г. [15].

При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о городском округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации городского округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2023 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарьи вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Кроно» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения в ГО г. Шарья закрытые.

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения разработана на основании расчетов и обоснований, приведенных в книге 2.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют федеральному закону №190-ФЗ и «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

ГО    – городской округ;

г.        - город

п.г.т.   – поселок городского типа;

д.       –    деревня;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКУП – муниципальное казенное унитарное предприятие;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НТП – норматив технологических потерь;

СН – собственные нужды теплоисточника;

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МКД – многоквартирный жилой дом;

ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГРП – газорегуляторный пункт;

МСП – меры социальной поддержки населения;

ФОТ – фонд оплаты труда/

.

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по тексту.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ главный специалист – Хохлов Ю.Л.

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории городского округа

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области на 01.01.2023 г. имеет численность населения 30369 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 16,0 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением - 14,4 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов: г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, д. Алешунино, д. Михалкино и д. Корегино. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п.г.т. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населенных пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Таблица 1.1.1. Площадь жилых помещений ГО г. Шарья по состоянию на 01.01.2024 г.

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего: | 915,92 |
| В том числе жилые дома индивидуальной застройки | 387,29 |
| жилые дома блокированной застройки | 65,01 |
| многоквартирные дома | 463,62 |
| В том числе дома с центральным отоплением | 462,56 |
| Прирост жилого фонда за 2023 год | 7,27 |

Площадь территории городского округа –  44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км.

Значительная часть нового строительства планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 453,12 тыс. м2 и ежегодно растет, в среднем, по 1500 м2/год.

Площадь домов с центральным теплоснабжением составляет 500,2 тыс. м2.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Существующие объемы потребления тепловой энергии абонентами теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья (за базовый период), а также объемы потребления топлива и электрической энергии теплоисточниками, приведены в таблице 1.2.1. Перспективные объемы потребления тепловой энергии в городском округе город Шарья приведены в таблице 1.2.2.

Поскольку все централизованные системы теплоснабжения городского округа г. Шарья закрытого типа, потребление теплоносителя отсутствует.

Таблица 1.2.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2023 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций |  | Производство тепловой энергии (отпуск с коллект.) | Затраты на СН | Полезный отпуск тепловой энергии | Сетевые потери | Реализация тепловой энергии | Потребление топлива на производство тепловой энергии |  | Потребление электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | на отопление |
|  |  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | уголь, т | т у.т. | тыс. кВт*ч |  |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | План | 11337 | 676 | 10661 | 1177,54 | 7508,8 | уголь 3064 | 2187,7 | 1325,1 | 917,1 |
|  |  | факт | 7013 | 484 | 6529 | 1155,07 | 5232,4 | уголь 2479 | 1770,0 | 1088,487 | 839,365 |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | План | 286096 | 706 | 227443 | 63281 | 164161,8 | мазут 4115 | 5637,6 | 13619 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | уголь 61104 | 43628,3 |  |  |
|  |  | факт | 297856 | 689 | 239648 | 57252 | 147115 | мазут 6010 | 8233,7 | 12921,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | уголь 77234 | 49043,2 |  |  |

Таблица 1.2.2. Перспективное потребление тепловой энергии в городском округе город Шарья, Гкал

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 34139 | 33950 | 33760 |  | 33570 |  | 33380 |  | 33190 |  | 33001 |  | 32811 |  | 32621 |  | 32431 |  | 27331 |  | 27331 |  | 27331 |  | 27331 |  | 27331 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 67159 | 67389 | 67618 |  | 67848 |  | 68078 |  | 68308 |  | 68537 |  | 68767 |  | 68997 |  | 69226 |  | 68048 |  | 69101 |  | 70154 |  | 71207 |  | 72261 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 101298 | 101338 | 101378 |  | 101418 |  | 101458 |  | 101498 |  | 101538 |  | 101578 |  | 101618 |  | 101657 |  | 95379 |  | 96432 |  | 97485 |  | 98539 |  | 99592 |  |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 756,0 | 756,0 | 756,0 |  | 756,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 10834,5 | 9791,4 | 9402,1 |  | 9402,1 |  | 7875,9 |  | 7688,4 |  | 7243,8 |  | 6492,5 |  | 6398,8 |  | 6398,8 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 1360,1 |  | 1360,1 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 11590,5 | 10547,4 | 10158,1 |  | 10158,1 |  | 7875,9 |  | 7688,4 |  | 7243,8 |  | 6492,5 |  | 6398,8 |  | 6398,8 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 1360,1 |  | 1360,1 |  |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 38909 | 38909 | 38909 |  | 39784 |  | 39784 |  | 38213 |  | 37747 |  | 32572 |  | 32572 |  | 33066 |  | 33142 |  | 33142 |  | 33142 |  | 33142 |  | 33142 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 160211 | 160211 | 161942 |  | 161601 |  | 162336 |  | 160148 |  | 159318 |  | 142009 |  | 129093 |  | 128599 |  | 131020 |  | 134622 |  | 134622 |  | 106608 |  | 106608 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 199120 | 199120 | 200851 |  | 201385 |  | 202120 |  | 198361 |  | 197065 |  | 174581 |  | 161665 |  | 161665 |  | 147115 |  | 167764 |  | 167764 |  | 139749 |  | 139749 |  |

. 1.3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения при проведении актуализации схемы теплоснабжения пересчитаны. Их значения приведены в таблице 1.3.1. Согласно реестру, числится 1634 подключенных потребителя. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 103,0815 Гкал/ч.

Таблица 1.3.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Располага-емая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,078 | 0,536 |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,039 | 0,086 |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,085 | 0 |  | 0 |  | 0,085 | 0,483 |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,176 | 0 |  | 0 |  | 0,176 | 0,8 |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,127 | 0 |  | 0 |  | 0,127 | 0,647 |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,189 | 0 |  | 0 |  | 0,189 | 1,032 |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,375 | 0 |  | 0 |  | 0,375 | 1,36 |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,029 | 0 |  | 0 |  | 0,029 | 0,086 |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,113 | 0 |  | 0 |  | 0,113 | 0,581 |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,097 | 0 |  | 0 |  | 0,097 | 0,086 |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,174 | 0 |  | 0 |  | 0,174 | 1,348 |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,356 | 0 |  | 0 |  | 0,356 | 0,808 |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,268 | 0 |  | 0 |  | 0,268 | 1,447 |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,081 | 0 |  | 0 |  | 0,081 | 0,1032 |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,024 | 0 |  | 0 |  | 0,024 | 0,043 |
|  | Итого по котельным |  | 2,6615 |  | 2,210 |  | 0 | 0 | 2,210 |
| 1.17 | Шарьинская ТЭЦ | 1634 потребителя, в т.ч.1415 ж/домов, 220 соц. объектов и пр. потребителей | 78,5695 | 24,6584 |  | 0 |  | 103,2279 | 169,1 |
|  | Итого по городскому округу |  | 80,7797 | 24,6584 |  | 0 |  | 105,4381 | 178,5462 |

Как следует из данных, приведенных в таблице 1.3.1, у теплоснабжающей организации нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 105,4381/44,3 = 2,38 Гкал/км2. В 2023 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ было подключено 14 потребителей с тепловой нагрузкой 0,438211 Гкал/ч и отключено 14 потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 0,291681 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей увеличили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 0,14653 Гкал/ч.

В городском округе все учреждения и организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Собственные теплоисточники имеют только промышленные, торговые и транспортные предприятия.

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 2.1.1.

МУП "Шарьинская ТЭЦ" на территории города эксплуатирует теплоэлектроцентраль, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электрокотельных. Всего на этих котельных установлено 34 котла, в том числе 9 электрических суммарной тепловой мощностью 9,4462 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,210 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 23,4%. Техническое состояние котлов на котельных, в целом, удовлетворительное. 10 угольных котлов серии КВ, 15 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электрокотлы.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150                ст. № 2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 ати на противодавленческие турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относится:

- паровые котлы ТП-35У - 3 шт., Т-35-40 - 1 шт.,

- водогрейный котел КВГМ-100-150 - 1 шт.,

- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 - 1 шт., ПР-6-35(15)5 - 1 шт., Р-12-35/5 - 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2024 г. составляет 103,228 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2023 г. составило: мазута – 6,43 тыс. т, каменного угля – 75,945 тыс. т, что на 8,6 тыс. т превысило плановое значение. Торф полностью исключен из топливного баланса. Ежегодный рост тепловой нагрузки на ТЭЦ требует увеличения подачи теплоносителя. При действующем температурном графике 110/70оС подача теплоносителя с ТЭЦ должна составлять 2575 т/ч или 2630 м3/ч, что не обеспечивается одновременной работой 2-х сетевых насосов.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута возросло с 9,8% до 14,4%, потребление каменного угля сократилось с 90,2% до 85,6%, что объясняется, прежде всего, увеличением периода работы водогрейного котла КВГМ-100-150.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование, что требует финансовых затрат на их ремонт и еще более повышает себестоимость продукции. В 2023 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 45,2 млн. руб. Работы проводятся в соответствии с инвестиционной программой МУП «Шарьинская ТЭЦ». Перечень выполненных работ и их стоимость приведены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.1. Перечень выполненных в 2023 г. работ по ТЭЦ, тепловым сетям и их стоимость

| Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ремонт основного оборудования | 13968,801 |
| Ремонт вспомогательного оборудования | 17700,143 |
| Ремонт оборудования в ТТЦ | 3488,278 |
| Ремонт зданий и сооружений | 14598,797 |
| Ремонт тепловых сетей | 15946,355 |
| Ремонт топливоперегрузочной и автотракторной техники | 2387,805 |
| Аварийные и непредвиденные работы в котельном цехе | 3154,420 |
| Итого ремонтные работы | 71244,599 |
| Реконструкция ТЭЦ и тепловых сетей |  |
| Разработка ПСД и реконструкция магистрального участка теплотрассы на г. Шарья от камеры измеритеьных диафрагм (разделение трубопроводов Ду 350 и Ду 500, строительство перехода Ду 350 через ж/д пути) | 781,833 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в | 14034,136 |
| Реконструкция наружной и внутренней сети освещения станции | 360,781 |
| Реконструкция узла учёта тепловой энергии на г. Шарья. | 115,407 |
| Реконструкция подогревателей горячего водоснабжения на ЦТП с устройством трубопроводов рециркуляции до потребителей (замена струйных подогревателей на пластинчатые) | 4011,551 |
| Монтаж системы возврата конденсата с мазутонасосной | 156,976 |
| Реконструкция ограждения территории МУП ШТЭЦ | 577,738 |
| Реконструкция приборного парка КИП | 429,975 |
| Разработка ПСД по газификации ШТЭЦ | 4986,500 |
| Реконструкция деаэрационной установки энергетических котлов с установкой охладителя выпара | 606,878 |
| Реконструкция вспомогательного оборудования турбогенератора №2 с установкой теплообменника | 424,443 |
| Реконструкция автоматической пожарной сигнализации здания материального склада ШТЭЦ ИПР-3.2.32 | 365,980 |
| Реконструкция приводных механизмов агрегатов. Приобретение и установка частотного регулирования на приводы агрегатов (вентиляторы, дымососы, питатели котлов, насосное оборудование, электродвигатели). | 1464,284 |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию. | 14570,396 |
| Разработка ПСД и строительство КНС для откачки условно- чистых вод ШТЭЦ | 2293,632 |
| Итого реконструкция | 45180,51 |

Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 2.1.2. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица 2.1.2. Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

| Марка оборудования | Ст. № | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год последнего освидетельство-вания | Год продления ресурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-35У | 1 | 22,7 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| ТП-35У | 2 | 22,7 | 06.2023 | 08.2027 | В работе |
| ТП-35У | 3 | 22,7 | 09.2021 | 09.2025 | В работе |
| Т-35-40 | 4 | 22,7 | 06.2023 | 08.2027 | В работе |
| БКЗ-75-39ГМА | 5 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| БКЗ-75-39ГМА | 6 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| КВГМ-100-150 | 2 | 80,7 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| ПСВ-200-7-15 – 4 шт. |  | 128,0 | 06.2023 | 06.2027 | В работе |

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплопотребления осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70оС с нижним спрямлением на 70оС путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2023 году составил 239,648 тыс. Гкал, что более 90% всего тепла, производимого в городе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.)  ее средняя загрузка составляет: 44,6 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети, умягченной и деаэрированной водой. Это продлевает срок службы тепловых сетей и систем теплопотребления. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергии на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения и несколько снижает затраты на приобретение электроэнергии для собственных нужд.

Значительно ухудшают экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «Шарьинская ТЭЦ» входящие в ее состав котельные. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, котельная с. Николо-Шанга передана Шарьинскому муниципальному району. В процессе газификации городского округа все котельные целесообразно вывести из эксплуатации с переводом подключенных к нам потребителей на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

Характеристика источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

| Наименование ТСО, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива, размерность | Расход топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов, топок | Колич. шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11 | уголь, т | 194 | 677 | Универсал-3 | 1 | 0,242 | 1965 |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 0,294 | 1965 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,536 |  |
| Котельная №3 | г. Шарья, ул. Трудовая, 84-1, детсад №14 | э/энергия, тыс. квт*ч | 632 | 543 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |
| Котельная №4 | г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7 | уголь, т | 141 | 632 | Универсал-6 | 1 | 0,182 | 1969 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,35 | 1 | 0,301 | 2022 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,483 |  |
| Котельная №6 | г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2 | уголь, т | 245 | 820 | КВ -0,3К | 1 | 0,258 | 2007 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,63 | 1 | 0,542 | 2013 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,80 |  |
| Котельная №7 | г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4 | уголь, т | 191 | 716 | Универсал-6 | 1 | 0,339 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,35 | 1 | 0,301 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,647 |  |
| Котельная №9 | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | уголь, т | 242 | 755 | Универсал-6 | 2 | 0,774 | 1981 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,35 | 1 | 0,301 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,032 |  |
| Котельная №10 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а | уголь, т | 498 | 1578 | Универсал-6 | 4 | 1,36 | 1974 |
| Котельная №11 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а | э/энергия, тыс. квт*ч | 234 | 201 | ВИН-50 | 2 | 0,086 | 2021 |
| Котельная №12 | г. Шарья ул. Громова, 18 | уголь, т | 132 | 418 | Универсал-6 | 2 | 0,581 | 1972 |
| Котельная №13 | г. Шарья ул. Громова, 93а, | э/энергия, тыс. квт*ч | 173 | 145 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |

Продолжение табл.2.1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | г. Шарья, ул. Пушкина, 4 | уголь, т | 495 | 1567 | Универсал- 6 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63К | 2 |  | 1,084 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 |  | 1,348 |  |
| Котельная №15 | г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком» | уголь, т | 286 | 1073 | Универсал-6 | 1 | 0,266 |  | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВР -0,63 | 1 | 0,542 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,808 |  |  |
| Котельная №16 | г. Шарья, ул. Авиационная, 21а | уголь, т | 720 | 2321 | Универсал-6 | 1 | 0,363 |  | 1995 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,447 |  |  |
| Котельная №17 | г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а | э/энергия, тыс. квт*ч | 257 | 205 | электрокотлы ВИН-60 | 2 | 0,1032 |  | 2019 |
| Котельная №20 | г. Шарья ул. Пристанционная, 4а | э/энергия, тыс. квт*ч | 189 | 158 | электрокотел ВИН-50 | 1 | 0,043 |  | 2019 |
| Итого по котельным |  | уголь, т | 3143,2 | 11809 |  | 34 | 9,4462 |  | 1999* |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1 485,1 |  |  |  |  |  |  |
| Шарьинская ТЭЦ | г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1 | мазут, т | 4512 | 314900 | ТП-35У | 3 | 68,1 |  | 1964-1966 |
|  |  | уголь, т | 77234 |  | Т-35-40 | 1 | 22,7 |  | 1975 |
|  |  |  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 |  | 1988 |
|  |  |  |  |  | итого | 5 | 169,1 |  |  |
| Всего по ТЭЦ и котельным |  | мазут, т | 4512,42 | 326709 |  | 41 | 178,5462 |  |  |
|  |  | уголь, т | 80376,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1485,05 |  |  |  |  |  |  |

*срелневзвешенный год ввода в эксплуатацию

Продолжение табл.2.1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД», Локомотивное депо станции Шарья | г. Шарья, ул. Вокзальная, 19 | мазут, т | 1891,5 | 15610,4 | Турботерм 2000 | 2 | 3,42 | 2002 |
|  |  |  |  |  | Е 1-9М | 2 | 1,28 | 2020 |
|  |  |  |  |  | КВ-8 | 1 | 6,58 | 2003 |
|  |  | итого | 1891,5 | 15610,4 | итого | 5 | 11,28 |  |
| ООО "Свисс Кроно" | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4 | древесные отходы производства, м3 | 79968 | 94787 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  |  | 141623 | 196535 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2 | 1 | 32,0 |  |
|  |  | мазут, т | 637 | 5071 | теплоустановка THZ 180 №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 940 | 7421 | теплоустановка THZ 180 №2 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 771 | 6086 | теплоустановка THZ 180 №3 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 16918/1205 | 70388 | топка сушилки ДСП-150 | 1 | 11,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 29125/1194 | 113779 | топка сушилки ДСП-300 | 1 | 15,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут,т | 40303/2576 | 165230 | топка сушилки МДФ | 1 | 22,0 |  |
|  |  | итого |  | 659297 |  | 8 | 152,0 |  |

2.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Тепловые сети теплоснабжающей организации состоят из 3 групп: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных) и локальные от отдельных котельных. Кроме того, теплоснабжающая организация эксплуатирует бесхозяйные тепловые сети. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материальной характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. На отопительный период 2023-2024 года утвержден температурный график тепловых сетей 75/55оС. План тепловых потерь на 2024 г. установлен в размере 1777,54 Гкал. Расчетно-нормативное значение тепловых потерь составляет 1129,3 Гкал. норматив тепловых потерь утвержден в размере 1132 Гкал.

Постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области от 04.10.2022 года № 1107 «Об определении теплосетевой (эксплуатирующей) организации для осуществления содержания и обслуживания недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД», переданного по договору ссуды (безвозмездного пользования) № ЦРИ/10/БП/2075/22/000060 от 22.09.2022 года» сети теплоснабжения от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» суммарной протяженностью 4,186 км переданы на обслуживание МУП «Шарьинская ТЭЦ». Из них в теплоснабжении объектов города используется 3,2 км.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 111,678 км при среднем наружном диаметре 126 мм. Из них 11,5 км тепловых сетей имеют современную эффективную тепловую изоляцию из ППУ. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, то есть. с 1965 г.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истёкшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной тепловой изоляции с покровным слоем из оцинкованной жести. В 2023 году на ремонт тепловых сетей затрачено 15946,4 тыс. руб., на ремонт тепловой изоляции затрачено 14570,4 тыс. руб. Состояние бесхозяйных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70оС (см. рисунок 2.2.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения ГВС потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в те дни отопительного периода, когда температура наружного воздуха выше -6оС. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка. Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки на станцию при существующих сетевых насосах потребует перехода на более высокий температурный график.

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены проверочные пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.

Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2023 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотопительный период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Технологические потери тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2023 г. в размере 63281 Гкал или 27,8% от отпуска тепловой энергии с коллекторов. За 2023 год фактический отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 239648 Гкал, полезный отпуск – 147115 Гкал, а сетевые потери – 57252 Гкал, что составляет 23,9%. Расчетно-нормативные тепловые потери составляют 70784,1 Гкал, что на 7,6 тыс. Гкал больше принятых в расчет тарифа. Норматив технологических потерь утвержден в размере 62906,7 Гкал. Снижение тепловых потерь происходит за счет ежегодной частичной замены теплоизоляции и отключения удаленных потребителей.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2023 году на ЦТП выполнено работ по установке пластинчатых подогревателей на сумму 4011,55 тыс. руб. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотопительный период крайне неэкономичным.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул. Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. Ленина и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

Рисунок 2.2.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ

Рисунок 2.2.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных

Рисунок 2.2.3 – Температурный график сетевой воды на тепловых пунктах

Климатологические параметры города Шарья

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») [10] для Шарьинского района Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 дня.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 2.2.1. Основные параметры работы тепловых сетей ТЭЦ и котельных

| Месяц | Темпера-тура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура в трубопроводах теплосети, 0С |  |  |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сети ТЭЦ, Тгр. 110/70оС |  | сети котельных Тгр. 75/55оС |  |  |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |  |
| январь | 3,82 | -9,08 | 74,7 | 52,4 | 52,6 | 41,5 | 744 |
| февраль | 3,44 | -7,74 | 72,7 | 51,3 | 51,3 | 40,7 | 672 |
| март | 3,14 | -2,54 | 70,0 | 51,2 | 46,2 | 37,6 | 744 |
| апрель | 3,18 | 4,2 | 70,0 | 53,6 | 39,7 | 33,6 | 720 |
| май | 5,84 | 11,38 | 70,0 | 55,6 | 32,7 | 29,3 | 144 |
| июнь | 9,2 | 15,74 | 70,0 | 55,6 |  | 26,7 |  |
| июль | 11,54 | 17,94 | 70,0 | 55,6 |  | 25,4 |  |
| август | 12,64 | 15,84 | 70,0 | 55,6 |  | 26,6 |  |
| сентябрь | 11,64 | 9,54 | 70,0 | 55,4 | 34,4 | 30,4 | 144 |
| октябрь | 9,4 | 4,6 | 70,0 | 53,7 | 39,3 | 33,3 | 744 |
| ноябрь | 6,96 | -2,5 | 70,0 | 51,2 | 46,2 | 37,5 | 720 |
| декабрь | 4,74 | -9,22 | 75,0 | 52,5 | 52,8 | 41,5 | 744 |
| Отопит. период | 5,23 | -2,44 | 71,7 | 52,5 | 46,1 | 37,5 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 61,6 |  | 41,8 |  |  |

Для теплосетей ТЭЦ (температурный график 110/70оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 71,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 52,5 оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 61,6оС.

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 75/55оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 46,1оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 37,5оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 41,8оС.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов.

Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) составляет 344 сут. или 8256 ч.

Таблица 2.2.2. Характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Шарьинская ТЭЦ»

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 детсад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК1 | 0,089 | 41 | подземная | 5376 | 0,43 | 5,84 | 0,22 | 14,55 | 14,77 | 2746,9 | 7,30 |
| ТК1 - подсобное здание детсада | 0,057 | 50 | подземная | 5376 | 0,20 | 2,69 | 0,10 | 14,37 | 14,47 | 2691,8 | 5,70 |
| ТК1 - здание детсада | 0,045 | 26 | подземная | 5376 | 0,07 | 0,91 | 0,03 | 6,85 | 6,88 | 1280,0 | 2,34 |
| итого | 0,066 | 117 |  |  | 0,70 | 9,44 | 0,35 | 35,77 | 36,12 | 6718,7 | 15,34 |
| Котельная № 3 детсад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - Т14 | 0,076 | 5 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 0,89 | 0,92 | 171,0 | 0,76 |
| Т14 - корпус детсада | 0,076 | 18 | подземная | 5376 | 0,29 | 3,87 | 0,14 | 5,95 | 6,10 | 1134,5 | 2,74 |
| Т14 - пищеблок | 0,057 | 25 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,34 | 0,05 | 3,82 | 3,87 | 720,3 | 2,85 |
| итого | 0,066 | 48 |  |  | 0,44 | 5,93 | 0,22 | 10,67 | 10,89 | 2025,8 | 6,35 |
| Котельная №4 детсад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная-здание детсада | 0,057 | 25,8 | подземная | 5376 | 0,10 | 1,39 | 0,05 | 7,42 | 7,47 | 1388,9 | 2,94 |
| котельная – ж/д №39 | 0,045 | 25 | надземная | 5376 | 0,07 | 0,87 | 0,03 | 3,18 | 3,21 | 597,1 | 2,25 |
| итого | 0,51 | 50,8 |  |  | 0,17 | 2,26 | 0,08 | 10,59 | 10,68 | 1986,0 | 5,19 |
| Котельная №6 школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - т.1 – здание школы | 0,057 | 10,7 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,58 | 0,02 | 2,86 | 2,88 | 536,3 | 1,22 |
| Т2 - подсобное здание школы | 0,045 | 18,8 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,02 | 4,30 | 4,33 | 804,5 | 1,69 |
| Т1 - здание начальной школы | 0,057 | 60 | подземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,12 | 17,24 | 17,37 | 3230,1 | 6,84 |
| здание школы - Т2 (ул. Куйбышева) | 0,045 | 8 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,11 | 2,12 | 393,8 | 0,72 |
| итого | 0,054 | 97,5 |  |  | 0,35 | 4,74 | 0,18 | 26,51 | 26,69 | 4964,8 | 10,47 |
| Котельная №7 школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – ТК1 ул. С. Громова | 0,089 | 30,5 | надземная | 5376 | 0,32 | 4,35 | 0,16 | 10,90 | 11,06 | 2057,8 | 5,43 |
| ТК1 - здание школы | 0,057 | 23,7 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,27 | 0,05 | 6,34 | 6,39 | 1188,0 | 2,70 |
| итого | 0,075 | 54,2 |  |  | 0,42 | 5,62 | 0,21 | 17,24 | 17,45 | 3245,7 | 8,13 |
| Котельная №9 бывшая школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная –здание бывшей школы | 0,108 | 21,5 | надземная | 5376 | 0,34 | 4,62 | 0,17 | 8,50 | 8,67 | 1613,1 | 4,64 |
| котельная - подсобн. здание школы | 0,076 | 75,8 | надземная | 5376 | 0,59 | 7,95 | 0,30 | 24,16 | 24,45 | 4548,5 | 11,52 |
| Т! - здание мастерской | 0,045 | 23 | подземная | 5376 | 0,06 | 0,80 | 0,03 | 6,06 | 6,09 | 1132,3 | 2,07 |
| итого | 0,076 | 120,3 |  |  | 1,00 | 13,37 | 0,50 | 38,71 | 39,21 | 7293,9 | 74,80 |
| Котельная №10 экипировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 15,93 | 16,13 | 3000,4 | 7,60 |
| котельная – ул. Пристанционная, 15 | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 15,93 | 16,13 | 3000,4 | 7,60 |
| котельная – ж/д ул. Советская, 1 | 0,076 | 80 | надземная | 5376 | 0,62 | 8,39 | 0,31 | 25,50 | 25,81 | 4800,6 | 12,16 |
| отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а | 0,076 | 30 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,14 | 0,12 | 9,56 | 9,68 | 1800,2 | 4,56 |
| итого | 0,076 | 210 |  |  | 1,64 | 22,01 | 0,82 | 66,92 | 67,75 | 12601,5 | 31,92 |
| Котельная №11 Пристанционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Пристанционная 16а | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,87 | 2,89 | 538,4 | 1,14 |
| Котельная №12 «Военкомат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж военкомата | 0,057 | 31,5 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,69 | 0,06 | 8,43 | 8,49 | 1578,9 | 3,59 |
| Котельная №13 «Автотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а | 0,057 | 5 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,77 | 0,78 | 144,2 | 0,57 |
| Котельная № 14 ул. Пушкина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Т1 | 0,108 | 5 | надземная | 5376 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 1,98 | 2,02 | 375,1 | 1,08 |
| Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская | 0,076 | 29 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,04 | 0,11 | 9,24 | 9,36 | 1740,2 | 4,41 |
| Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4 | 0,057 | 13,2 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 3,53 | 3,56 | 661,6 | 1,50 |
| Т1 - Т4 ул. Пионерская | 0,057 | 34 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,83 | 0,07 | 9,09 | 9,16 | 1704,2 | 3,88 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5 | 0,057 | 36 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,94 | 0,07 | 9,63 | 9,70 | 1804,5 | 4,10 |
| Т4 - Т5 – библ. ул. Лермонтова, 16 | 0,057 | 46,5 | надземная | 5376 | 0,19 | 2,50 | 0,09 | 12,44 | 12,53 | 2330,8 | 5,30 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7 | 0,057 | 55 | надземная | 5376 | 0,22 | 2,96 | 0,11 | 14,71 | 14,82 | 2756,9 | 6,27 |
| котельная – Т6 | 0,108 | 44,5 | надземная | 5376 | 0,71 | 9,57 | 0,36 | 17,59 | 17,95 | 3338,7 | 9,61 |
| Т6 - Т7 ул. Пионерская | 0,108 | 22,5 | подземная | 5376 | 0,36 | 4,84 | 0,18 | 8,82 | 9,00 | 1673,5 | 4,86 |
| Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская | 0,089 | 139,3 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,85 | 0,74 | 49,79 | 50,53 | 9398,3 | 24,80 |
| Т8 – Т9 | 0,057 | 70 | надземная | 5376 | 0,28 | 3,76 | 0,14 | 18,72 | 18,86 | 3508,7 | 7,98 |
| Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6 | 0,057 | 37 | надземная | 5376 | 0,15 | 1,99 | 0,07 | 9,90 | 9,97 | 1854,6 | 4,22 |
| отвод на ж/д ул. Пионерская, 8 | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,60 | 1,62 | 300,7 | 0,68 |
| т.13 – ул. Пионерская, 12 | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,10 | 6,14 | 1142,8 | 2,60 |
| т.13 – ул. А. Смирнова, 5 | 0,057 | 57,5 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,09 | 0,12 | 15,38 | 15,49 | 2882,2 | 6,56 |
| т.9 – ул. К. Маркса, 33 | 0,057 | 67,7 | надземная | 5376 | 0,27 | 3,64 | 0,14 | 18,11 | 18,24 | 3393,5 | 7,72 |
| Т9 – Т10 | 0,057 | 33 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 8,83 | 8,89 | 1654,1 | 3,76 |
| Т10 – Т11 | 0,057 | 39,3 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,11 | 0,08 | 10,51 | 10,59 | 1969,9 | 4,48 |
| Т10 - ул. К. Маркса, 39а | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,60 | 1,62 | 300,7 | 0,68 |
| т.11 – ул. К. Маркса, 39 | 0,057 | 13 | подземная | 5376 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 3,74 | 3,76 | 699,9 | 1,48 |
| итого | 0,068 | 777,3 |  |  | 5,00 | 67,24 | 2,51 | 231,30 | 233,81 | 43491,2 | 105,97 |
| Котельная №15 "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58 | 0,057 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 6,29 | 6,33 | 1177,9 | 2,68 |
| Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60 | 0,057 | 73,5 | надземная | 5376 | 0,29 | 3,95 | 0,15 | 19,66 | 19,81 | 3684,2 | 8,38 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,057 | 60,5 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,25 | 0,12 | 9,25 | 9,37 | 1743,2 | 6,90 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,089 | 140 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,94 | 0,74 | 50,04 | 50,78 | 9445,5 | 24,92 |
| итого | 0,072 | 297,5 |  |  | 2,11 | 28,41 | 1,06 | 85,23 | 86,29 | 16050,8 | 42,88 |
| Котельная №16 «Авиационная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 - т.2 от котельной | 0,159 | 145,8 | надземная | 5376 | 5,25 | 70,54 | 2,63 | 67,86 | 70,49 | 13111,4 | 46,36 |
| т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23 | 0,057 | 166 | надземная | 5376 | 0,66 | 8,92 | 0,33 | 44,40 | 44,73 | 8320,7 | 18,92 |
| т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31 | 0,057 | 89 | надземная | 5376 | 0,36 | 4,78 | 0,18 | 23,80 | 23,98 | 4461,1 | 10,15 |
| т.3 - т.4 | 0,057 | 6,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,36 | 0,01 | 1,93 | 1,94 | 360,7 | 0,76 |
| т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная | 0,108 | 34,2 | подземная | 5376 | 0,55 | 7,35 | 0,27 | 13,40 | 13,68 | 2543,8 | 7,39 |
| т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная | 0,108 | 95 | надземная | 5376 | 1,52 | 20,43 | 0,76 | 37,56 | 38,32 | 7127,6 | 20,52 |
| т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира | 0,076 | 144,5 | надземная | 5376 | 1,13 | 15,15 | 0,56 | 46,05 | 46,62 | 8671,0 | 21,96 |
| т.9 - т.10 ул. Мира | 0,076 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 1,49 | 1,51 | 280,2 | 0,68 |
| т.12 - т.13 ул. Авиационная | 0,057 | 9,7 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,52 | 0,02 | 2,79 | 2,81 | 522,2 | 1,11 |
| т.13 - т.23 ул. Авиационная | 0,057 | 211,5 | надземная | 5376 | 0,85 | 11,37 | 0,42 | 56,57 | 56,99 | 10601,4 | 24,11 |
| т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11 | 0,032 | 35 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 7,34 | 7,35 | 1367,8 | 2,24 |
| т.15 – ул. Авиационная, 28,30 | 0,032 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | 5,39 | 5,40 | 1004,4 | 1,64 |
| т.16 – ул. Песочная, 5,7 | 0,032 | 27,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 5,76 | 5,78 | 1074,7 | 1,76 |
| т.16 – ул. Авиационная, 24,26 | 0,032 | 24,6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,33 | 0,01 | 5,16 | 5,17 | 961,4 | 1,57 |
| т.17 – ул. Авиационная, 20,22 | 0,032 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 4,93 | 4,94 | 918,4 | 1,50 |
| т.17 – ул. Песочная, 1,3 | 0,032 | 28,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,39 | 0,01 | 6,02 | 6,03 | 1121,6 | 1,84 |
| т.18 – ул. Авиационная, 32,34 | 0,032 | 29,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,40 | 0,01 | 6,18 | 6,20 | 1152,9 | 1,89 |
| т.19 – ул. Песочная, 13 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,72 | 2,73 | 508,1 | 0,83 |
| т.20 – ул. Песочная, 15 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,72 | 2,73 | 508,1 | 0,83 |
| т.21,т.23 – ул. Песочная, 17,19,21 | 0,032 | 38 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,51 | 0,02 | 7,96 | 7,98 | 1485,1 | 2,43 |
| т.21,т.22 –ул. Авиационная, 36,38,40,42 | 0,032 | 56,5 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,76 | 0,03 | 11,84 | 11,87 | 2208,1 | 3,62 |
| т.8 - т.24 | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,87 | 2,89 | 538,4 | 1,14 |
| т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8 | 0,057 | 310,1 | надземная | 5376 | 1,24 | 16,67 | 0,62 | 82,94 | 83,56 | 15543,7 | 35,35 |
| т.26 - 28 пер. Дорожный | 0,032 | 61,3 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,82 | 0,03 | 12,14 | 12,17 | 2264,3 | 3,92 |
| т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18 | 0,032 | 105,7 | надземная | 5376 | 0,11 | 1,42 | 0,05 | 20,94 | 20,99 | 3904,3 | 6,76 |
| т.10 - т.40-42 ул. Мира | 0,032 | 48,9 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,02 | 9,69 | 9,71 | 1806,3 | 3,13 |
| т.39 – ул. Мира, 10 | 0,038 | 19 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 4,14 | 4,15 | 771,6 | 1,44 |
| т.41 - т.40 | 0,038 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 208,2 | 0,34 |
| т.41 – ул. Мира, 9 | 0,038 | 5,8 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 1,26 | 1,27 | 235,5 | 0,44 |
| т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14 | 0,032 | 11,1 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,20 | 2,20 | 410,0 | 0,71 |
| т.11 – ул. Садовая, 17 | 0,057 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,38 | 0,05 | 6,87 | 6,93 | 1288,2 | 2,93 |
| т11 - т.43 | 0,057 | 7,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,41 | 0,02 | 2,21 | 2,23 | 414,5 | 0,88 |
| т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а | 0,076 | 61,5 | надземная | 5376 | 0,48 | 6,45 | 0,24 | 19,60 | 19,84 | 3690,4 | 9,35 |
| т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,10 | 6,14 | 1142,8 | 2,60 |
| итого | 0,063 | 1916 |  |  | 12,97 | 174,34 | 6,50 | 533,94 | 540,44 | 100529,0 | 241,13 |
| Котельная №17 Привокзальная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т.1 | 0,076 | 40 | надземная | 5376 | 0,31 | 4,19 | 0,16 | 7,14 | 7,30 | 1357,2 | 6,08 |
| т.1 - т.2 | 0,057 | 60 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,12 | 16,05 | 16,17 | 3007,5 | 6,84 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8 | 0,045 | 12 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 2,75 | 2,76 | 513,5 | 1,08 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,89 | 3,91 | 727,5 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11 | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,89 | 3,91 | 727,5 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12 | 0,045 | 60 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,10 | 0,08 | 13,73 | 13,80 | 2567,7 | 5,40 |
| итого | 0,057 | 206 |  |  | 0,83 | 11,12 | 0,41 | 47,44 | 47,85 | 8900,9 | 22,46 |
| Всего по котельным | 0,065 | 3941,1 |  |  | 25,8 | 347,0 | 12,9 | 1116,4 | 1129,3 | 210069,8 | 569,9 |

*преимущественный способ прокладки

Таблица 2.2.3. Характеристика тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ в 2023 г.

| Наименование теплоисточника | Наружный диаметр, м | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характери-стика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,028 | 26 | надземная* | минплита | 5376 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 7,1 | 7,1 | 1328,4 | 1,46 |
|  | 0,038 | 5463 | надземная* | минплита | 5376 | 6,56 | 88,1 | 5,11 | 1763,6 | 1768,7 | 328992,1 | 415,19 |
|  | 0,048 | 4953,3 | надземная* | минплита | 5376 | 12,88 | 173,1 | 10,03 | 1009,5 | 1019,5 | 189647,6 | 460,66 |
|  | 0,048 | 1248,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 3,25 | 43,6 | 2,53 | 223,8 | 226,4 | 42106,8 | 116,07 |
|  | 0,057 | 35728,2 | надземная* | минплита | 5376 | 142,91 | 1920,7 | 111,32 | 12954,4 | 13065,8 | 2430388,5 | 4073,01 |
|  | 0,057 | 1681,4 | надземная* | ППУ | 8256 | 6,73 | 138,8 | 8,05 | 492,4 | 500,5 | 60617,8 | 191,68 |
|  | 0,057 | 1884,6 | надземная* | ППУ | 5376 | 7,54 | 101,3 | 5,87 | 386,6 | 392,5 | 73008,6 | 214,84 |
|  | 0,076 | 6462,3 | надземная* | минплита | 5376 | 50,41 | 677,5 | 39,26 | 2734,8 | 2774,1 | 516015,8 | 982,27 |
|  | 0,076 | 1680,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 13,10 | 176,1 | 10,21 | 396,5 | 406,7 | 75648,5 | 255,38 |
|  | 0,076 | 262,2 | надземная* | ППУ | 8256 | 2,05 | 42,2 | 2,45 | 88,6 | 91,1 | 11030,8 | 39,85 |
|  | 0,089 | 5241,5 | надземная* | минплита | 5376 | 55,56 | 746,7 | 43,28 | 2432,2 | 2475,4 | 460463,0 | 932,99 |
|  | 0,089 | 1120,9 | надземная* | минплита | 8256 | 11,88 | 245,2 | 14,22 | 745,4 | 759,6 | 92004,5 | 199,52 |
|  | 0,108 | 7857,85 | надземная | минплита | 5376 | 125,73 | 1689,8 | 97,93 | 4091,9 | 4189,8 | 779359,7 | 1697,30 |
|  | 0,108 | 3478,3 | надземная | минплита | 8256 | 55,65 | 1148,7 | 66,62 | 2596,4 | 2663,0 | 322552,1 | 751,31 |
|  | 0,108 | 601,1 | надземная | ППУ | 8256 | 9,62 | 198,5 | 11,51 | 233,6 | 245,1 | 29690,4 | 129,84 |
|  | 0,133 | 27 | надземная* | минплита | 5376 | 0,66 | 8,9 | 0,52 | 15,7 | 16,2 | 3016,0 | 7,18 |
|  | 0,133 | 162,1 | надземная* | минплита | 8256 | 3,99 | 82,3 | 4,77 | 135,6 | 140,4 | 17006,6 | 43,12 |
|  | 0,159 | 4809,3 | надземная* | минплита | 5376 | 173,13 | 2326,9 | 134,86 | 2830,9 | 2965,8 | 551674,7 | 1529,36 |
|  | 0,159 | 4982 | надземная* | минплита | 8256 | 179,35 | 3701,8 | 214,69 | 4226,1 | 4440,8 | 537883,2 | 1584,28 |
|  | 0,159 | 1081 | надземная* | ППУ | 8256 | 38,92 | 803,2 | 46,58 | 501,8 | 548,4 | 66427,6 | 343,76 |
|  | 0,219 | 2199,7 | надземная* | минплита | 5376 | 140,78 | 1892,1 | 109,66 | 1557,1 | 1666,7 | 310033,7 | 963,47 |
|  | 0,219 | 2277,25 | надземная* | минплита | 8256 | 145,74 | 3008,2 | 174,46 | 2325,7 | 2500,2 | 302834,9 | 997,44 |
|  | 0,219 | 2518,85 | надземная* | ППУ | 8256 | 161,21 | 3327,3 | 192,97 | 1400,6 | 1593,5 | 193014,7 | 1103,26 |
|  | 0,273 | 2544,5 | надземная* | минплита | 5376 | 254,45 | 3419,8 | 198,20 | 2084,7 | 2282,9 | 424645,0 | 1389,30 |
|  | 0,273 | 3324,1 | надземная* | минплита | 8256 | 332,41 | 6860,9 | 397,91 | 3942,0 | 4339,9 | 525669,3 | 1814,96 |
|  | 0,273 | 587 | надземная* | ППУ | 8256 | 58,70 | 1211,6 | 70,27 | 326,4 | 396,7 | 48044,7 | 320,50 |
|  | 0,325 | 3344,8 | надземная* | минплита | 8256 | 501,72 | 10355,5 | 600,59 | 4801,6 | 5402,2 | 654339,4 | 2174,12 |
|  | 0,377 | 2327 | надземная* | минплита | 8256 | 446,78 | 9221,6 | 534,83 | 3891,9 | 4426,7 | 536182,5 | 1754,56 |
|  | 0,426 | 1359 | надземная* | минплита | 8256 | 342,47 | 7068,5 | 409,95 | 2579,0 | 2989,0 | 362037,7 | 1157,87 |
|  | 0,530 | 2446 | надземная* | минплита | 8256 | 978,40 | 20194,2 | 1171,20 | 5318,1 | 6489,3 | 786014,6 | 2592,76 |
| Итого по ТЭЦ | 0,126 | 111678,45 |  |  |  | 4262,6 | 80873,6 | 4689,9 | 66094,2 | 70784,1 | 10731679 | 28237,3 |
| всего по ГО |  | 115619,55 |  |  |  | 4288,4 | 81220,6 | 4702,8 | 67210,6 | 71913,5 | 10941749 | 28807,2 |

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ общей протяженностью 2,6 км, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021, 2022 и 2023 и годах бесхозяйных сетей не выявлено и не оформлено.

2.3 Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,147 Гкал/ч, а средняя реализация тепловой энергии составляет 349 Гкал/год на сумму около 1450 тыс. руб., что покрывает только затраты на содержание персонала котельных.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов), расположенных к северу от железной дороги, в следующих районах города:

-весь пгт «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали: на центральную часть поселка и на п. Поссовет;

- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;

- поселок Новый – диаметром 219 мм;

- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;

- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;

- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;

- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;

- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;

- микрорайон №1 – диаметром 159 мм;

- привокзальный микрорайон (новая теплотрасса) – диаметром 219 мм.

С вводом в эксплуатацию новой теплотрассы на привокзальный микрорайон зона теплоснабжения Шарьинской ТЭЦ существенно расширилась.

К югу от железной дороги распложено 12 котельных, из них 7 котельных угольные, которые отапливают школы №2, №4, детсады №11 и №14 военкомат, гараж дрезин, здание «Ростелекома», 24 жилых дома.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет значительный резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1633 подключенных потребителя. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2023 года составила 103,216 Гкал/ч.

В 2023 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2023 году, приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2023 году.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь помещений, м² | Строительный объём, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 32 (строительство магазина) | 546,7 | 2524,5 |
| 2 | г. Шарья, ул. К. Маркса 56а, (реконструкция здания магазина) | 934,1 | 5260,5 |
| 3 | г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д.24а, 22д (строительство здания служебных гаражей) | 256,9 | 996 |
| 4 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, д.7в (строительство производственного здания) | 409,2 | 3422 |
| 5 | г. Шарья, ул. Промышленная, д. 6/1 (реконструкция здания магазина) | 253,8 | 982 |
| 6 | г. Шарья, ул. Авиационная, д. 118 (строительство склада) | 19,8 | 55 |
| 7 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лесная, д. 5/1 (строительство склада) | 25,3 | 63 |
| 8 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лесная, д. 5/2 (строительство склада) | 25,3 | 63 |
| 9 | г. Шарья, ул. Ленина, д. 91 б (строительство магазина) | 700,8 | 3524 |
| 10 | г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 32,(строительство магазина) | 326,3 | 1790 |
| 11 | г. Шарья, ул. им. 50-летия Советской Власти, д. 5 (строительство магазина) | 1154,3 | 6185 |
| 12 | г. Шарья, ул. Ленина, д. 116 (строительство многоквартирного жилого дома) | 1050 | 4182,4 |
|  | итого | 5702,5 | 29047,4 |

В 2023 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ было подключено 14 потребителей с тепловой нагрузкой 0,4607 Гкал/ч и отключено 14 потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 0,3261 Гкал/ч, в том числе 2 удаленных потребителя по ул. Шпалозаводской.. Изменения в составе потребителей увеличили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 0,1346 Гкал/ч и при этомсократили зону действия этого теплоисточника.

2.4 Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников

В процессе актуализации схемы теплоснабжения г. Шарьи был произведен перерасчет тепловых нагрузок на муниципальные котельные, а также уточнены тепловые нагрузки на ТЭЦ с учетом вновь подключенных и отключенных потребителей. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее ГВС) на 01.01.2024 приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Располага-емая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,078 | 0,536 |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,039 | 0,086 |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,085 | 0 |  | 0 |  | 0,085 | 0,483 |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,176 | 0 |  | 0 |  | 0,176 | 0,8 |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,127 | 0 |  | 0 |  | 0,127 | 0,647 |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,189 | 0 |  | 0 |  | 0,189 | 1,032 |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,375 | 0 |  | 0 |  | 0,375 | 1,36 |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,029 | 0 |  | 0 |  | 0,029 | 0,086 |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,113 | 0 |  | 0 |  | 0,113 | 0,581 |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,097 | 0 |  | 0 |  | 0,097 | 0,086 |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,174 | 0 |  | 0 |  | 0,174 | 1,348 |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,356 | 0 |  | 0 |  | 0,356 | 0,808 |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,268 | 0 |  | 0 |  | 0,268 | 1,447 |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,081 | 0 |  | 0 |  | 0,081 | 0,1032 |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,024 | 0 |  | 0 |  | 0,024 | 0,043 |
|  | Итого по котельным |  | 2,6615 |  | 2,210 |  | 0 | 0 | 2,210 |
| 1.17 | Шарьинская ТЭЦ | 1634 потребителя, в т.ч.1415 ж/домов, 220 соц. объектов и пр. потребителей | 78,5695 | 24,6584 |  | 0 |  | 103,2279 | 169,1 |
|  | Итого по городскому округу |  | 80,7797 | 24,6584 |  | 0 |  | 105,4381 | 178,5462 |

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2).

Как следует из данных, приведенных в таблице 2.4.1, у теплоисточников, за исключением котельной №13, нет дефицита в тепловой мощности.

Максимальный фактически достигнутый максимум тепловой мощности станции за последние годы был в 2009 г. – 123 Гкал/ч. Фактически достигнутые максимумы тепловой мощности станции составляют: 2014 г. – 92,9 Гкал/ч, 2015 г. – 85,7 Гкал/ч, 2016 г. – 92,2 Гкал/ч, 2017 г. – 89,1 Гкал/ч, 2018 г. – 85,4 Гкал/ч, 2020 г. – 77,4 Гкал/ч, 2021 г. – 85,7 Гкал/ч, 2022 г. - 83,4 Гкал/ч, 2023 г. – 101,8 Гкал/ч. С учетом тепловых потерь, составляющих, в среднем, 10,732 Гкал/ч, суммарная расчетная тепловая нагрузка на станцию не превышает располагаемой тепловой мощности.

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 105,4381/44,3 = 2,38 Гкал/км2.

Все системы теплоснабжения в г. Шарье закрытого типа. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных и 9-ти центральных тепловых пунктов, оборудованных кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками. Ежегодно МУП «Шарьинская ТЭЦ» ведет поэтапную замену кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые, имеющих более высокую теплоотдачу. Как показало проведенное энергетическое обследование тепловых пунктов, фактическое потребление горячей воды жителями многоквартирных домов на 20-30% превышает нормативное. Поэтому на жилых домах, которые потребляют тепловую энергию на отопление и ГВС, целесообразна установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Шарьинской ТЭЦ, тепловые нагрузки на тепловые сети ежегодно растут, что увеличивает расходы теплоносителя в магистральных трубопроводах и снижает располагаемые напоры у концевых потребителей. Это требует развития тепловых сетей, увеличения на отдельных участках их диаметра, перерасчета и наладки их гидравлического режима, строительства переключающих станций и строительства автономных газовых котельных для групп концевых потребителей с недостаточным располагаемым напором.

2.5 Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

В 2023 году в городском округе введен в эксплуатацию 12 объектов. Их перечень приведен в таблице 1.4.1. Сведения о подключении выше указанных объектов нового строительства к системам теплоснабжения отсутствуют. Вероятно, собственники этих объектов оборудовали индивидуальные источники теплоснабжения.

Перечень объектов, на которые выдано разрешение на подключение к тепловым сетям, приведен в таблице 2.5.1.

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 16 жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 1,666 Гкал/ч (см. таблицу 2.5.2.).  В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме свыше 5000 м2/год, в том числе МКД – до 3500 м2/год, ИЖД – до 1500 м2/год.

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет 74084,3 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет 29,368 Гкал/ч

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС имеющегося индивидуального жилого фонда составляет 3,7022 Гкал/ч

Потребление тепловой энергии на ГВС имеющегося индивидуального жилого фонда составляет 19902,9 Гкал/год

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улицы Юбилейная;

- в районе улиц Вокзальная, Ольги Степановой;

- в районе улицы Базовой, пер. Базовый;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на подключение к тепловым сетям в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3 ФОК | 0,944 |
| 2 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10 школа | 1,499 |
| 3 | г. Шарья, ул. Мира, д. 14 ИЖД | 0,015 |
| 4 | г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д.15а ФОК | 0,604476 |
| 5 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 65 ТЦ | 0,482101 |
| 6 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.1 ТЦ | 0,468301 |
| 7 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.2 ТЦ | 0,144274 |
| 8 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 магазин | 0,047033 |
| 9 | г. Шарья, ул. Больничный Городок, д.32 | 0,0215 |
| 10 | г. Шарья ул. Чапаева, д.39 | 0,021 |
| 11 | г. Шарья, ул. Ленина, д.116 МКД | 0,182 |
|  | Итого | 4,428685 |

Таблица 2.5.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2023-2027 годах в городском округе город Шарья

| № п/п | Объект и его местонахождения | Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Физкультурно- оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения. г. Шарья, Базовый проезд, 3 | 3699,92 |  |  |  |
| 2 | Строительство склада г. Шарья, пгт. Ветлужский, проезд Производственный д. 11 |  | 25,5 |  |  |
| 3 | Реконструкция автозаправочной станции №87, г. Шарья, ул. Им. Адмирала Виноградова, д. 27в | 117,89 |  |  |  |
| 4 | Строительство котельной, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, 7б | 180,3 |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. им. Адмирала Виноградова, д.5а |  | 1910,4 |  |  |
| 6 | Строительство производственного здания, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, район здания кпд | 47,5 |  |  |  |
| 7 | Строительство производственного здания, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, район здания кпд | 47,5 |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. О. Степановой, д.68 корпус 2 | 1431,8 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция нежилого здания, гараж и автостоянка для легковых автомобилей, г. Шарья, ул. Ленина д. 130а |  | 522,44 |  |  |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. О. Степановой, д.68 корпус 1 | 5063,2 |  |  |  |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта, г. Шарья, Квартал Коммуны, д.15а |  | 1906,13 |  |  |
| 12 | Строительство магазина, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, р-н д. 80-а, | 398 |  |  |  |
| 13 | Строительство ангара, г. Шарья, ул. Ветлужская, д. 41, | 909,8 |  |  |  |
| 14 | Строительство склада, г. Шарья, ул. Березовка, ориентир д. 8, |  | 365,1 |  |  |
| 15 | Строительство гаража, г. Шарья, ул. Им. 50-летия Советской Власти, д.24 | 138,6 |  |  |  |
| 16 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. О. Степановой, д.65 | 5793,1 |  |  |  |
|  | итого | 17827,61 | 4729,57 |  |  |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,1753 | 0,4907 |  |  |

.

Таблица 2.5.3. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь ИЖФ, м2 | 438560 | 440060 | 441560 | 443060 | 444560 | 446060 | 447560 | 449060 | 450560 | 452060 | 452300 | 459300 | 466300 | 473300 | 480300 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 28,491 | 28,589 | 28,686 | 28,784 | 28,881 | 28,979 | 29,076 | 29,174 | 29,271 | 29,368 | 29,384 | 29,839 | 30,294 | 30,748 | 31,203 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 17987 | 17887 | 17787 | 17687 | 17587 | 17487 | 17387 | 17287 | 17187 | 17087 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 3,897 | 3,876 | 3,854 | 3,832 | 3,811 | 3,789 | 3,767 | 3,746 | 3,724 | 3,702 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| расчетные тепловые нагрузки суммарные | 32,389 | 32,464 | 32,540 | 32,616 | 32,692 | 32,767 | 32,843 | 32,919 | 32,995 | 33,071 | 32,504 | 32,959 | 33,414 | 33,868 | 34,323 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,634 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0901 |  | 1,158 | -12,332 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 78,570 | 78,570 | 79,728 | 67,396 | 67,396 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 29,601 | 29,601 | 28,432 | 28,085 | 24,235 | 24,235 | 24,602 | 24,659 | 24,659 | 24,659 | 24,659 | 24,659 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ТЭЦ, Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 103,082 | 103,229 | 103,229 | 104,387 | 92,055 | 92,055 |

2.6 Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников

Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников г. Шарьи приведен в таблице 2.6.1

Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки приведен в таблице 2.6.2

Таблица 2.6.1 Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников ГО г. Шарья

| № п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | располагаемая мощность котлов | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,647 | 1,032 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,348 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,043 | 169,1 |
| 1.2 | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,64 | 1,075 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,612 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,086 | 169,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тепловые нагрузки потребителей | 0,0775 | 0,0394 | 0,0848 | 0,1760 | 0,1270 | 0,1890 | 0,3754 | 0,0291 | 0,1130 | 0,0968 | 0,1737 | 0,3558 | 0,2677 | 0,0810 | 0,0240 | 103,228 |
| 2.2 | сетевые потери | 0,0069 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0082 | 0,0033 | 0,0075 | 0,0130 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0448 | 0,0165 | 0,1022 | 0,0102 | 0,0000 | 10,732 |
| 2.3 | затраты на собственные нужды | 0,0012 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0021 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0010 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0046 | 0,0089 | 0,0010 | 0,0010 | 0,107 |
| 2.4 | тепловая нагрузка на котлы | 0,0856 | 0,0425 | 0,0880 | 0,1881 | 0,1324 | 0,1999 | 0,3941 | 0,0307 | 0,1163 | 0,0980 | 0,2210 | 0,3769 | 0,3788 | 0,0922 | 0,0250 | 114,067 |
| 2.5 | резерв тепловой мощности | 0,4504 | 0,0435 | 0,3950 | 0,6119 | 0,5076 | 0,8751 | 0,9659 | 0,0553 | 0,4647 | -0,0120 | 1,3910 | 0,4311 | 1,0682 | 0,0110 | 0,0610 | 55,033 |

По всем теплоисточникам, за исключением котельной №13, имеется резерв тепловой мощности. Дефицит тепловой мощности у котельной №13 вполне может быть устранен за счет мероприятий по энергосбережению.

Таблица 2.6.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 9,881 | 9,881 | 9,889 | 10,692 | 9,753 | 9,753 | 9,789 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 1,204 | 1,204 |
| от ТЭЦ | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 137,6 | 137,6 |
| Итого приход тепловой мощности | 181,42 | 181,42 | 181,42 | 178,981 | 178,981 | 178,989 | 179,792 | 178,853 | 178,853 | 178,889 | 178,546 | 178,546 | 178,546 | 138,804 | 138,804 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на котельные | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,576 | 0,576 |
| на ТЭЦ | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 103,082 | 103,229 | 103,229 | 104,387 | 92,055 | 92,055 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 103,893 | 103,459 | 104,058 | 104,559 | 104,247 | 102,038 | 101,141 | 103,689 | 103,861 | 105,745 | 105,439 | 105,439 | 106,597 | 92,631 | 92,631 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,039 | 0,039 |
| от ТЭЦ | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10 | 10 |
| Итого суммарные тепловые потери | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,918 | 11,908 | 10,942 | 10,942 | 10,942 | 10,039 | 10,039 |
| Затраты на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котельных | 0,085 | 0,076 | 0,073 | 0,073 | 0,062 | 0,06 | 0,057 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| на ТЭЦ | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Итого затраты на собственные нужды | 0,212 | 0,203 | 0,2 | 0,2 | 0,189 | 0,187 | 0,184 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,157 | 0,157 | 0,117 | 0,117 |
| Нагрузка на котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных | 4,846 | 4,403 | 4,238 | 4,238 | 3,592 | 3,512 | 3,324 | 3,0054 | 2,9424 | 2,9324 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,625 | 0,625 |
| ТЭЦ | 111,200 | 111,200 | 111,961 | 112,462 | 112,785 | 110,654 | 109,942 | 112,802 | 113,013 | 114,897 | 114,088 | 114,068 | 115,226 | 102,162 | 102,162 |
| Итого нагрузка на котлы | 116,05 | 115,6 | 116,2 | 116,7 | 116,38 | 114,17 | 113,27 | 115,81 | 115,96 | 117,83 | 122,26 | 124,04 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| Дефицит тепловой мощности(-) , резерв (+) | 65,37 | 65,82 | 65,22 | 62,281 | 62,601 | 64,819 | 66,522 | 63,043 | 62,893 | 61,059 | 56,286 | 54,506 | 73,446 | 33,704 | 33,704 |
| в том числе у котельных | 7,474 | 7,917 | 8,082 | 5,643 | 6,289 | 6,377 | 7,368 | 6,748 | 6,811 | 6,857 | 6,976 | 6,976 | 6,976 | 0,579 | 0,579 |
| на ТЭЦ | 57,9 | 57,9 | 57,139 | 56,638 | 56,315 | 58,446 | 59,158 | 56,298 | 56,087 | 54,203 | 55,012 | 55,032 | 53,874 | 35,438 | 35,438 |

2.7 Радиус эффективного теплоснабжения

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТСО

Таблица 2.7.1. Значения расчетных нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

| Теплоисточник | Наружный диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тепловые потери, Гкал/год | Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Тепловые потери в теплосети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №2 | 66 | 117 | 36,12 | 215,6 | 16,8 |
| Котельная №3 | 66 | 48 | 10,89 | 102,1 | 10,7 |
| Котельная №4 | 51 | 50,8 | 10,68 | 207,1 | 5,2 |
| Котельная №6 | 54 | 97,5 | 26,69 | 434,3 | 6,1 |
| Котельная №7 | 75 | 54,2 | 17,45 | 311,6 | 5,6 |
| Котельная №9 | 76 | 120,3 | 39,21 | 476,9 | 8,2 |
| Котельная №10 | 76 | 210 | 67,75 | 937,1 | 7,2 |
| Котельная №11 | 57 | 10 | 2,89 | 70,2 | 4,1 |
| Котельная №12 | 57 | 31,5 | 8,49 | 270,2 | 3,1 |
| Котельная №13 | 57 | 5 | 0,78 | 225 | 0,3 |
| Котельная №14 | 68 | 777,3 | 233,81 | 636,1 | 36,8 |
| Котельная №15 | 72 | 297,5 | 86,29 | 910,3 | 9,5 |
| Котельная №16 | 63 | 1916 | 540,44 | 1160,4 | 46,6 |
| Котельная №17 | 55 | 206 | 47,85 | 235,4 | 20,3 |
| Котельная №20 | - | 0 | 0 | 55,6 | 0,0 |
| Итого по котельным | 72 | 3941,1 | 1129,34 | 6247,8 | 18,1 |
| Шарьинская ТЭЦ | 124 | 111678,5 | 70784,1 | 231720 | 30,5 |

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ.

Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2024 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере Qпот.= 63952,3 Гкал/год или 27,6% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 35000,9 Гкал/год или 15,5% от планового отпуска. Уменьшение потерь составит 228952,3 Гкал/год, что позволит сократить расход топлива (каменного угля) на их восполнение:

Мт. = Qпот.*bот.                                                                                              (10)

где bот. – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с учетом выработки на станции электрической энергии.

Мт. = 28952,3*0,21534 = 6234,6 т у.т. = 8771,1 т угля на сумму около 46535,7 тыс. руб., что уменьшит себестоимость тепловой энергии на величину:

∆Ст. = 46535,7/167763,7 = 277,4 руб./Гкал или на 6,7%.

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 57252 Гкал/год или 23,9% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 18,1%, а по котельным №14 и №16 потери составляют 36 – 46%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 111,68 км тепловых сетей.

Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до концевых потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (на 18-20%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003 [7]. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с завышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных и ТЭЦ;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого Na-катионирования) деаэрированной технической водой.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» [12],

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети [9].

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

|  |  | Теплоисточники, № котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84390,6 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,8 | 51,4 | 39,6 | 64,6 | 123,1 | 8,2 | 31,6 | 25,7 | 120,4 | 125,0 | 264,3 | 33,7 | 6,3 |  |
|  | итого приход, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,8 | 51,4 | 39,6 | 64,6 | 123,1 | 8,2 | 31,6 | 25,7 | 120,4 | 125,0 | 264,3 | 33,7 | 6,3 | 84390,6 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплоносителя в теплосетях | 0,7 | 0,44 | 0,17 | 0,35 | 0,42 | 1 | 1,64 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 5 | 2,11 | 12,97 | 0,83 | 0 | 4262,6 |
| 2.2 | расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,0775 | 0,0394 | 0,0848 | 0,1760 | 0,1270 | 0,1890 | 0,3754 | 0,0291 | 0,1130 | 0,0968 | 0,1737 | 0,3558 | 0,2677 | 0,0810 | 0,0240 | 78,5695 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1,51 | 0,77 | 1,65 | 3,43 | 2,48 | 3,69 | 7,32 | 0,57 | 2,20 | 1,89 | 3,39 | 6,94 | 5,22 | 1,58 | 0,47 | 1532,1 |
| 2.5 | объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 2,21 | 1,21 | 1,82 | 3,78 | 2,90 | 4,69 | 8,96 | 0,61 | 2,33 | 1,91 | 8,39 | 9,05 | 18,19 | 2,41 | 0,47 | 5794,7 |
| 2.6 | нормативные потери теплоносителя м3/год | 29,7 | 16,2 | 24,5 | 50,8 | 38,9 | 63,0 | 120,4 | 8,2 | 31,4 | 25,6 | 112,7 | 121,6 | 244,5 | 32,4 | 6,3 | 77880,8 |
| 2.7 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,18 | 0,36 | 0,05 | 0,01 | 115,89 |
| 2.8 | Технологические затраты теплоносителя, м3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 7,5 | 3,2 | 19,5 | 1,2 | 0,0 | 6393,9 |
| 2.9 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,8 | 51,4 | 39,6 | 64,6 | 123,1 | 8,2 | 31,6 | 25,7 | 120,4 | 125,0 | 264,3 | 33,7 | 6,3 | 84390,6 |

Таблица 3.2. Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения ГО г. Шарья

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 30,1 | 26,38 | 26,14 | 28,8 | 27,1 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 6,7 | 6,7 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 77,67 | 69,21 | 66,05 | 66,05 | 63,90 | 62,38 | 58,77 | 52,68 | 51,92 | 51,92 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 11,23 | 11,23 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 112,0 | 103,5 | 100,4 | 100,4 | 94,0 | 88,8 | 84,9 | 81,5 | 79,0 | 77,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 18,0 | 18,0 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 1532,0 | 1416,2 | 1373,0 | 1373,0 | 1285,9 | 1192,9 | 1141,2 | 1095,1 | 1062,0 | 1044,8 | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 241,4 | 241,4 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 45,2 | 39,6 | 39,2 | 43,2 | 40,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 10,1 | 10,1 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| на 1 Гкал | 0,118 | 0,121 | 0,122 | 0,122 | 0,147 | 0,139 | 0,141 | 0,152 | 0,149 | 0,147 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,3 | 84066,4 | 84776,8 | 84776,8 | 85080,7 | 71920,8 | 71920,8 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,3 | 84066,4 | 84776,8 | 84776,8 | 85080,7 | 71920,8 | 71920,8 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4292,2 | 4242,5 | 4242,5 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 3625,1 | 3625,1 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 78,570 | 78,570 | 79,728 | 67,396 | 67,396 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1373,5 | 1373,5 | 1388,3 | 1385,4 | 1391,7 | 1372,9 | 1365,8 | 1496,7 | 1500,8 | 1530,4 | 1532,1 | 1532,1 | 1554,7 | 1314,2 | 1314,2 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 5779,7 | 5779,7 | 5794,5 | 5791,6 | 5797,9 | 5779,1 | 5772,0 | 5788,9 | 5743,3 | 5772,9 | 5820,5 | 5820,5 | 5843,1 | 4939,3 | 4939,3 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 79066,1 | 79066,1 | 79269,1 | 79229,0 | 79315,2 | 79058,6 | 78961,2 | 79191,7 | 77189,7 | 77587,2 | 78227,7 | 78227,7 | 78531,2 | 66384,3 | 66384,3 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 115,6 | 115,6 | 115,9 | 115,8 | 116,0 | 115,6 | 115,4 | 115,8 | 114,9 | 115,5 | 116,4 | 116,4 | 116,9 | 98,8 | 98,8 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6438,3 | 6363,8 | 6363,8 | 6432,6 | 6432,6 | 6432,6 | 5437,6 | 5437,6 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,3 | 84066,4 | 84776,8 | 84776,8 | 85080,7 | 71920,8 | 71920,8 |
| на 1 Гкал | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,290 | 0,390 | 0,372 | 0,356 | 0,373 | 0,317 | 0,338 | 0,372 | 0,366 | 0,367 | 0,371 | 0,371 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» [2] схемы теплоснабжения должны содержать определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в городе организуется для всех 3-5 этажных многоквартирных жилых домов, для значительной части 1-2 этажных многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. Централизованное теплоснабжение предусматривается также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления и ГВС централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия ТЭЦ или муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в городе осуществляется с помощью Шарьинской ТЭЦ, муниципальных котельных и тепловых сетей.  Других источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городском округе нет и к строительству не планируются.

Поквартирное индивидуальное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации города прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых бытовых котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в большей части индивидуальных и блокированных жилых домах, а также многими частными организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Наиболее мощную систему индивидуального теплоснабжения имеют предприятия ООО «Свисс Кроно», в которую входят 5 тепловых установок и 3 сушилки, и локомотивное депо ОАО «РЖД».

В городском округе исторически сложились 2 производственные зоны: зона деревообрабатывающих предприятий в пгт Ветлужский, основу которой составляет предприятие «Свисс Кроно», и зона ремонтных предприятий железной дороги, расположенная в районе железнодорожной станции. В обоих зонах предприятия имеют собственные теплоисточники.

В зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 40 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

При отсутствии природного газа и при высоких тарифах на электроэнергию и высоких ценах на сжиженный углеводородный газ (далее СУГ) переход на индивидуальное теплоснабжение в МКД практически невозможно, поскольку потребует установки в квартирах твердотопливных котлов.

При наличии природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД может появиться стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 300 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в организации подачи теплого воздуха на котел и дымоудаления от котла, а также постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют более 4 тыс. руб./год;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации газового оборудования кем-либо из жильцов в МКД.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

В соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [6] переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен только в тех МКД, в которых имеются коллективные дымоходы. Прокладка дымоходов через наружные стены и перекрытия запрещена. В помещениях с газовыми котлами должна быть организована постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

В соответствии со ст. 3 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» [2] общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Действующее нормативно-правовое регулирование в порядке переоборудования жилого помещения предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом.

Для минимизации ущерба теплоснабжающей организации и инвесторов от перехода отдельных квартир в МКД с центрального теплоснабжения на индивидуальное и в соответствии с выбранным сценарием администрация городского округа город Шарья допускает такой переход только всем многоквартирным домом, в конструкции которого имеются дымоходы из каждой квартиры. При отсутствии в доме коллективных дымоходов их прокладка через перекрытия, наружные стены и далее по фасадам дома не допускается. При этом не допускается уменьшение суммарной тепловой нагрузки на котельную более, чем на 50% по сравнению с первоначальной или проектной тепловой нагрузкой.

В исключительных случаях перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ для проведения переустройства помещения в многоквартирном доме собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в администрацию городского поселения представляет на согласование:

- заявление о переустройстве по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое помещение

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с действующими строительными нормами проект переустройства переустраиваемого помещения.

- технический паспорт переустраиваемого помещения.

Проект переустройства помещения, в котором предполагается установка газового котла, должен включать в себя:

- проект установки газового оборудования, согласованный с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора городского поселения;

- мероприятия по обеспечению в переустраиваемом помещении постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции;

- мероприятия по отключению квартиры от центрального отопления;

- мероприятия по переналадке внутренней системы отопления дома в связи с уменьшением тепловой нагрузки дома при отключении от нее одной из квартир.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут Заявители. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении мероприятий по переналадке внутренней системы отопления дома теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

При отсутствии в МКД технической возможности переустройства квартир на индивидуальное теплоснабжение возможна организация для такого МКД автономного теплоснабжения с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1). Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2). Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3). Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школы, детского сада), индивидуальных жилых домов и частных организаций с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца.

4.2. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения городского округа г. Шарья в условиях проводимой газификации следует учитывать следующие особенности существующей системы теплоснабжения:

1). Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья является население (74% потребляемой тепловой энергии). Не отапливают в городе жилые дома только 6 котельных: №№ 2,3,4 ,6,7 и 12. При проведении газификации переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений в городе переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая централизованная система отопления (с учетом введенных муниципальных стандартов отопления).

2). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

3). Теплоисточниками, работающими на природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 300 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;

- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

4). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;

- наличие на котельной водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;

- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в городе создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 3 сценария развития теплоснабжения:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- подготовка проекта реконструкции ТЭЦ для работы на природном газе, изыскание финансовых ресурсов.

С приходом природного газа:

Сценарий 2. Сохранение большей части потребителей на централизованном теплоснабжении. Реконструкция всех муниципальных угольных и электрических котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных большей части подключенных тепловых нагрузок. Котельные №2,3,4,6,7, отапливающие только бюджетные учреждения, остаются во владении и на содержании теплоснабжающей организации, но по решению администрации городского округа могут быть переданы этим учреждениям. Отапливаемые от котельных ИЖД и малоквартирные МКД переводятся на индивидуальное теплоснабжение, а отапливающие их котельные №11,16,17,20 закрываются. Котельные №9,10,12,13,14,15, отапливающие МКД и бюджетные организации, сохраняются и реконструируются в газовые БМК.

На автономное теплоснабжение переводится все бюджетные учреждения районного и областного подчинения, подключенные к теплосетям ТЭЦ. Производственные объекты, федеральные бюджетные учреждения и МКД, расположенные в сложившихся зонах теплоснабжения (микрорайонах), остаются на централизованном теплоснабжении от ТЭЦ не зависимо от проекта дома. Сохранение или расторжение договоров теплоснабжения с другими потребителями решает теплоснабжающая организация

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ для работы на природном газе. Сохранение для ТЭЦ электрогенерации и большей части подключенных тепловых нагрузок. Отапливаемые от ТЭЦ ИЖД, расположенные за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, переводятся на индивидуальное теплоснабжение.

Сценарий 3. Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение всех жилых домов и бюджетных потребителей. Для собственников ИЖД и квартир в МКД предлагается 3 варианта организации индивидуального теплоснабжения: установка бытовых газовых котлов, электрических котлов или электрообогревателей и строительство для МКД автономной газовой котельной. В работе остаются только котельные, отапливающие производственные объекты, федеральные бюджетные учреждения и МКД, пока не перешедшие на индивидуальное теплоснабжение (котельные №9,10,12,13,14,15). Оставшиеся в работе котельные реконструируются в газовые блочно-модульные.

Собственникам квартир в МКД разрешается переход всем домом на индивидуальное или автономное теплоснабжение без ограничений при условии наличия коллективных дымоходов и обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ для работы на природном газе. На индивидуальное теплоснабжение переводится все бюджетные учреждения районного и областного подчинения и часть учреждений федерального подчинения.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ возможна в 3-х вариантах:

- реконструкция имеющегося основного оборудования (энергетических котлоагрегатов): замена существующих энергетических котлоагрегатов на котлоагрегаты типа Е-35-4,9-440ГМ, замена водогрейного котла КВГМ 100-150ГМ на 2 водогрейных котла тепловой мощностью по 25 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для рынка);

- установка водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью 125 МВт и газопоршневого агрегата электрической мощностью 2,5 – 3 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для собственных нужд);

- строительство микрорайонных или квартальных блочно-модульных котельных на отводах от основных тепломагистралей, на территории ТЭЦ строится БМК для пгт Ветлужский (вариант предлагался в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения).

Выбор варианта реконструкции ТЭЦ производит администрация городского округа по согласованию с администрацией региона.

Сценарий 1 имеет право на существование в связи с отсутствием конкретных сроков газификации городского округа и возможным переносом их на более позднее время. Замена старых чугунных котлов необходима для повышения надежности теплоснабжения. Замена насосов требует относительно небольших затрат и дает их быструю окупаемость. За этот период должен быть продуман и разработан проект реконструкции ТЭЦ, выбраны наиболее энергоэффективные котлоагрегаты и другое оборудование станции из предлагаемого отечественными производителями.

Сценарий 2 предусматривает сохранение для городского округа исторически сложившегося из-за наличия ТЭЦ преимущественно централизованного теплоснабжения, а для ТЭЦ сохранение до 90% подключенной нагрузки. Этот сценарий имеет цель освободить организации здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты от не свойственных для них функций эксплуатации газовых теплоисточников, которые являются опасными производственными объектами, и передать эксплуатацию газовых теплоисточников специализированной организации МУП «Шарьинская ТЭЦ».

Сценарий 2 предусматривает оптимальное для городского округа сочетание централизованного и индивидуального теплоснабжения: на собственное индивидуальное теплоснабжение переводятся все ИЖД и малоквартирные МКД. Все организации здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты остаются на централизованном теплоснабжении от МУП «Шарьинская ТЭЦ», кроме учреждений социальной сферы, являющихся единственным потребителем от котельной.  Такие учреждения переводятся на индивидуальные газовые котлы или автономные котельные.

Этот сценарий позволяет иметь максимально возможную загрузку тепловых мощностей ТЭЦ, созданию условий для ее прибыльной работы с последующим инвестированием накопленной прибыли в дальнейшее развитие систем теплоснабжения городского округа

Сценарий 3 реализует установку администрации Костромской области на полную децентрализацию всей системы теплоснабжения городского округа. Действительно, можно отказаться от исполнения заключенных договоров и отключить от централизованной системы теплоснабжения бюджетных, производственных и прочих потребителей. Но при переводе МКД на индивидуальное теплоснабжение всегда есть 2 проблемы:

- останутся собственники квартир, которые не имеют возможности или желания перейти на индивидуальное теплоснабжение;

- не во всех МКД имеется техническая возможность переоборудования квартир с установкой газовых котлов (наличие коллективных дымоходов).

Снижение реализации тепловой энергии по сценарию 3 приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета, значительно увеличит срок окупаемости инвестиций, вложенных в реконструкцию ТЭЦ.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме факторов экономичности надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК.

2). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются.

3). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать, что в отапливаемом здании должно быть помещение с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

4). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,5 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», котлы компании «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. Жаротрубные котлы по сравнению с водотрубными имеют больший ресурс, меньшие потери теплоты в окружающую среду, позволяют ежегодно проводить чистку внутренних поверхностей котловых труб.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,35 – 0,5 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок MicroNew, RS A. Эти котлы по сравнению с котлами наружного размещения других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки наружных поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны при образовании течей в котловых трубах и имеют КПД не более 90%, что на 3-4% ниже применяемых в БМК современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками.

6). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае желательно устанавливать умягчающие фильтры на линии подпитки котлов и разделительные теплообменники.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание. Годовой фонд оплаты труда 1 оператора при среднемесячной зарплате 20 тыс. руб. за 12 месяцев работы в году с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот. =20*12*1,302=312,5 тыс. руб.

При переводе учреждений и организаций на индивидуальное теплоснабжение при тарифе 4989,48 руб./Гкал экономия расходов составит около 3 тыс. руб./Гкал.

4.3.  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 1 |  |  |  |
| котельная №2 | 89,5 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 30,2 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 |  | 33,4 |
| детсад №11 корпус 2 | 30,2 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 3 | 29,1 |  |  |  |  |
| котельная №3 | 45,3 |  |  |  |  |
| детсад №14 корпус 1 | 29,1 | существующие эл.котлы |  |  |  |
| детсад №14 корпус 2 | 16,3 |  |  |  |  |
| котельная №4 | 98,6 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 59,4 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 36,8 |
| детсад №7, корпус 2 | 5,3 |  |  |  |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 |  |  |  |  |
| котельная №6 | 204,7 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 188,4 | существующие котлы |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 16,3 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 147,7 |  |  |  |  |
| школа №4 | 147,7 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 64,1 |
| котельная №9 | 219,8 |  |  |  |  |
| МКД 20 кв. | 66,3 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 95,4 |
| школа ДЮТТ | 153,5 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 436,5 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | замена 2 котлов Универсал-6 на котлы КВр-0,3 | 842 | - | 189,5 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 2,8 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 33,8 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 10,5 | существующие эл. котлы |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 23,3 |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 44,2 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 49,1 |
| военкомат | 87,2 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 112,6 |  |  |  |  |
| МКД №86 11 кв. | 112,6 | существующая эл.котельная |  |  |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 5,1 | существующая котельная |  |  |  |
| 9 ИЖД | 84,1 |  |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 4 14 кв. | 26,7 |  |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 2а 12кв. | 34,9 |  |  |  |  |
| автосервис | 45,5 |  |  |  |  |
| котельная №15 | 413,7 |  |  |  |  |
| 4 МКД | 304,4 | существующая котельная |  |  |  |
| админ. здание | 109,3 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 311,3 |  |  |  |  |
| 50 ИЖД | 306,6 | существующая котельная |  |  |  |
| магазин | 4,7 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 94,2 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 94,2 | существующая эл.котельная |  |  |  |
| котельная №20 | 27,9 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 27,9 | существующая эл.котельная |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 2569,0 |  | 2947 | 0 | 468,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 2569,0 |  | 2947 | 0 | 468,4 |

| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД и ИЖД - 763 дома | 88436,7 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД - 585 домов | 7636,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР- 2 здания | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 127112,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 130206,9 |  |  | 2807 |  | 0 |  | 564,8 |  |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 16152,8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 2 |  |  |  |
| котельная №2 | 89,5 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт | 626,2 | 6 | 180,6 |
| детсад №11 корпус 2 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт | 626,2 | 6 | 180,6 |
| детсад №11 корпус 3 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт | 404,4 | 5 | 173,7 |
| котельная №3 | 45,3 |  |  |  |  |
| детсад №14 корпус 1 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт | 404,4 | 5 | 173,7 |
| детсад №14 корпус 2 | 16,3 | быт. котел 1*24 кВт | 313,1 | 4 | 97,3 |
| котельная №4 | 98,6 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 59,4 | быт. котлы 2*31кВт | 808,8 | 5 | 355,0 |
| детсад №7, корпус 2 | 5,3 | быт. котел 24 кВт | 313,1 | 5 | 31,8 |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 204,7 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 188,4 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 5217,9 | 50 | 1222,8 |
| школа №2 мастерские | 16,3 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 147,7 |  |  |  |  |
| школа №4 | 147,7 | КНР 200 кВт | 2609 | 40 | 882,3 |
| котельная №9 | 219,8 |  |  |  |  |
| МКД 20 кв. | 66,3 | КНР 300 кВт | 3913,5 | 45 | 1313,1 |
| школа ДЮТТ | 153,5 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 436,5 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 6922,4 | 60 | 2542,8 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 2,8 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 33,8 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 10,5 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 23,3 |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 44,2 | КНР 200 кВт | 2609 | 40 | 785,1 |
| военкомат | 87,2 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 112,6 |  |  |  |  |
| МКД №86 11 кв. | 112,6 | КНР 150 кВт | 1956,7 | 40 | 672,5 |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 5,1 | быт. котел 1*24 кВт | 313,1 | 4 | 30,5 |
| 9 ИЖД | 84,1 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 4 14 кв. | 26,7 | КНР 150 кВт | 1956,7 | 40 | 639,9 |
| МКД ул. Пушкина, 2а 12кв. | 34,9 |  |  |  |  |
| автосервис | 45,5 |  |  |  |  |
| котельная №15 | 413,7 |  |  |  |  |
| 4 МКД | 304,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 6922,4 | 60 | 2471,8 |
| админ. здание | 109,3 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 311,3 |  |  |  |  |
| 50 ИЖД | 306,6 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 4,7 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 94,2 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 94,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №20 | 27,9 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 27,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 2569,0 |  | 35916,9 | 415,0 | 11753,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 1995,9 | 5054,1 | 35603,8 | 411,0 | 11722,9 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 763 дома |  | реконструкция ТЭЦ | 650000 |  | 237567,8 |
| Федеральные и прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ИЖД - 585 домов |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий |  | сохраняется теплоснабжение от ТЭЦ |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий |  |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" |  |  |  |  |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» |  |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР- 2 здания |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" |  |  |  |  |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» |  |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" |  |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" |  |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" |  |  |  |  |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" |  |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта |  |  |  |  |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" |  |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» |  |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» |  |  |  |  |  |
| итого по учреждениям |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  | 650000 | 0 | 237567,8 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  | 685603,8 | 411,0 | 249290,8 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  | Сценарий 3 |  |  |  |  |  |
| котельная №2 | 89,5 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт |  | 626,2 | 6 | 180,6 |  |
| детсад №11 корпус 2 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт |  | 626,2 | 6 | 180,6 |  |
| детсад №11 корпус 3 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт |  | 404,4 | 5 | 173,7 |  |
| котельная №3 | 45,3 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт |  | 404,4 | 5 | 173,7 |  |
| детсад №13 корпус 2 | 16,3 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 97,3 |  |
| котельная №4 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 59,4 | быт. котлы 2*31кВт |  | 808,8 | 5 | 355,0 |  |
| детсад №7, корпус 2 | 5,3 | быт. котел 24 кВт |  | 313,1 | 5 | 31,8 |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| котельная №6 | 204,7 |  |  |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 188,4 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 50 | 1222,8 |  |
| школа №2 мастерские | 16,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №7 | 147,7 |  |  |  |  |  |  |
| школа №4 | 147,7 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 40 | 882,3 |  |
| котельная №9 | 219,8 |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 66,3 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 45 | 1313,1 |  |
| школа ДЮТТ | 153,5 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №10 | 436,5 |  |  |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6922,4 | 60 | 2542,8 |  |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №11 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 10,5 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 23,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 44,2 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 40 | 785,1 |  |
| военкомат | 87,2 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №13 | 112,6 |  |  |  |  |  |  |
| МКД №86 | 112,6 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 672,5 |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |  |  |
| библиотека | 5,1 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 30,5 |  |
| 9 ИЖД | 84,1 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 4 14 кв. | 26,7 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 639,9 |  |
| МКД ул. Пушкина, 2а 12кв. | 34,9 |  |  |  |  |  |  |
| автосервис | 45,5 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №15 | 413,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 МКД | 304,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6922,4 | 60 | 2471,8 |  |
| админ. здание | 109,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №16 | 311,3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 ИЖД | 306,6 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| магазин | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №17 | 94,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 94,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| котельная №20 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 МКД | 27,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 2563,3 |  |  | 35916,9 | 415,0 | 11753,4 |  |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 1153,2 |  |  | 11636,2 | 130,0 | 3328,3 |  |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 1410,1 | 3887,4 |  | 24280,7 | 285 | 8425,1 |  |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | реконструкция ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 687 домов | 79593,1 | сохраняется теплоснабжение от ТЭЦ |  | 650000 |  | 184904,4 |  |
| Федеральные и прочие потребители | 13397,8 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД - 585 домов | 7636,0 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  | 32169,9 |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | БМК 3,0 МВт (3*1,0 МВт) |  | 31011,4 | 120 | 13862,7 |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 | БМК 1,2 МВт (2*0,6 МВт) |  | 15328,9 | 100 | 6507,8 |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 | БМК 1,0 МВт (2*0,5 МВт) |  | 13044,8 | 100 | 4706,4 |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 53,8 |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 118,3 |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1435,7 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 | БМК 0,8 МВт (2*0,4 МВт) |  | 10439,9 | 80 | 4043,7 |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 111,7 |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 70,5 |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 407,5 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 | БМК 0,8 МВт (2*0,4 МВт) |  | 10439,9 | 80 | 4079,0 |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 737,9 |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 50 | 926,1 |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 313,7 |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | быт. котлы 2*24 кВт |  | 626,2 | 6 | 249,7 |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 84,8 |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 379,4 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 | БМК 1,2 МВт (2*0,6 МВт) |  | 15328,9 | 100 | 6142,7 |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 1932,8 |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 577,8 |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 333,4 |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1282,8 |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 441,5 |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья» - 2 здания | 78 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 466,0 |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 616,6 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 | БМК-0,5 (2*0,25 МВт) |  | 6522,4 | 70 | 2429,4 |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 50 | 1064,1 |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 444,5 |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 1830,1 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт |  | 13044,8 | 80 | 4745,2 |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6522,4 | 70 | 2866,7 |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт |  | 7826,9 | 75 | 3285,5 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6522,4 | 70 | 2857,7 |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1583,9 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1646,7 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 294,6 |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 271,9 |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 2271,6 |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 50 | 972,7 |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт |  | 7826,9 | 70 | 3115,9 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт |  | 13044,8 | 100 | 4673,5 |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт |  | 10439,9 | 80 | 3924,8 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 1844,4 |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт |  | 13044,8 | 100 | 5728,0 |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 776,1 |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  |  | 243865,7 | 2351,0 | 96509,8 |  |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 92990,9 |  |  | 650000,0 | 0,0 | 184904,4 |  |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 95554,2 |  |  | 674280,7 | 285,0 | 193329,6 |  |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 18794,6 |  |  | 255501,9 | 2481,0 | 99838,1 |  |

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.4.1.

4.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Таблица 4.4.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий |  | Производство тепловой энергии (отпуск с коллекторов), Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслужи-вание, тыс. руб. | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | котельные | 6395,5 | 2947 | 0 | 468,4 | 6,3 |
|  | ТЭЦ | 232290 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | бюдж. организ. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | итого | 238685,5 | 2947 | 0 | 468,4 | 6,3 |
| сценарий 2 | котельные | 5054 | 35603,8 | 411,0 | 11722,9 | 3,1 |
|  | ТЭЦ | 217082 | 650000 |  | 237567,8 | 2,7 |
|  | бюдж. организ. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | итого | 222136 | 685603,8 | 411 | 249290,8 | 2,8 |
| сценарий 3 | котельные | 3887 | 24280,7 | 285,0 | 8425,1 | 3,0 |
|  | ТЭЦ | 184912 | 650000 | 0 | 184904,4 | 3,5 |
|  | бюдж. организ. | 32170 | 255501,9 | 2481,0 | 99838,1 | 2,6 |
|  | итого | 220969 | 929782,6 | 2766 | 293167,7 | 3,2 |

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Замена старых котлов на котельных имеет срок окупаемости 6.3 года и является целесообразным мероприятием в догазификационный период.

Сценарий 2. В период газификации предусматривает объем инвестиций 685.6 млн. руб., в том числе 35,6 млн. руб. на реконструкцию котельных и 650 млн. руб. на реконструкцию ТЭЦ: производится замена энергетических котлоагрегатов, установка нового водогрейного котла и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций 929,8 млн. руб., в том числе 24,3 млн. руб. на реконструкцию котельных и 255,5 млн. руб. на перевод бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение. ТЭЦ также переводится на природный газ: производится замена энергетических котлоагрегатов, установка нового водогрейного котла и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразными вариантом являются сценарии №2. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. При выборе любого из сценариев необходимо планировать мероприятия по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок, повышения надежности и эффективности теплоснабжения.

5. Решения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Решения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются в городском округе следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улицы Юбилейная;

- в районе улиц Вокзальная, Ольги Степановой;

- в районе улицы Базовой, пер. Базовый;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Для обеспечения перспективных потребителей в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2), северо-восточной зоны города Шарья и существующих потребителей (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, №60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – №5 по ул. Лугиниской, №2 – №7 по ул. Ветеранов), если будет недостаточно расхода теплоносителя или располагаемого напора в тепловых сетях ТЭЦ, целесообразно построить БМК тепловой мощностью 8 МВт в начале улицы 50 лет Советской власти (на территории аграрного техникума).

Застройка индивидуальными жилыми домами в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина должна обеспечиваться индивидуальным теплоснабжением. Другие районы новой застройки находятся в пределах зоны теплоснабжения ТЭЦ.

5.2 Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в городском округе Шарьинская ТЭЦ имеет значительный резерв тепловой мощности и производительности сетевых насосов. В соответствии с представленными в разделе 4 сценариями развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья предусматривается реконструкции Шарьинской ТЭЦ с целью замены оборудования, имеющего практически полный физический износ и перевода станции на другое топливо – природный газ:

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ возможна в 3-х вариантах:

- реконструкция имеющегося основного оборудования (энергетических котлоагрегатов): замена существующих энергетических котлоагрегатов на котлоагрегаты типа Е-35-4,9-440ГМ, замена водогрейного котла КВГМ 100-150ГМ на 2 водогрейных котла тепловой мощностью по 25 МВт, замена другого изношенного оборудования (вариант с сохранением электрогенерации для рынка);

- установка водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью 125 МВт и газопоршневого агрегата электрической мощностью 2,5 – 3 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для собственных нужд);

- строительство микрорайонных или квартальных блочно-модульных котельных на отводах от основных тепломагистралей, на территории ТЭЦ строится БМК для пгт Ветлужский.

Выбор варианта реконструкции ТЭЦ производит администрация городского округа по согласованию с администрацией региона.

5.3 Решения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

До прихода в городской округ природного газа и изыскания для реконструкции необходимых финансовых средств основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров. К таким котлам относятся котлы КВр-0,3(0,35) Кировского или Ижевского котельных заводов или их аналоги других производителей. Более мощные котлы, за исключением котельной №16, применять не следует;

- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных – требование «ПТЭ тепловых энергоустановок»;

- реализация мероприятий по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок, повышения надежности и эффективности теплоснабжения (см. таблицу 6.5.1);

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.2.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной тепловой нагрузки. Рекомендации по выбору котлов приведены в табл. 4.2.1.

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру.

В связи неопределенностью сроков газификации, относительно длительного перехода ИЖД на индивидуальное теплоснабжение дальнейшие расчеты и обоснования ведутся по сценарию 1.

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 2-х корпусные фильтры типа АКВАФОР или их аналоги со сменными наполнителями. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 1 смены наполнителей в корпусах. Состав фильтров:

- корпус Аквафор Гросс 20, 2 шт., цена 3000 руб./шт.

- наполнитель для обезжелезивания Eco Ferox, цена 1300 руб. за 20 л.

- наполнитель ионообменный для снижения жесткости Ferro Soft, цена 4000 руб. за 8,33 л.

Стоимость приобретения одного 2-х корпусного фильтра с комплектом наполнителей и монтажа составляет 15 тыс. руб. На 10 угольных котельных эти затраты составят 15*10=150 тыс. руб.

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского поселения является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-х кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. При объединении районов теплоснабжения следует планировать также частичную или полную замену котлов головной котельной для увеличения ее тепловой мощности, надежности и использования местных видов топлива.

Существенным препятствием к объединению тепловых сетей котельных является отсутствие свободных земельных участков для прокладки соединительных теплотрасс.

В 2022 году на тепловые сети Шарьинской ТЭЦ были переключены потребители от котельной локомотивного депо. В 2024 г. и в последующие годы подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельных не планируется.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При газификации города Шарьи

существенно уменьшится суммарная тепловая нагрузка в п. Новый, снизится и реализация тепловой энергии. Тепловые потери на участке теплосети диаметром 2*219 мм от магистрали до п. Новый будут сопоставимы с объемом реализации теплоты, поэтому целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства в п. Новый автономной блочно-модульной котельной (далее БМК). Ее тепловая мощность определится по факту оставшейся нагрузки.

Участок под строительство БМК на месте бывшего ЦТП предварительно согласован с главным архитектором города и должен быть зарезервирован, а газопровод на п. Новый должен учитывать максимальное потребление газа этой котельной в объеме 250 м3/ч.

5.5 Температурные графики отпуска тепловой энергии

Для Шарьинской ТЭЦ утверждается температурный график 110/70оС (см. рисунок 5.5.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения ГВС потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в те дни отопительного периода, когда температура наружного воздуха выше -6оС. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Температурный график сетевой воды на тепловых пунктах представлен на рисунке 5.5.2.

Для угольно-дровяных котельных муниципальных котельных утверждается температурный график 75/55оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 5.5.3. При принятии технических решений по установке новых или замене существующих котлов следует учитывать низкую температуру обратной воды, не превышающей 55оС, и не допускать применение котлов с завышенной тепловой мощностью, поскольку такие котлы имеют большую площадь теплообмена в конвективной части, что является одной из основных причин значительного снижения температуры уходящих дымовых газов, конденсации из них паров кислот и ускоренной коррозии котловых труб.

Все тепловые сети должны пройти испытания на максимальную температуру теплоносителя, соответствующую по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (-32оС).

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии должны быть вывешены в каждой котельной и в диспетчерской ТЭЦ.

Рисунок 5.5.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ на 2023 – 2024 годы

Рисунок 5.5.2 – Температурный график сетевой воды на тепловых пунктах

Рисунок 5.5.3 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных.

6. Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все угольные котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. С переходом многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличится на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). Программа строительства жилья для этих целей приостановлена.  Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты распложены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети.  В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2025 году     завершить работы по замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих большую протяженность и завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Новый);

- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем отключения от ее сетей наиболее удаленных отдельных потребителей.

Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива. При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) возможно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2024 - 2025 годы. затраты в ценах года строительства по НЦС 81-02-13-2021   составляют 13678,9 тыс. руб. (см. таблицу 6.4.2). Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м. сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год. экономия топлива (угля) составит: 1655,8*0,22059/0,73 = 500,3 т на сумму 3665*500,3 = 1833,8 тыс. руб. Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

| Таблица 6.4.2. Расчет затрат по прокладке теплосети на п. Поссовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прокладки и усл. диаметр участка | Длина уч-ка, м | НЦС 81-02-13-2021, тыс. руб./км | Регио-нальный к-т | Климат. к-т | К-т на работу в гор. застройке | Дефлятор на 2022 г. | Дефлятор на 2025г. | Сумма, тыс. руб. |
| надземная Ду150 | 416 | 16020,91 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,042 | 1,21550625 | 7285,2 |
| бесканальная Ду150 | 366 | 15981,08 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,042 | 1,21550625 | 6393,7 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 13678,9 |

Затраты по строительству БМК для п. Поссовет тепловой мощностью 2,5 МВт по НЦС 81-02-19-2021 на 2025 г. составляют 27535,2тыс. руб. (с НДС).

Вывод: целесообразнее п. Поссовет подключить к ТЭЦ по новому, более короткому и имеющему меньший диаметр участку тепловых сетей. Однако, по инвестиционной программе МУП «Шарьинская ТЭЦ» затраты на прокладку этих сетей определены в сумму 28295 тыс. руб. При таких затратах дешевле построить котельную.

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарьи инвестиционной программой МУП «Шарьинская ТЭЦ» и настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция коллекторов и выводов со станции.

- прокладка по всей протяженности тепломагистрали от ТЭЦ до насосной станции второго вывода со станции условным диаметром 350 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - над железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок -  продлить эту линию от станции скорой помощи до насосной (см. рисунок 6.5.1).

- оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

- замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.6.1

Рисунок 6.5.1 -  Схема тепловых сетей от ТЭЦ после прокладки новых тепломагистралей

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2025 году запланированы работы по реконструкции магистрального участка по ул. Адмирала Виноградова протяженностью 215 м с увеличением диаметра (см. таблицу 6.6.1).

Таблица 6.6.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок, повышения надежности и эффективности теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Место располо-жения объекта | Объем работ | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | п.г.т. Ветлужский, от ул. Чкалова до ул. Кооперативная на Поссовет | 416 п.м., сталь, ППУ, 159х6; 366 п.м., сталь, ППУ-ПЭ, 159х6 |  | 28295 |  |  | 28295 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | г. Шарья, ул. Центральная д.1 | 230 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 6398 |  |  |  | 6368 |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | г. Шарья, ул. хир. Крылова | 350 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 26495 |  |  |  | 26495 |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | г. Шарья, ул. Центральная д. 1 | 30 п.м., сталь, ППУ, 350х9 | 559 |  |  |  | 559 |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | п.г.т.. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры у "Магди" | 185 п.м., чугун, ППУ, 350х9 |  | 12089 |  |  | 13098 |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | г. Шарья, ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 215 п.м., чугун, ППУ, 350х9 |  | 1309,6 |  |  | 13906 |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию | п.г.т. Ветлужский | ППУ-изоляция, 21 км | 5938 | 6130 | 6454 | 6764 | 25286 |
| итого по теплосетям |  |  | 39390 | 47823,6 | 6454 | 6764 | 61041,6 |

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2025 году запланированы работы по реконструкции магистрального участка по ул. Адмирала Виноградова протяженностью 185 м (см. таблицу 6.6.1).

6.8. Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарьи насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломагистрали Ду =500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломагистраль разделяется на 2 линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 6.5.1). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей. Узел переключений обеспечивает переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей пока не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ. 	Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Решение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы горячего водоснабжения в городском округе город Шарья отсутствуют и на период действия схемы теплоснабжения не планируются.

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории города

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО, ДР (Ку=0,71), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью индукционных электрокотлов (Ку=0,123). Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов стал каменный уголь марки ДР (Ку=0,71). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут марки 100 (Ку=1,37).

Таблица 8.1.1. Потребление топлива теплоисточниками на теплоснабжение в 2023 г.

| Наименование, адрес потребителя топлива | Вид топлива | Кол-во топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мазут | уголь | электро-энергия | условное топливо |
|  |  | т | т | тыс. кВт*ч | т у.т. |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, ул. Школьная 32а | уголь |  | 182,4 |  | 129,5 |
| Котельная №3, ул. Трудовая 84-1 | эл. энергия |  |  | 168,537 | 20,7 |
| Котельная №4, ул. Жукова 6а | уголь |  | 96 |  | 68,2 |
| Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1 | уголь |  | 162,8 |  | 115,6 |
| Котельная №7, ул. С. Громова 44-1 | уголь |  | 100,6 |  | 71,4 |
| Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1 | уголь |  | 222,5 |  | 158,0 |
| Котельная №10 ул. Пристанционная 15а | уголь |  | 393,7 |  | 279,5 |
| Котельная №11 ул. Пристанционная 16а | эл. энергия |  |  | 143,07 | 17,6 |
| Котельная №12, ул. С. Громова 18 | уголь |  | 136,9 |  | 97,2 |
| Котельная №13, ул. С. Громова 93 А | эл. энергия |  |  | 202,365 | 24,9 |
| Котельная №14, ул. Пушкина 4 | уголь |  | 262,5 |  | 186,4 |
| Котельная №15, ул. Свердлова 58а | уголь |  | 266,15 |  | 189,0 |
| Котельная №16, ул. Авиационная 21а | уголь |  | 549,4 |  | 390,1 |
| Котельная №17, ул. Привокзальная 8а | эл. энергия |  |  | 198,301 | 24,4 |
| Котельная №20 ул. Пристанционная 4а | эл. энергия |  |  | 139,92 | 17,2 |
| Итого по котельным |  |  |  |  | 1789,6 |
|  | уголь |  | 2373,0 |  | 1684,8 |
|  | э/энергия |  |  | 852,2 | 104,8 |
| Шарьинская ТЭЦ на теплоснабжение |  |  |  |  | 57276,93 |
|  | мазут | 6010 |  |  | 8233,7 |
|  | уголь |  | 68688 |  | 49043,2 |
| Всего потребление на теплоснабжение |  |  |  |  | 59066,5 |
| в том числе | мазут | 6010 |  |  | 8233,7 |
|  | уголь |  | 71061,0 |  | 50728,0 |
|  | эл. энергия |  |  | 852,2 | 104,8 |

Таблица 8.1.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ

| Вид топлива | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | т у.т | % |  | тонн | т у.т | % |  |  | тонн | т у.т | % |
| Топливный баланс на теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 6342 | 8624,8 | 14,2 |  | 4512 | 6136,9 | 9,8 |  |  | 6010 | 8233,7 | 14,4% |
| уголь | 71406 | 52126,4 | 85,8 |  | 77234 | 56380,6 | 90,2 |  |  | 68688 | 49043,23 | 85,6% |
| итого |  | 60751,2 |  |  |  | 62517,5 |  |  |  |  | 57276,93 |  |
| затраты на топливо, тыс. руб. | 394998,5 |  |  |  | 487125,6 |  |  |  | 465553,4 |  |  |  |
| стоимость 1 т у.т., тыс. руб. | 6,50 |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  | 8,13 |  |  |
| Топливный баланс на теплоснабжение и электрогенерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 6870 | 9411,9 | 14,1 |  | 4961 | 6816 | 10,8 |  |  | 6430 | 8809,1 | 14,0% |
| уголь | 78726 | 57470 | 85,9 |  | 85338 | 56158 | 89,2 |  |  | 75945 | 54224,7 | 86,0% |
| итого |  | 66881,9 |  |  |  | 62974 |  |  |  |  | 63033,8 | 100,0% |

При снижении реализации тепловой энергии на 15213 Гкал Шарьинская ТЭЦ в 2023 году уменьшила потребление топлива на 5240,6 т у.т. С учетом увеличения затрат на электрогенерацию потребления топлива осталось практически на прежнем уровне.

Теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Таблица 8.1.3. Перечень выполненных в 2023 г. работ по эффективности использования топлива и организации топливного хозяйства

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция узла учёта тепловой энергии на г. Шарья. | 1 | 115,407 |
| Монтаж системы возврата конденсата с мазутонасосной | 1 | 156,976 |
| Реконструкция приборного парка КИП | 1 | 429,975 |
| Реконструкция деаэрационной установки энергетических котлов с установкой охладителя выпара | 1 | 606,878 |
| Реконструкция вспомогательного оборудования турбогенератора №2 с установкой теплообменника | 1 | 424,443 |
| Реконструкция вспомогательного оборудования турбогенератора №2 с установкой теплообменника | 1 | 424,443 |
| Итого |  | 2158,122 |

8.2 Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.. Максимальные часовые расходы топлива определяются по годовым расходам с учетом продолжительности отопительного периода и фактической климатологии.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива приведены в таблице 8.2.1. При переводе котельных и ТЭЦ на природный газ и с учетом строительства 2-х новых блочно-модульных котельных расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа теплоисточников приведен в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепл. энергии, Гкал | 13382,8 | 12178,4 | 11728,9 | 11728,9 | 9093,8 | 8877,4 | 8364,0 | 7496,5 | 7388,3 | 7388,3 | 6025,2 | 6025,2 | 6025,2 | 1570,4 | 1570,4 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,22059 | 0,22059 | 0,2261 | 0,22297 | 0,22297 | 0,22297 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 3418,0 | 3501,3 | 3225,4 | 3225,4 | 2067,0 | 2017,8 | 1901,1 | 1653,7 | 1629,8 | 1670,5 | 1343,4 | 1343,4 | 1343,4 | 246,5 | 246,5 |
| угля | 3418,0 | 3501,3 | 3225,4 | 3225,4 | 2067,0 | 2017,8 | 1901,1 | 1653,7 | 1629,8 | 1670,5 | 1343,4 | 1343,4 | 1343,4 |  |  |
| природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,5 | 246,5 |
| Расход топлива, т (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т | 4814,0 | 4931,4 | 4542,9 | 4542,9 | 2911,3 | 2842,0 | 2677,6 | 2329,1 | 2295,5 | 2352,8 | 1892,2 | 1892,2 | 1892,2 |  |  |
| природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,6 | 213,6 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т/ч | 1,89 | 1,93 | 1,78 | 1,78 | 1,14 | 1,11 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 | 84,7 |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229 600 | 263904 | 248538 | 228152 | 231716 | 231716 | 193929 | 193929 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,19057 | 0,19078 | 0,19421 | 0,19421 | 0,18818 | 0,20728 | 0,20728 | 0,20724 | 0,21308 | 0,21468 | 0,21534 | 0,21534 | 0,21534 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 53114,0 | 53172,6 | 54600,3 | 57578,6 | 41539,8 | 47773,9 | 49900,8 | 47582,3 | 56232,7 | 53356,1 | 57002,2 | 55170,3 | 55170,3 | 30446,9 | 30446,9 |
| торфа | 30275,0 | 30308,4 | 31122,2 | 32819,8 | 23677,7 | 27231,1 | 13573,0 | 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | 22839,0 | 22864,2 | 23478,1 | 24758,8 | 17862,1 | 20542,8 | 10379,4 | 5115,1 | 5623,3 | 5335,6 | 8233,7 | 6103,4 | 6103,4 |  |  |
| угля |  |  |  |  |  |  | 25948,4 | 42257,8 | 50609,4 | 48020,5 | 48768,5 | 49066,9 | 49066,9 |  |  |
| газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30446,9 | 30446,9 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, тыс. т | 89,0 | 89,1 | 91,5 | 96,5 | 69,6 | 80,1 | 39,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т | 16670,8 | 16689,2 | 17137,3 | 18072,1 | 13038,0 | 14994,7 | 7576,2 | 3 698,00 | 4595,0 | 3923,2 | 6010 | 4455 | 4455 |  |  |
| угля, т |  |  |  |  |  |  |  | 58 534,0 | 57875,0 | 65781,5 | 68688 | 68693,6 | 68693,6 |  |  |
| природного газа тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26383,8 | 26383,8 |
| Максимальный расход топлива, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, т/ч | 34,9 | 34,9 | 35,8 | 37,8 | 27,3 | 31,4 | 15,6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т/ч | 6,528 | 6,536 | 6,711 | 7,077 | 5,106 | 5,872 | 2,967 | 1,448 | 1,822 | 1,555 | 2,382 | 1,766 | 1,766 |  |  |
| угля, т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 23,204 | 22,943 | 26,077 | 27,229 | 27,231 | 27,231 |  |  |
| природного газа, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,459 | 10,459 |

Таблица 8.2.2. Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | Потребление топлива, т у.т. | Потребление топлива, тыс. м3/год | Максимальное часовое потребление топлива, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | 0,078 | 179,5 | 0,157 | 28,18 | 24,42 | 9,68 |
| котельная №3 | 0,039 | 91,2 | 0,157 | 14,33 | 12,41 | 4,92 |
| котельная №4 | 0,085 | 196,4 | 0,157 | 30,84 | 26,72 | 10,59 |
| котельная №6 | 0,176 | 407,6 | 0,157 | 63,99 | 55,45 | 21,98 |
| котельная №7 | 0,127 | 294,1 | 0,157 | 46,18 | 40,01 | 15,86 |
| котельная №9 | 0,189 | 437,7 | 0,157 | 68,72 | 59,55 | 23,61 |
| котельная №10 | 0,375 | 869,4 | 0,157 | 136,49 | 118,28 | 46,89 |
| котельная №11 | 0,029 | 67,3 | 0,157 | 10,57 | 9,16 | 3,63 |
| котельная №12 | 0,113 | 261,7 | 0,157 | 41,08 | 35,60 | 14,11 |
| котельная №13 | 0,097 | 224,2 | 0,157 | 35,19 | 30,50 | 12,09 |
| котельная №14 | 0,174 | 402,3 | 0,157 | 63,17 | 54,74 | 21,70 |
| котельная №15 | 0,356 | 824,0 | 0,157 | 129,36 | 112,10 | 44,44 |
| котельная №16 | 0,268 | 619,9 | 0,157 | 97,33 | 84,34 | 33,43 |
| котельная №17 | 0,081 | 187,6 | 0,157 | 29,45 | 25,52 | 10,12 |
| котельная №20 | 0,024 | 55,6 | 0,157 | 8,73 | 7,56 | 3,00 |
| итого по существующим котельным | 2,210 | 5118,4 |  | 803,6 | 696,4 | 276,0 |
| котельная п. Новый | 2,74 | 7496,4 | 0,157 | 1176,9 | 1019,9 | 404,3 |
| котельная 4-5 кв. | 6,09 | 16665,9 | 0,157 | 2616,5 | 2267,4 | 898,8 |
| итого по новым котельным | 8,83 | 24162,3 |  | 3793,5 | 3287,2 | 1303,1 |
| Шарьинская ТЭЦ | 104 | 283428 | 0,157 | 44498,1 | 38559,9 | 15285,9 |
| всего по системе теплоснабжения | 115,0 | 312708,2 |  | 49095,2 | 42543,5 | 16865,0 |

8.3. Нормативные запасы топлива

Расчет нормативных запасов топлива для котельных выполнен в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) [13]. Расчет выполнен на предстоящий регулируемый период – 2021 год.

Таблица 8.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 29,7 | 0,22059 | 6,5 | 0,71 | 14 | 129,0 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 105,5 | 0,21155 | 22,3 | 1,37 | 10 | 162,8 |
|  | каменный уголь | 949,1 | 0,21155 | 200,8 | 0,71 | 14 | 3959,0 |

Таблица 8.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 29,3 | 0,22059 | 6,5 | 0,71 | 45 | 409,4 |
|  | мазу т | 104,1 | 0,21468 | 22,4 | 1,37 | 30 | 489,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | каменный уголь | 937,0 | 0,21468 | 201,2 | 0,71 | 45 | 12749,8 |

Результаты расчета нормативов запаса топлива для котельных теплоснабжающих организаций г. Шарьи приведены в таблице 8.3.3

Таблица 8.3.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарьи, т

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 538,5 | 129,0 | 409,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 652,3 | 162,8 | 489,4 |
|  | каменный уголь | 16708,8 | 3959,0 | 12749,8 |

Расчет нормативных запасов топлива для Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469 [14]. Нормативы запаса топлива на 2024 г. утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 07 06.2023 г. №20. Эти нормативы учитывают запасы топлива как на теплоснабжение, так и на электрогенерацию. Для формирования запасов аварийных видов топлива для каждой теплоснабжающей организации и для отчетности по их формированию значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 07.06.2023г. №20.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 9.1.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |  | Объем финанси-рования |  | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |  | Объем финанси-рования | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | начало | окончание | тыс. руб. |  | начало |  | окончание | тыс. руб. |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | сценарий 1 |  |  |  | сценарий 2 |  |  |  |  | сценарий 3 |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2947 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фонд энергосбережения |
| Строительство котельных на природном газе |  |  |  | 35603,8 |  | 2026 |  | 2027 | 24280,7 |  | 2026 | 2027 | собственные средства ТСО, средства инвестора |
| Итого по котельным | 2947 |  |  | 35603,8 |  |  |  |  | 24280,7 |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - |  |  | 650000 |  | 2025 |  | 2027 | 650000 |  | 2025 | 2027 | средства инвестора |
| Строительство теплотрассы на Поссовет от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная | 28295 | 2024 | 2025 | 28295 |  | 2024 |  | 2025 | 28295 |  | 2024 | 2025 | собственные средства ТСО |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 | 2024 | 2024 | 6368 |  | 2024 |  | 2024 | 6368 |  | 2024 | 2024 | собственные средства ТСО |
| Строительство участка Ду 350 по ул. хир. Крылова от станции скорой помощи до НСП | 26495 | 2024 | 2024 | 26495 |  | 2024 |  | 2024 | 26495 |  | 2024 | 2024 | собственные средства ТСО |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | 559 | 2024 | 2024 | 559 |  | 2024 |  | 2024 | 559 |  | 2024 | 2024 | собственные средства ТСО |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 12089 | 2025 | 2025 | 12089 |  | 2025 |  | 2025 | 12089 |  | 2025 | 2025 | собственные средства ТСО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 | 2025 | 2025 | 13906 | 2025 | 2025 | 13906 | 2025 | 2025 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. | 25286 | 2024 | 2027 | 25286 | 2024 | 2027 | 25286 | 2024 | 2027 | собственные средства ТСО |
| Итого по станции | 112998 |  |  | 762998 |  |  | 762998 |  |  |  |
| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 | 255501,9 | 2026 | 2027 | региональный и местный бюджеты |
| Всего по городскому округу | 115945 |  |  | 798601,8 |  |  | 1042780,6 |  |  |  |

9.2 Эффективность инвестиций

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 9.2.1.

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,0 – 3,4 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. При этом средства в размере 59417 тыс. руб. предусмотрено вложить в проведение работ по повышению пропускной способности и надежности тепловых сетей, которые не имеют непосредственной окупаемости.

Таблица 9.2.1. Эффективность инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Экономический эффект, тыс. руб./год |  |  | Простой срок окупаемости, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| Замена котлов на угольных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельных на природном газе | 2947 |  |  | 468,4 |  |  | 6,3 |  |  |
| Итого по котельным |  | 35603,8 | 24280,7 |  | 11311,9 | 8140,1 |  | 3,1 | 3,0 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 2947 | 35603,8 | 24280,7 | 468,4 | 11311,9 | 8140,1 | 6,3 | 3,1 | 3,0 |
| Реконструкция ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | - | 650000 | 650000 | - | 237567,8 | 184904,43 |  | 2,7 | 3,5 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 28295 | 28295 | 28295 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи до НСП | 6368 | 6368 | 6368 |  |  |  |  |  |  |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | 26495 | 26495 | 26495 |  |  |  |  |  |  |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 559 | 559 | 559 |  |  |  |  |  |  |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 12089 | 12089 | 12089 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 13906 | 13906 | 13906 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию | 25286 | 25286 | 25286 | 11495,7 | 11495,7 | 11495,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Итого по станции | 112998 | 762998 | 762998 | 14149,4 | 251717,2 | 199053,8 | 8,0 | 3,0 | 3,8 |
| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  |  | 255501,9 |  |  | 97357,1 |  |  | 2,6 |
| Всего по городскому округу | 115945 | 798601,8 | 1042780,6 | 14617,8 | 263029,131 | 304551,03 | 7,9 | 3,0 | 3,4 |

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В 2024 году в городском округе город Шарья кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) является только одна теплоснабжающая организация - МУП «Шарьинская ТЭЦ», которая стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления услуг по теплоснабжению.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 котельных и 115,6 км тепловых сетей. МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 11.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%) | Протяжен-ность теплосетей, км (%) | Использование мазута, % в балансе | Наличие генерации эл. энергии | Наличие достаточной технической базы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 167,8 (100%) | 115,6 (100%) | Снижение до 14% | 21 МВт | Имеется |

Постановлением администрации городского округа г. Шарья от 1.04.2016г. №301 МУП «Шарьинская ТЭЦ» был присвоен статус ЕТО в своих зонах теплоснабжения.

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ».

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной зоне теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной согласно схеме теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с п.3 Правил статус ЕТО присваивается при утверждении схемы теплоснабжения. При утверждении новой схемы теплоснабжения администрация городского округа должна принимать отдельное постановление о присвоении статуса ЕТО той теплоснабжающей организации, которая соответствует по своим критериям этому статусу и определена схемой теплоснабжения.

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии предоставляется единой теплоснабжающей организации. Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей. Перераспределение существующей тепловой нагрузки между ТЭЦ и котельными при объединении районов теплоснабжения производить в соответствии с разделами 5 и 6 утверждаемой части настоящей схемы теплоснабжения. Другое перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 и 2022 годах бесхозяйных сетей не оформлено.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

Начало газификации городского округа г. Шарья в период действия настоящей схемы теплоснабжения предусматривается планами администрации Костромской области в 2025 году. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают установку газовых котлов. Проектом газификации города должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемым котельным газопроводов низкого давления. К Шарьинской ТЭЦ следует проектировать газопровод среднего давления.

Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, приведен в таблицах 8.2.1 и 8.2.2. Эти значения расходов природного газа могут быть использованы для проектирования газопроводов и газорегуляторных пунктов.

Также следует проектировать газопроводы среднего давления и ГРП к планируемым к строительству 2-м квартальным блочно-модульным котельным. Для всех потребителей газа кроме квартальных БМК и ТЭЦ следует проектировать и прокладывать газопроводы только низкого давления. Прокладка для мелких потребителей газопроводов среднего давления потребует установки у этих потребителей газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ), что значительно увеличит стоимость строительства и последующего обслуживания систем газоснабжения и будет значительной дополнительной нагрузкой на бюджет ГО.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям. Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14. Индикаторы развития системы теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения, принятые в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [21] приведены в таблицах 14.1 – 14.4.

### Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 9,881 | 9,881 | 9,889 | 10,692 | 9,753 | 9,753 | 9,789 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 1,204 | 1,204 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,576 | 0,576 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,088 | 11,088 | 11,088 | 8,893 | 8,893 | 8,900 | 9,623 | 8,778 | 8,778 | 8,810 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 1,204 | 1,204 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 59,3 | 63,3 | 64,7 | 56,0 | 63,2 | 64,1 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 69,8 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 52,2 | 52,2 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 13382,8 | 12178,4 | 11728,9 | 11728,9 | 9093,8 | 8877,4 | 8364,0 | 7496,5 | 7388,3 | 7388,3 | 6025,2 | 6025,2 | 6025,2 | 1570,4 | 1570,4 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 12914,4 | 11752,2 | 11318,3 | 11318,3 | 8775,5 | 8566,6 | 8071,2 | 7183,9 | 7080,2 | 7080,2 | 5774,0 | 5784,2 | 5784,2 | 1539,0 | 1539,0 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 1 | 2 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | 9 | 8 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2261 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,265 | 0,298 | 0,285 | 0,285 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,230 | 0,230 | 0,236 | 0,233 | 0,232 | 0,232 | 0,160 | 0,160 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | 56,2 | 56,2 | 41,6 | 41,6 | 32,6 | 32,6 | 35,5 | 36 | 36 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,118 | 0,121 | 0,122 | 0,122 | 0,147 | 0,139 | 0,141 | 0,152 | 0,149 | 0,147 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 36,6 | 33,1 | 31,8 | 39,6 | 33,2 | 32,3 | 28,2 | 27,7 | 27,3 | 27,2 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 47,8 | 47,8 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Таблица 14.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 3,949 | 4,445 | 4 | 4 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 3,949 | 4,445 | 4 | 4 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,77 | 0,77 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 605,5 | 605,5 | 605,5 | 467 | 467 | 461 | 582,1 | 521,2 | 515,5 | 513,4 | 569,9 | 569,9 | 569,9 | 111,4 | 111,4 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 1449,8 | 1449,8 | 1449,8 | 1275 | 1377,3 | 1383,6 | 785 | 997,7 | 997,7 | 1178,0 | 1178,0 | 1129,3 | 1129,3 | 220,7 | 220,7 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 11,2 | 12,3 | 12,8 | 11,3 | 15,7 | 16,2 | 9,7 | 13,9 | 14,1 | 16,6 | 20,4 | 19,5 | 19,5 | 14,3 | 14,3 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 134,3 | 148,6 | 154,8 | 119,4 | 142,5 | 144,1 | 193,1 | 192,9 | 193,6 | 192,8 | 257,9 | 257,9 | 257,9 | 193,4 | 193,4 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 225,4 | 203,7 | 195,6 | 195,6 | 163,9 | 160,0 | 150,7 | 135,1 | 133,1 | 133,1 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 28,8 | 28,8 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 428,3 | 387,0 | 371,6 | 371,6 | 311,3 | 303,9 | 286,3 | 256,6 | 252,9 | 252,9 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 54,7 | 54,7 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,299 | 0,277 | 0,269 | 0,269 | 0,251 | 0,233 | 0,216 | 0,208 | 0,205 | 0,202 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,047 | 0,047 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 1,168 | 1,02 | 0,892 | 0,892 | 0,762 | 0,745 | 0,704 | 0,651 | 0,576 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0,102 | 0,092 | 0,088 | 0,088 | 0,074 | 0,072 | 0,068 | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,013 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 14.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 137,6 | 137,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 99,385 | 99,385 | 100,15 | 100,65 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 103,08 | 103,23 | 92,055 | 92,055 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 137,6 | 137,6 |
| 4. | Потери УТМ | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 41,2 | 41,2 | 40,8 | 40,5 | 40,3 | 41,5 | 42,0 | 40,3 | 40,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 38,3 | 33,1 | 33,1 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229600 | 263904 | 248538 | 228152 | 231716 | 231716 | 193929 | 193929 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 199120 | 199120 | 200851 | 201385 | 202120 | 198361 | 197065 | 174581 | 161665 | 161665 | 147115 | 164162 | 164162 | 139749 | 139749 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 0 | 1 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,1908 | 0,1908 | 0,1942 | 0,1942 | 0,1882 | 0,2073 | 0,2073 | 0,2222 | 0,2222 | 0,2147 | 0,2116 | 0,2153 | 0,2153 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3016 | 0,3108 | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,191 | 0,191 | 0,195 | 0,195 | 0,189 | 0,208 | 0,208 | 0,223 | 0,223 | 0,215 | 0,212 | 0,216 | 0,216 | 0,157 | 0,157 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 46,3 | 51,9 | 44,6 | 48,1 | 38,8 | 38,5 | 49 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 35 | 35 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,290 | 0,390 | 0,372 | 0,356 | 0,373 | 0,317 | 0,338 | 0,372 | 0,366 | 0,367 | 0,371 | 0,371 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 25,5 | 25,3 | 26,0 | 26,1 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,9 | 66,9 | 66,9 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудо-ванных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 14.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28364 | 28331 | 28303 | 28534 | 28237 | 28237 | 27818 | 27818 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 70606 | 70606 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 65220 | 63493 | 63787 | 63281 | 70784 | 70784 | 62907 | 62907 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 23,9 | 32,0 | 30,7 | 29,4 | 28,4 | 24,1 | 25,7 | 27,7 | 30,5 | 30,5 | 32,4 | 32,4 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 284,8 | 284,8 | 282,6 | 281,2 | 280,3 | 286,4 | 288,4 | 280,9 | 280,0 | 274,6 | 276,4 | 273,5 | 270,5 | 302,2 | 302,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 85791 | 85791 | 85994 | 85954 | 86040 | 85783 | 85686 | 85746 | 83668 | 84066 | 84777 | 84777 | 85081 | 71921 | 71921 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 2484,6 | 2484,6 | 2503,7 | 2516,2 | 2524,3 | 2471,0 | 2453,2 | 2524,7 | 2530,0 | 2577,1 | 2580,7 | 2580,7 | 2609,7 | 2301,4 | 2301,4 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 24,3 | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 24,3 | 24,2 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,5 | 26,6 | 26,6 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 13,4 | 13,4 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 16,1 | 16,1 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 99,385 | 99,385 | 100,15 | 100,647 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 103,08 | 103,23 | 103,23 | 104,39 | 92,055 | 92,055 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,243 | 2,243 | 2,261 | 2,272 | 2,279 | 2,231 | 2,215 | 2,280 | 2,284 | 2,327 | 2,330 | 2,330 | 2,356 | 2,078 | 2,078 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28364 | 28331 | 28303 | 28534 | 28237 | 28237 | 27818 | 27818 |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией городского округа г. Шарья МУП «Шарьинская ТЭЦ», приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решениями Думы городского округа город Шарья от 13.12.2022 года № 66-ДН и от 21.12.2023 г. №55-ДН с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г. введены следующие муниципальные стандарты:

- муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2883,00 руб. за Гкал (с НДС)

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,257 Гкал/год/кв. м (0,0342 Гкал/мес./кв. м).

3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0557 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского округа. При полезном отпуск тепловой энергии населению города Шарьи, составляющем около 116 тыс. Гкал/год объем МСП в 2023 году составил около 180 млн. руб.

В связи с тем, что в 2024 г. рост тарифа произошел более высокими темпами, чем рост муниципальных стандартов, увеличится объем МСП из городского бюджета.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех жилых домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и сократить МСП на сумму около 20 млн. руб./год.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

|  |  |  |  | сценарий 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | ед. измер. |  | ТЭЦ | котельные |  |  | всего по МУП |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал |  | 232292 | 5745,7 |  |  | 238037,7 |  |
| 1.2. | Расход на собств. или хознужды | Гкал |  | 576 | 230,5 |  |  | 806,5 |  |
|  | то же % к проиводству |  |  | 0,25 | 4,01 |  |  |  |  |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  | 231716 | 5515,2 |  |  | 237231,2 |  |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал |  | 63952,3 | 1013 |  |  | 64965,3 |  |
|  | то же % к отпуску в сеть |  |  | 27,6 | 18,4 |  |  | 46,0 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  | 167763,7 | 4502,2 |  |  | 172265,9 |  |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал |  | 215,34 | 222,97 |  |  | 215,52 |  |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. |  | 50021,8 | 1281,1 |  |  | 51302,9 |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. |  | 169164,2 | 20756,7 |  |  | 189921,0 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. |  | 25444,4 | 1506,3 |  |  | 26950,7 |  |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. |  | 36269,8 | 950,1 |  |  | 37219,8 |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. |  | 82275,7 | 17440,1 |  |  | 99715,8 |  |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |  | 10388,3 | 597,8 |  |  | 10986,1 |  |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. |  | 9766,2 | 235,9 |  |  | 10002,1 |  |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  | 337,60 | 0,00 |  |  | 337,6 |  |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. |  | 260,58 | 0,00 |  |  | 260,6 |  |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. |  | 289,64 | 0,00 |  |  | 289,6 |  |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. |  | 2 320,10 | 26,45 |  |  | 2346,6 |  |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. |  | 1 812,11 | 0,00 |  |  | 1812,1 |  |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. |  | 76,57 | 0 |  |  | 76,6 |  |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. |  | 1735,5 | 0 |  |  | 1735,5 |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  | 63112,7 | 5885,7 |  |  | 68998,4 |  |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. |  | 4655,0 | 52,82 |  |  | 4707,8 |  |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  | 30114,2 | 5266,9 |  |  | 35381,1 |  |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  | 28184 | 561,4 |  |  | 28745,3 |  |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 159,75 | 4,53 |  |  | 164,3 |  |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. |  | 410362,4 | 15316,1 |  |  | 425678,5 |  |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.1. | мазут | т |  | 4455,1 |  |  |  | 4455,1 |  |
| 4.1.2. | уголь | т |  | 68694,6 | 2209,6 |  |  | 70904,2 |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  |  | 1416,8 |  |  | 1416,8 |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т |  | 13601,4 |  |  |  | 13601,4 |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т |  | 5368,0 | 5368,0 |  |  | 10736,0 |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч |  | 7,21 | 7,21 |  |  | 14,4 |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. |  | 389266,0 | 15316,05 |  |  | 404582,1 |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. |  | 54936,3 |  |  |  | 54936,3 |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. |  | 334329,7 | 13631,9 |  |  | 347961,6 |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 1655,6 |  |  | 1655,6 |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. |  | 2649,3 |  |  |  | 2649,3 |  |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. |  | 18447,1 | 28,55 |  |  | 18475,7 |  |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. |  | 620,9 | 18,1 |  |  | 639,0 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. |  | 637374,6 | 41958,5 |  |  | 679333,0 |  |
|  | НВВ на 1 Гкал |  |  | 3799,24 | 9319,55 |  |  | 3943,51 |  |
|  | капитальные вложения, всего |  |  | 112988 | 2947 |  |  | 115935 |  |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. |  |  | 2947 |  |  | 2947 |  |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. |  | 112988 |  |  |  | 112988 |  |
|  |  |  | сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | ед. измер. | ТЭЦ |  |  | котельные | всего по МУП |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал | 213886,4 |  |  | 5054,0 | 218940,4 |  |
| 1.2. | Расход на собств. или хознужды | Гкал | 576 |  |  | 101,1 | 677,1 |  |
|  | то же % к проиводству |  | 0,27 |  |  | 2,00 | 0,31 |  |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 213310,4 |  |  | 4952,9 | 218263,3 |  |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 60754,7 |  |  | 867,7 | 61622,4 |  |
|  | то же % к отпуску в сеть |  | 28,5 |  |  | 17,5 | 28,2 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 152555,7 |  |  | 4085,2 | 156640,9 |  |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 157 |  |  | 157 | 157 |  |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. | 33580,2 |  |  | 793,5 | 34373,6 |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 127421,1 |  |  | 4906,6 | 132327,7 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 11987,58 |  |  | 1506,3 | 13493,90 |  |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 17087,74 |  |  | 380,0 | 17467,77 |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 74524,95 |  |  | 2160 | 76684,95 |  |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9788,4 |  |  | 597,8 | 10386,25 |  |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 9202,3 |  |  | 235,9 | 9438,21 |  |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 318,1 |  |  | 0,0 | 318,10 |  |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 345,54 |  |  | 0,0 | 345,54 |  |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 272,92 |  |  | 0,0 | 272,92 |  |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 2186,13 |  |  | 26,5 | 2212,58 |  |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1707,47 |  |  | 0 | 1707,47 |  |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. | 72,15 |  |  | 0 | 72,15 |  |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 1635,32 |  |  | 0 | 1635,32 |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 104100,5 |  |  | 4314,6 | 108415,1 |  |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 4021,0 |  |  | 52,8 | 4073,8 |  |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22506,5 |  |  | 652,3 | 23158,9 |  |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 76298,8 |  |  | 3560,38 | 79859,2 |  |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1274,2 |  |  | 49,1 | 1323,3 |  |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 255497,7 |  |  | 5218,1 | 260715,8 |  |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | мазут | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | уголь | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 | 29098,9 |  |  | 687,6 | 29786,5 |  |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч | 7,21 |  |  | 7,21 |  |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 | 6500 |  |  | 6500 |  |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 189143,0 |  |  | 4469,3 | 193612,4 |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. | 189143,0 |  |  | 4469,3 | 193612,4 |  |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 49347,9 |  |  | 728,8 | 50076,7 |  |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 17006,76 |  |  | 20 | 17026,8 |  |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. | 6371,1 |  |  | 245,3 | 6616,4 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 493390,3 |  |  | 14439,3 | 508074,9 |  |
|  | НВВ на 1 Гкал |  | 3234,17 |  |  | 3534,52 | 3243,56 |  |
|  | капитальные вложения, всего |  | 762988 |  |  | 35603,8 | 798591,8 |  |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. | 650000 |  |  | 35603,8 | 685603,8 |  |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 112988 |  |  |  | 112988 |  |
|  |  |  | сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | ед. измер. | ТЭЦ |  |  | котельные | всего по МУП |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал | 167007,3 |  |  | 2996,0 | 170003,3 |  |
| 1.2. | Расход на собств. или хознужды | Гкал | 709 |  |  | 59,9 | 768,9 |  |
|  | то же % к проиводству |  | 0,42 |  |  | 2,00 | 0,45 |  |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 166298,3 |  |  | 2936,1 | 169234,4 |  |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 50326 |  |  | 207,7 | 50533,3 |  |
|  | то же % к отпуску в сеть |  | 30,3 |  |  | 7,1 | 29,9 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 119724 |  |  | 2728,4 | 122452,38 |  |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 157 |  |  | 157 | 157 |  |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. | 26220,1 |  |  | 470,4 | 26690,5 |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 129128,6 |  |  | 3846,6 | 132975,2 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 11987,58 |  |  | 1506,32 | 13493,90 |  |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 17087,74 |  |  | 380,0 | 17467,77046 |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 74524,95 |  |  | 1080,0 | 75604,95 |  |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9788,42 |  |  | 597,83 | 10386,25 |  |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 9202,26 |  |  | 235,95 | 9438,21 |  |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 318,1 |  |  | 0 | 318,1 |  |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 345,54 |  |  | 20 | 365,54 |  |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 272,92 |  |  | 0 | 272,92 |  |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 2186,13 |  |  | 26,45 | 2212,58 |  |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1707,47 |  |  | 0 | 1707,47 |  |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. | 72,15 |  |  | 0 | 72,15 |  |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 1635,32 |  |  | 0 | 1635,32 |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 127354,7 |  |  | 1591,7 | 128946,4 |  |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 4020,95 |  |  | 52,8 | 4073,77 |  |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22506,53 |  |  | 326,2 | 22832,6949 |  |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 100685,37 |  |  | 1163,62 | 101848,99 |  |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 141,84 |  |  | 49,07 | 190,91 |  |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 206838,2 |  |  | 3101,4 | 209939,6 |  |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | мазут | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | уголь | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 | 22721,1 |  |  | 407,6 | 23128,7 |  |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч | 7,21 |  |  | 7,21 |  |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 | 6500 |  |  | 6500 |  |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 147687,1 |  |  | 2649,4 | 150336,5 |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. | 147687,1 |  |  | 2649,4 | 150336,5 |  |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 42144,3 |  |  | 432,0 | 42576,3 |  |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 17006,76 |  |  | 20 | 17026,8 |  |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 463321,5 |  |  | 8539,7 | 471861,1 |  |
|  | НВВ на 1 Гкал |  | 3869,91 |  |  | 3129,95 | 3853,43 |  |
|  | капитальные вложения, всего |  | 1006853,7 |  |  | 11636,2 | 1018489,9 |  |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. | 650000 |  |  | 11636,2 | 661636,2 |  |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 112988 |  |  |  | 112988 |  |
|  | перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  | 243865,7 |  |  |  | 243865,7 |  |

Сравнение   тарифных сценариев позволяет сделать следующие выводы:

1). По сценарию 1 замена 7 котлов на котельных в догазификационный период не потребует увеличения тарифа, повысит надежность и энергоэффективность 6 угольных котельных и может окупиться до их вывода из эксплуатации.

2). По сценарию 2 максимальная централизация теплоснабжения позволяет максимально сохранить загрузку ТЭЦ, при сохранении существующего тарифа ежегодно получать прибыль П2 = 156640,9*(4157,9-3243,56)/1000 = 143223,0 тыс. руб.,

Ток. = 798601,8/143223,0 = 5,6 года, что может привлечь инвесторов.

3). По сценарию 3 полный перевод бюджетных организаций и многих МКД на индивидуальное теплоснабжение приведет к снижению загрузки ТЭЦ и реализации теплоты. Прибыль составит П3 =122452,4*(4157,9-3853,43)/1000=37283,1 тыс. руб./год.

Ток. = 1042780,6/37283,1 =28,0 года, что не может привлечь инвесторов. Кроме того, сценарий 3 потребует изыскать из областного и местного бюджетов 255,5 млн. руб. на перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение.

16. Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 [11], собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления города о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация городского округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования от администрации городского округа. В случае если от администрации города в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. На вывод из эксплуатации электрогенерации ТЭЦ требуется согласование федерального диспетчера энергосистемы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации всех угольных и электрических котельных. При этом котельные № 9, 10, 12, 14 и 15 реконструируются в газовые автоматизированные котельные.

Администрация городского округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. К таким потребителям относится, прежде всего, индивидуальный и малоквартирный жилой фонд, В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электрокотлы, электрические обогреватели или другие теплоисточники.

17. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Расчеты и обоснования экологической безопасности теплоснабжения городского округа г. Шарья приведены в разделе 14 книги 2 «Обосновывающие материалы».

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 4455,1 т, каменный уголь – 68693,6 т, фактическое годовое потребление составило: мазут – 6430 т, каменный уголь – 75945 т.  Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива углекислый газ (СО2), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 17.1 и 17.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 17.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м3 | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м3 | Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг) | Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг |  |
| Значение рН | 7,90 | 7,80 | 7,4 |
| Цинк | 22,10 | 24,50 | 24,0 |
| Свинец | < 10,0 | < 10,0 | <10.0 |
| Медь | < 20,0 | < 20,0 | <20.0 |
| Никель | < 50,0 | < 50,0 | <50.0 |
| Марганец | < 200,0 | < 200,0 | <200.0 |

Таблица 17.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм³ |  |  |  |  | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм³ |  |  |  |  | Ожидаемое значение показателя, мг/дм3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода грунтовая (дренажная) по периметру шлакозолоотвала |  |  |  |  | Фон водного объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв |  |
| рН (ед. рН) | 8,07 | 7,75 | 8,03 |  | 7,72 | 8,00 | 7,88 | 7,92 |  | 7,21 | 8,0 |
| Ион аммония | 0,35 | 0,35 | 0,33 |  | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,43 |  | 0,48 | 0,4 |
| Нитрат | 1,81 | 1,78 | 1,51 |  | 2,0 | 1,96 | 1,64 | 1,53 |  | 2,05 | 1,8 |
| Нитрит | 0,042 | 0,063 | 0,039 |  | 0,04 | 0,047 | 0,076 | 0,03 |  | 0,048 | 0,04 |
| Фосфат-ион | 0,19 | 0,11 |  | 0,2 | 0,13 | 0,21 | 0,40 |  | 0,3 | 0,16 | 0,11 |
| Хлорид-ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11,7 |  | 10,0 | 12,05 | <10,0 |
| БПК5 | 1,76 | 1,73 |  | 1,68 | 1,72 | 1,85 | 2,0 |  | 1,94 | 1,91 | 1,8 |
| Взвешенные вещества | 3,3 | 5,0 |  | 3,4 | 3,1 | 5,1 | 6,6 |  | 5,5 | 5,1 | 3,4 |
| Нефтепродукты | 0,018 | 0,015 |  | 0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,031 |  | 0,027 | 0,041 | 0,03 |
| Железо | 0,47 | 0,52 |  | 0,4 | 0,48 | 0,86 | 0,76 |  | 0,7 | 0,67 | 0,6 |
| АПАВ | 0,011 | 0,019 |  | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,049 |  | 0,043 | 0,023 | 0,03 |
| Сульфат –ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | 10,43 | 13,26 |  | 13,26 | 10,22 | <10,0 |
| Медь | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Цинк | 0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | 0,005 | 0,004 |  | 0,005 | 0,007 | 0,001 |
| Кальций | 18,04 | 16,05 |  | 18,04 | 24,05 | 22,25 | 29,06 |  | 29,06 | 25,25 | 22,8 |
| Магний | 5,11 | 4,37 |  | 5,11 | 6,19 | 5,11 | 6,69 |  | 6,69 | 5,23 | 5,7 |
| Алюминий | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | 0,011 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |

Объем выбросов СО2 –эквивалента (парниковых газов) от сжигания мазута и каменного угля на Шарьинской ТЭЦ составляет:

- от сжигания мазута ПГ маз. = 19982,6 т/год;

- от сжигания каменного угля ПГ уг. = 157369,7 т/год.

Суммарный объем выбросов СО2–эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

Выбросы ПГ = 19982,6 +157369,7 = 177352,3т/год.

На Шарьинской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [22] Шарьинская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива - январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [10] составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра uм на расстоянии xм от источника выброса.

Расход газовоздушной смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута – 11 м3/кг, для угля – 7,2 м3/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 32,794 т/ч = 32794 кг/ч=9109,5 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 2,733т/ч = 2776,6 кг/ч = 771,3 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м V1 = 23660*7,2/(2*3600) = 32,794 м3/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м V1 = 1394*11/3600 = 8,484 м3/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной М1 = 0,25*6572,2/100 = 22,774 г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной М2 = 2,64*387,2/100 = 20,361 г/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3 составляет:

Для трубы высотой 60 м

cm1 = (160*16,431*1*1,211*1*1)/((60^2)*(23,66*160,6)^(1/3)) = 0,0672 мг/м3

Для трубы высотой 80 м

cm2 = (160*16,431*1*1,254*1*1)/((80^2)*(23,66*160,6)^(1/3)) = 0,0395 мг/м3

Для трубы высотой 120 м

cm3 = (160*10,222*1*1,456*1*1)/((120^2)*(4,259*160,6)^(1/3)) = 0,0298 мг/м3

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация ЗВ (серы) cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем составляет:

cm = 0,0672+0,0395+0,0298 = 0,1365 мг/м3

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [19] составляет 0,5 мг/м3.

Безразмерная концентрация ЗВ диоксида серы в атмосферном воздухе qк составляет:

qк = 0,1365/0,5 = 0,273.

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 55% от ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ составляет:

CSO2 = 0,1*0,1365*16/12,5 = 0,0174 мг/м3 при ПДКSO2 = 0,05 мг/м3

Вывод: CSO2 <ПДКSO2

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 17.3.

Таблица 17.3. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2023 г., по повышению экологической безопасности

| Место проведения работ | Содержание работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Паровая котельная | Ремонт котла ТП-35У №1 | 1339,122 |
|  | Ремонт котла ТП-35У №2. Замена камеры перегретого пара | 2790,525 |
|  | Ремонт котла ТП-35У №3. Замена камеры регулятора перегрева, замена экранных труб | 2670,865 |
|  | Ремонт котла ТП-35/40 №4. Замена экранных труб | 2073,446 |
|  | Кирпичные газоходы дымовых труб ст.№1,2 | 289,073 |
|  | Ремонт металлических газоходов | 587,007 |
|  | Изоляция металлического газохода дымовой трубы ст.№1 | 287,155 |
|  | Футеровка скрубберов | 910,000 |
|  | Ремонт обмуровки котлоагрегатов | 1323,089 |
| Водогрейная котельная | Ремонт котла КВГМ-100 №1 | 406,767 |
| ТТЦ | Ремонт оборудования ТТЦ | 3488,278 |
|  | Ремонт карт золоотвала | 50,470 |
| КТЦ | Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ | 4479,311 |
|  | Замена воздуховода к/а ст.№1 | 133,549 |
|  | Замена трубной системы ПСВ ст.№4 | 3462,000 |
|  | Ремонт газохода на всас ДВ к/а ст№2 | 1115,377 |
|  | Ремонт АКЗ бака подпиточной воды | 962,003 |
|  | Итого | 26368,037 |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ.

- Требования к схемам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (ред. от 16.03.2019).

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология.

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.