Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

городского округа город Шарья Костромской области

на период с 2013 года по 2027 год

(актуализация на 2025 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Контракт от 29.01.2024 года №05/2024

Организация разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор                                                       Ю.Л. Хохлов

2024 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники теплоснабжения | 8 |
| 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 14 |
| 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 25 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 27 |
| 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 28 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 30 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 32 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 34 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 38 |
| 1.11 | Тарифы на тепловую энергию и воду | 39 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа | 40 |
| 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 42 |
| 2.1 | Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 42 |
| 2.2 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 46 |
| 2.3 | Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа | 49 |
| 3 | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 50 |
| 3.1 | Перспективное потребление тепловой энергии в городском округе г. Шарья | 50 |
| 3.2 | Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения | 51 |
| 3.3 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 53 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа | 55 |
| 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 55 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа | 56 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 61 |
| 4.4. | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 70 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 71 |
| 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 71 |
| 5.2 | Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 74 |
| 5.3 | Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 74 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 75 |
| 5.5 | Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ | 77 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 79 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 79 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 79 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 79 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 80 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения | 81 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 82 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 84 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 84 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа | 84 |
| 7 | Перспективные топливные балансы | 85 |
| 7.1 | Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города | 85 |
| 7.2 | Расчет нормативных запасов топлива | 88 |
| 8 | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 92 |
| 8.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 92 |
| 8.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 92 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 96 |
| 9.1 | Оценка финансовых потребностей для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 96 |
| 9.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 97 |
| 9.3 | Расчеты эффективности инвестиций | 98 |
| 10 | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 100 |
| 11 | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 101 |
| 12 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 101 |
| 13 | Ценовые (тарифные) последствия | 106 |
| 14 | Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 111 |
| 14.1 | Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии | 111 |
| 14.2 | Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения | 112 |

| 14.3 | Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 116 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 117 |
|  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы | 119 |

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2024 год осуществлялась согласно контракту от 29.01.2024 года №05/2024 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Подрядчик).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о городском округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации городского округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2023 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарьи вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Кроно» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения в ГО г. Шарья закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют федеральному закону №190-ФЗ и «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

ГО    – городской округ;

г.        - город

п.г.т.   – поселок городского типа;

д.       –    деревня;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКУП – муниципальное казенное унитарное предприятие;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НТП – норматив технологических потерь;

СН – собственные нужды теплоисточника;

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МКД – многоквартирный жилой дом;

ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГРП – газорегуляторный пункт;

МСП – меры социальной поддержки населения;

ФОТ – фонд оплаты труда/

.

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по тексту.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ главный специалист – Хохлов Ю.Л.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области на 01.01.2023 г. имеет численность населения 30369 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 16,0 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением - 14,4 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов: г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, д. Алешунино, д. Михалкино и д. Корегино. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п.г.т. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населенных пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Рисунок 1.1 – Карта городского округа г. Шарья

Площадь территории городского округа –  44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км

Таблица 1.1.1. Площадь жилых помещений ГО г. Шарья по состоянию на 01.01.2024 г.

| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего: | 915,92 |
| В том числе жилые дома индивидуальной застройки | 387,29 |
| жилые дома блокированной застройки | 65,01 |
| многоквартирные дома | 463,62 |
| В том числе дома с центральным отоплением | 462,56 |
| Прирост жилого фонда за 2023 год | 7,27 |

В 2023 году в городском округе г. Шарья услуги по теплоснабжению оказывала только одна теплоснабжающими организациями - МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2022 г. сторонние потребители и часть собственных потребителей переключены от котельной локомотивного депо Вологодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») на тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». Теплоснабжение отдельных предприятий, учреждений и организаций осуществляется собственными источниками.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» эксплуатирует на территории городского округа непосредственно производственно-технологический комплекс Шарьинская ТЭЦ и отходящие от нее тепловые сети, 10 твердотопливных котельных (уголь) с их локальными тепловыми сетями и 5 электрокотельных. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (за 2023 г.), изменений в составе котельных не произошло.

Шарьинская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение в следующих районах (зонах) города:

- п.г.т. «Ветлужский» - 2 вывода тепломагистралей с ТЭЦ: на центральную часть поселка, вывод на п. Поссовет, и угольная котельная №9, расположенная по ул. Пролетарской, 99/1;

- на основную часть города – 2 вывода, с тепломагистралей которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников;

- поселок Новый;

- деревню Алешунино;

- микрорайон «Больничный городок»;

- ул. Ленина, ул. Адмирала Виноградова, микрорайон №2 и центр города;

- ул. Юбилейную;

- ул. 50 лет Советской Власти и микрорайон №1;

- привокзальный микрорайон: ул. О Степановой, ул. Вокзальная, ул. Деповская.

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории города. 11 котельных расположены в южной части города, 3 котельных расположены в северной части города Шарья и 1 котельная расположена в пгт Ветлужский.

ОАО «РЖД» в г. Шарье сохранило в собственности и эксплуатирует 1 котельную локомотивного депо, работающую на мазуте. Котельная обеспечивает отопление и ГВС собственных объектов, расположенных в Привокзальном микрорайоне, а также осуществляет пароснабжение собственного производства.

Собственные теплоисточники средней мощности имеет предприятие по производству древесных плит ООО "Свисс Кроно". Отдельные мелкие предприятия и организации для отопления собственных объектов, расположенных на их территории, имеют отопительные котлы малой мощности (не более 0,63 МВт), потребляющие незначительное в масштабах города количество топлива. По этой причине роль мелких теплоисточников в схеме теплоснабжения города не учитывается.

В связи с отсутствием в г. Шарье природного газа центральное отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется, в основном, от ТЭЦ и котельных. Количество жилых домов с центральным теплоснабжением составляет 1403 шт., в том числе, 1327 жилых дома получают тепловую энергию от ТЭЦ и 76 домов отапливаются от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

1.2. Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 1.2.2.

МУП "Шарьинская ТЭЦ" на территории города эксплуатирует теплоэлектроцентраль, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электрокотельных. Всего на этих котельных установлено 34 котла, в том числе 9 электрических суммарной тепловой мощностью 9,4462 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,210 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 23,4%. Техническое состояние котлов на котельных, в целом, удовлетворительное. 10 угольных котлов серии КВ, 15 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электрокотлы.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150                ст. № 2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 ати на противодавленческие турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относится:

- паровые котлы ТП-35У - 3 шт., Т-35-40 - 1 шт.,

- водогрейный котел КВГМ-100-150 - 1 шт.,

- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 - 1 шт., ПР-6-35(15)5 - 1 шт., Р-12-35/5 - 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2024 г. составляет 103,228 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2023 г. составило: мазута – 6,43 тыс. т, каменного угля – 75,945 тыс. т, что на 8,6 тыс. т превысило плановое значение. Торф полностью исключен из топливного баланса. Ежегодный рост тепловой нагрузки на ТЭЦ требует увеличения подачи теплоносителя. При действующем температурном графике 110/70оС подача теплоносителя с ТЭЦ должна составлять 2575 т/ч или 2630 м3/ч, что не обеспечивается одновременной работой 2-х сетевых насосов.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута возросло с 9,8% до 14,4%, потребление каменного угля сократилось с 90,2% до 85,6%, что объясняется, прежде всего, увеличением периода работы водогрейного котла КВГМ-100-150.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование, что требует финансовых затрат на их ремонт и еще более повышает себестоимость продукции. В 2023 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 45,2 млн. руб. Работы проводятся в соответствии с инвестиционной программой МУП «Шарьинская ТЭЦ». Перечень выполненных работ и их стоимость приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Перечень выполненных в 2023 г. работ по ТЭЦ, тепловым сетям и их стоимость

| Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ремонт основного оборудования | 13968,801 |
| Ремонт вспомогательного оборудования | 17700,143 |
| Ремонт оборудования в ТТЦ | 3488,278 |
| Ремонт зданий и сооружений | 14598,797 |
| Ремонт тепловых сетей | 15946,355 |
| Ремонт топливоперегрузочной и автотракторной техники | 2387,805 |
| Аварийные и непредвиденные работы в котельном цехе | 3154,420 |
| Итого ремонтные работы | 71244,599 |
| Реконструкция ТЭЦ и тепловых сетей |  |
| Разработка ПСД и реконструкция магистрального участка теплотрассы на г. Шарья от камеры измеритеьных диафрагм (разделение трубопроводов Ду 350 и Ду 500, строительство перехода Ду 350 через ж/д пути) | 781,833 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в | 14034,136 |
| Реконструкция наружной и внутренней сети освещения станции | 360,781 |
| Реконструкция узла учёта тепловой энергии на г. Шарья. | 115,407 |
| Реконструкция подогревателей горячего водоснабжения на ЦТП с устройством трубопроводов рециркуляции до потребителей (замена струйных подогревателей на пластинчатые) | 4011,551 |
| Монтаж системы возврата конденсата с мазутонасосной | 156,976 |
| Реконструкция ограждения территории МУП ШТЭЦ | 577,738 |
| Реконструкция приборного парка КИП | 429,975 |
| Разработка ПСД по газификации ШТЭЦ | 4986,500 |
| Реконструкция деаэрационной установки энергетических котлов с установкой охладителя выпара | 606,878 |
| Реконструкция вспомогательного оборудования турбогенератора №2 с установкой теплообменника | 424,443 |
| Реконструкция автоматической пожарной сигнализации здания материального склада ШТЭЦ ИПР-3.2.32 | 365,980 |
| Реконструкция приводных механизмов агрегатов. Приобретение и установка частотного регулирования на приводы агрегатов (вентиляторы, дымососы, питатели котлов, насосное оборудование, электродвигатели). | 1464,284 |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию. | 14570,396 |
| Разработка ПСД и строительство КНС для откачки условно- чистых вод ШТЭЦ | 2293,632 |
| Итого реконструкция | 45180,51 |

Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 1.2.2. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица 1.2.2. Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

| Марка оборудования | Ст. № | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год последнего освидетельство-вания | Год продления ресурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-35У | 1 | 22,7 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| ТП-35У | 2 | 22,7 | 06.2023 | 08.2027 | В работе |
| ТП-35У | 3 | 22,7 | 09.2021 | 09.2025 | В работе |
| Т-35-40 | 4 | 22,7 | 06.2023 | 08.2027 | В работе |
| БКЗ-75-39ГМА | 5 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| БКЗ-75-39ГМА | 6 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| КВГМ-100-150 | 2 | 80,7 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| ПСВ-200-7-15 – 4 шт. |  | 128,0 | 06.2023 | 06.2027 | В работе |

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплопотребления осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70оС с нижним спрямлением на 70оС путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2023 году составил 239,648 тыс. Гкал, что более 90% всего тепла, производимого в городе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.)  ее средняя загрузка составляет: 44,6 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети, умягченной и деаэрированной водой. Это продлевает срок службы тепловых сетей и систем теплопотребления. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергии на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения и несколько снижает затраты на приобретение электроэнергии для собственных нужд.

Значительно ухудшают экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «Шарьинская ТЭЦ» входящие в ее состав котельные. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, котельная с. Николо-Шанга передана Шарьинскому муниципальному району. В процессе газификации городского округа все котельные целесообразно вывести из эксплуатации с переводом подключенных к нам потребителей на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

Характеристика источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

| Наименование ТСО, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива, размерность | Расход топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов, топок | Колич. шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11 | уголь, т | 194 | 677 | Универсал-3 | 1 | 0,242 | 1965 |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 0,294 | 1965 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,536 |  |
| Котельная №3 | г. Шарья, ул. Трудовая, 84-1, детсад №14 | э/энергия, тыс. квт*ч | 632 | 543 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |
| Котельная №4 | г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7 | уголь, т | 141 | 632 | Универсал-6 | 1 | 0,182 | 1969 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,35 | 1 | 0,301 | 2022 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,483 |  |
| Котельная №6 | г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2 | уголь, т | 245 | 820 | КВ -0,3К | 1 | 0,258 | 2007 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,63 | 1 | 0,542 | 2013 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,80 |  |
| Котельная №7 | г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4 | уголь, т | 191 | 716 | Универсал-6 | 1 | 0,339 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,35 | 1 | 0,301 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,647 |  |
| Котельная №9 | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | уголь, т | 242 | 755 | Универсал-6 | 2 | 0,774 | 1981 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,35 | 1 | 0,301 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,032 |  |
| Котельная №10 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а | уголь, т | 498 | 1578 | Универсал-6 | 4 | 1,36 | 1974 |
| Котельная №11 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а | э/энергия, тыс. квт*ч | 234 | 201 | ВИН-50 | 2 | 0,086 | 2021 |
| Котельная №12 | г. Шарья ул. Громова, 18 | уголь, т | 132 | 418 | Универсал-6 | 2 | 0,581 | 1972 |
| Котельная №13 | г. Шарья ул. Громова, 93а, | э/энергия, тыс. квт*ч | 173 | 145 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |

Продолжение табл.1.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | г. Шарья, ул. Пушкина, 4 | уголь, т | 495 | 1567 | Универсал- 6 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63К | 2 |  | 1,084 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 |  | 1,348 |  |
| Котельная №15 | г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком» | уголь, т | 286 | 1073 | Универсал-6 | 1 | 0,266 |  | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВР -0,63 | 1 | 0,542 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,808 |  |  |
| Котельная №16 | г. Шарья, ул. Авиационная, 21а | уголь, т | 720 | 2321 | Универсал-6 | 1 | 0,363 |  | 1995 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,447 |  |  |
| Котельная №17 | г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а | э/энергия, тыс. квт*ч | 257 | 205 | электрокотлы ВИН-60 | 2 | 0,1032 |  | 2019 |
| Котельная №20 | г. Шарья ул. Пристанционная, 4а | э/энергия, тыс. квт*ч | 189 | 158 | электрокотел ВИН-50 | 1 | 0,043 |  | 2019 |
| Итого по котельным |  | уголь, т | 3143,2 | 11809 |  | 34 | 9,4462 |  | 1999* |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1 485,1 |  |  |  |  |  |  |
| Шарьинская ТЭЦ | г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1 | мазут, т | 4512 | 314900 | ТП-35У | 3 | 68,1 |  | 1964-1966 |
|  |  | уголь, т | 77234 |  | Т-35-40 | 1 | 22,7 |  | 1975 |
|  |  |  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 |  | 1988 |
|  |  |  |  |  | итого | 5 | 169,1 |  |  |
| Всего по ТЭЦ и котельным |  | мазут, т | 4512,42 | 326709 |  | 41 | 178,5462 |  |  |
|  |  | уголь, т | 80376,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1485,05 |  |  |  |  |  |  |

*срелневзвешенный год ввода в эксплуатацию

Продолжение табл.1.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД», Локомотивное депо станции Шарья | г. Шарья, ул. Вокзальная, 19 | мазут, т | 1891,5 | 15610,4 | Турботерм 2000 | 2 | 3,42 | 2002 |
|  |  |  |  |  | Е 1-9М | 2 | 1,28 | 2020 |
|  |  |  |  |  | КВ-8 | 1 | 6,58 | 2003 |
|  |  | итого | 1891,5 | 15610,4 | итого | 5 | 11,28 |  |
| ООО "Свисс Кроно" | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4 | древесные отходы производства, м3 | 79968 | 94787 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  |  | 141623 | 196535 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2 | 1 | 32,0 |  |
|  |  | мазут, т | 637 | 5071 | теплоустановка THZ 180 №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 940 | 7421 | теплоустановка THZ 180 №2 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 771 | 6086 | теплоустановка THZ 180 №3 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 16918/1205 | 70388 | топка сушилки ДСП-150 | 1 | 11,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 29125/1194 | 113779 | топка сушилки ДСП-300 | 1 | 15,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут,т | 40303/2576 | 165230 | топка сушилки МДФ | 1 | 22,0 |  |
|  |  | итого |  | 659297 |  | 8 | 152,0 |  |

1.3. Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети теплоснабжающей организации состоят из 3 групп: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных), локальные от отдельных котельных, а также сети ГВС от ЦТП. Кроме того, теплоснабжающая организация эксплуатирует бесхозяйные тепловые сети. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материальной характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. На отопительный период 2023-2024 года утвержден температурный график тепловых сетей 75/55оС. План тепловых потерь на 2024 г. установлен в размере 1777,54 Гкал. Расчетно-нормативное значение тепловых потерь составляет 1129,3 Гкал. норматив тепловых потерь утвержден в размере 1132 Гкал.

Постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области от 04.10.2022 года № 1107 «Об определении теплосетевой (эксплуатирующей) организации для осуществления содержания и обслуживания недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД», переданного по договору ссуды (безвозмездного пользования) № ЦРИ/10/БП/2075/22/000060 от 22.09.2022 года» сети теплоснабжения от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» суммарной протяженностью 4,186 км переданы на обслуживание МУП «Шарьинская ТЭЦ». Из них в теплоснабжении объектов города используется 3,2 км.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 111,678 км при среднем наружном диаметре 126 мм. Из них 11,5 км тепловых сетей имеют современную эффективную тепловую изоляцию из ППУ. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, то есть. с 1965 г.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истёкшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной тепловой изоляции с покровным слоем из оцинкованной жести. В 2023 году на ремонт тепловых сетей затрачено 15946,4 тыс. руб., на ремонт тепловой изоляции затрачено 14570,4 тыс. руб. Состояние бесхозяйных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70оС (см. рисунок 1.3.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения ГВС потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в те дни отопительного периода, когда температура наружного воздуха выше -6оС. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка. Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки на станцию при существующих сетевых насосах потребует перехода на более высокий температурный график.

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены проверочные пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.

Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2023 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотопительный период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Технологические потери тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2023 г. в размере 63281 Гкал или 27,8% от отпуска тепловой энергии с коллекторов. За 2023 год фактический отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 239648 Гкал, полезный отпуск – 147115 Гкал, а сетевые потери – 57252 Гкал, что составляет 23,9%. Расчетно-нормативные тепловые потери составляют 70784,1 Гкал, что на 7,6 тыс. Гкал больше принятых в расчет тарифа. Норматив технологических потерь утвержден в размере 62906,7 Гкал. Снижение тепловых потерь происходит за счет ежегодной частичной замены теплоизоляции и отключения удаленных потребителей.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2023 году на ЦТП выполнено работ по установке пластинчатых подогревателей на сумму 4011,55 тыс. руб. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотопительный период крайне неэкономичным. Температурный график сетевой воды на тепловых пунктах представлен на рисунке 1.3.3.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул. Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. Ленина и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

Рисунок 1.3.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ

Рисунок 1.3.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных

Рисунок 1.3.3 – Температурный график сетевой воды на тепловых пунктах

Климатологические параметры города Шарья

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Шарьинского района Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 дня.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Основные параметры работы тепловых сетей ТЭЦ и котельных

| Месяц | Темпера-тура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура в трубопроводах теплосети, 0С |  |  |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сети ТЭЦ, Тгр. 110/70оС |  | сети котельных Тгр. 75/55оС |  |  |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |  |
| январь | 3,82 | -9,08 | 74,7 | 52,4 | 52,6 | 41,5 | 744 |
| февраль | 3,44 | -7,74 | 72,7 | 51,3 | 51,3 | 40,7 | 672 |
| март | 3,14 | -2,54 | 70,0 | 51,2 | 46,2 | 37,6 | 744 |
| апрель | 3,18 | 4,2 | 70,0 | 53,6 | 39,7 | 33,6 | 720 |
| май | 5,84 | 11,38 | 70,0 | 55,6 | 32,7 | 29,3 | 144 |
| июнь | 9,2 | 15,74 | 70,0 | 55,6 |  | 26,7 |  |
| июль | 11,54 | 17,94 | 70,0 | 55,6 |  | 25,4 |  |
| август | 12,64 | 15,84 | 70,0 | 55,6 |  | 26,6 |  |
| сентябрь | 11,64 | 9,54 | 70,0 | 55,4 | 34,4 | 30,4 | 144 |
| октябрь | 9,4 | 4,6 | 70,0 | 53,7 | 39,3 | 33,3 | 744 |
| ноябрь | 6,96 | -2,5 | 70,0 | 51,2 | 46,2 | 37,5 | 720 |
| декабрь | 4,74 | -9,22 | 75,0 | 52,5 | 52,8 | 41,5 | 744 |
| Отопит. период | 5,23 | -2,44 | 71,7 | 52,5 | 46,1 | 37,5 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 61,6 |  | 41,8 |  |  |

Для теплосетей ТЭЦ (температурный график 110/70оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 71,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 52,5 оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 61,6оС.

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 75/55оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 46,1оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 37,5оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 41,8оС.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов.

Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) составляет 344 сут. или 8256 ч.

Таблица 1.3.2. Характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Шарьинская ТЭЦ»

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 детсад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК1 | 0,089 | 41 | подземная | 5376 | 0,43 | 5,84 | 0,22 | 14,55 | 14,77 | 2746,9 | 7,30 |
| ТК1 - подсобное здание детсада | 0,057 | 50 | подземная | 5376 | 0,20 | 2,69 | 0,10 | 14,37 | 14,47 | 2691,8 | 5,70 |
| ТК1 - здание детсада | 0,045 | 26 | подземная | 5376 | 0,07 | 0,91 | 0,03 | 6,85 | 6,88 | 1280,0 | 2,34 |
| итого | 0,066 | 117 |  |  | 0,70 | 9,44 | 0,35 | 35,77 | 36,12 | 6718,7 | 15,34 |
| Котельная № 3 детсад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - Т14 | 0,076 | 5 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 0,89 | 0,92 | 171,0 | 0,76 |
| Т14 - корпус детсада | 0,076 | 18 | подземная | 5376 | 0,29 | 3,87 | 0,14 | 5,95 | 6,10 | 1134,5 | 2,74 |
| Т14 - пищеблок | 0,057 | 25 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,34 | 0,05 | 3,82 | 3,87 | 720,3 | 2,85 |
| итого | 0,066 | 48 |  |  | 0,44 | 5,93 | 0,22 | 10,67 | 10,89 | 2025,8 | 6,35 |
| Котельная №4 детсад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная-здание детсада | 0,057 | 25,8 | подземная | 5376 | 0,10 | 1,39 | 0,05 | 7,42 | 7,47 | 1388,9 | 2,94 |
| котельная – ж/д №39 | 0,045 | 25 | надземная | 5376 | 0,07 | 0,87 | 0,03 | 3,18 | 3,21 | 597,1 | 2,25 |
| итого | 0,51 | 50,8 |  |  | 0,17 | 2,26 | 0,08 | 10,59 | 10,68 | 1986,0 | 5,19 |
| Котельная №6 школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - т.1 – здание школы | 0,057 | 10,7 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,58 | 0,02 | 2,86 | 2,88 | 536,3 | 1,22 |
| Т2 - подсобное здание школы | 0,045 | 18,8 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,02 | 4,30 | 4,33 | 804,5 | 1,69 |
| Т1 - здание начальной школы | 0,057 | 60 | подземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,12 | 17,24 | 17,37 | 3230,1 | 6,84 |
| здание школы - Т2 (ул. Куйбышева) | 0,045 | 8 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,11 | 2,12 | 393,8 | 0,72 |
| итого | 0,054 | 97,5 |  |  | 0,35 | 4,74 | 0,18 | 26,51 | 26,69 | 4964,8 | 10,47 |
| Котельная №7 школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – ТК1 ул. С. Громова | 0,089 | 30,5 | надземная | 5376 | 0,32 | 4,35 | 0,16 | 10,90 | 11,06 | 2057,8 | 5,43 |
| ТК1 - здание школы | 0,057 | 23,7 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,27 | 0,05 | 6,34 | 6,39 | 1188,0 | 2,70 |
| итого | 0,075 | 54,2 |  |  | 0,42 | 5,62 | 0,21 | 17,24 | 17,45 | 3245,7 | 8,13 |
| Котельная №9 бывшая школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная –здание бывшей школы | 0,108 | 21,5 | надземная | 5376 | 0,34 | 4,62 | 0,17 | 8,50 | 8,67 | 1613,1 | 4,64 |
| котельная - подсобн. здание школы | 0,076 | 75,8 | надземная | 5376 | 0,59 | 7,95 | 0,30 | 24,16 | 24,45 | 4548,5 | 11,52 |
| Т! - здание мастерской | 0,045 | 23 | подземная | 5376 | 0,06 | 0,80 | 0,03 | 6,06 | 6,09 | 1132,3 | 2,07 |
| итого | 0,076 | 120,3 |  |  | 1,00 | 13,37 | 0,50 | 38,71 | 39,21 | 7293,9 | 74,80 |
| Котельная №10 экипировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 15,93 | 16,13 | 3000,4 | 7,60 |
| котельная – ул. Пристанционная, 15 | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 15,93 | 16,13 | 3000,4 | 7,60 |
| котельная – ж/д ул. Советская, 1 | 0,076 | 80 | надземная | 5376 | 0,62 | 8,39 | 0,31 | 25,50 | 25,81 | 4800,6 | 12,16 |
| отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а | 0,076 | 30 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,14 | 0,12 | 9,56 | 9,68 | 1800,2 | 4,56 |
| итого | 0,076 | 210 |  |  | 1,64 | 22,01 | 0,82 | 66,92 | 67,75 | 12601,5 | 31,92 |
| Котельная №11 Пристанционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Пристанционная 16а | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,87 | 2,89 | 538,4 | 1,14 |
| Котельная №12 «Военкомат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж военкомата | 0,057 | 31,5 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,69 | 0,06 | 8,43 | 8,49 | 1578,9 | 3,59 |
| Котельная №13 «Автотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а | 0,057 | 5 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,77 | 0,78 | 144,2 | 0,57 |
| Котельная № 14 ул. Пушкина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Т1 | 0,108 | 5 | надземная | 5376 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 1,98 | 2,02 | 375,1 | 1,08 |
| Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская | 0,076 | 29 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,04 | 0,11 | 9,24 | 9,36 | 1740,2 | 4,41 |
| Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4 | 0,057 | 13,2 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 3,53 | 3,56 | 661,6 | 1,50 |
| Т1 - Т4 ул. Пионерская | 0,057 | 34 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,83 | 0,07 | 9,09 | 9,16 | 1704,2 | 3,88 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5 | 0,057 | 36 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,94 | 0,07 | 9,63 | 9,70 | 1804,5 | 4,10 |
| Т4 - Т5 – библ. ул. Лермонтова, 16 | 0,057 | 46,5 | надземная | 5376 | 0,19 | 2,50 | 0,09 | 12,44 | 12,53 | 2330,8 | 5,30 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7 | 0,057 | 55 | надземная | 5376 | 0,22 | 2,96 | 0,11 | 14,71 | 14,82 | 2756,9 | 6,27 |
| котельная – Т6 | 0,108 | 44,5 | надземная | 5376 | 0,71 | 9,57 | 0,36 | 17,59 | 17,95 | 3338,7 | 9,61 |
| Т6 - Т7 ул. Пионерская | 0,108 | 22,5 | подземная | 5376 | 0,36 | 4,84 | 0,18 | 8,82 | 9,00 | 1673,5 | 4,86 |
| Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская | 0,089 | 139,3 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,85 | 0,74 | 49,79 | 50,53 | 9398,3 | 24,80 |
| Т8 – Т9 | 0,057 | 70 | надземная | 5376 | 0,28 | 3,76 | 0,14 | 18,72 | 18,86 | 3508,7 | 7,98 |
| Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6 | 0,057 | 37 | надземная | 5376 | 0,15 | 1,99 | 0,07 | 9,90 | 9,97 | 1854,6 | 4,22 |
| отвод на ж/д ул. Пионерская, 8 | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,60 | 1,62 | 300,7 | 0,68 |
| т.13 – ул. Пионерская, 12 | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,10 | 6,14 | 1142,8 | 2,60 |
| т.13 – ул. А. Смирнова, 5 | 0,057 | 57,5 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,09 | 0,12 | 15,38 | 15,49 | 2882,2 | 6,56 |
| т.9 – ул. К. Маркса, 33 | 0,057 | 67,7 | надземная | 5376 | 0,27 | 3,64 | 0,14 | 18,11 | 18,24 | 3393,5 | 7,72 |
| Т9 – Т10 | 0,057 | 33 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 8,83 | 8,89 | 1654,1 | 3,76 |
| Т10 – Т11 | 0,057 | 39,3 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,11 | 0,08 | 10,51 | 10,59 | 1969,9 | 4,48 |
| Т10 - ул. К. Маркса, 39а | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,60 | 1,62 | 300,7 | 0,68 |
| т.11 – ул. К. Маркса, 39 | 0,057 | 13 | подземная | 5376 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 3,74 | 3,76 | 699,9 | 1,48 |
| итого | 0,068 | 777,3 |  |  | 5,00 | 67,24 | 2,51 | 231,30 | 233,81 | 43491,2 | 105,97 |
| Котельная №15 "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58 | 0,057 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 6,29 | 6,33 | 1177,9 | 2,68 |
| Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60 | 0,057 | 73,5 | надземная | 5376 | 0,29 | 3,95 | 0,15 | 19,66 | 19,81 | 3684,2 | 8,38 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,057 | 60,5 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,25 | 0,12 | 9,25 | 9,37 | 1743,2 | 6,90 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,089 | 140 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,94 | 0,74 | 50,04 | 50,78 | 9445,5 | 24,92 |
| итого | 0,072 | 297,5 |  |  | 2,11 | 28,41 | 1,06 | 85,23 | 86,29 | 16050,8 | 42,88 |
| Котельная №16 «Авиационная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 - т.2 от котельной | 0,159 | 145,8 | надземная | 5376 | 5,25 | 70,54 | 2,63 | 67,86 | 70,49 | 13111,4 | 46,36 |
| т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23 | 0,057 | 166 | надземная | 5376 | 0,66 | 8,92 | 0,33 | 44,40 | 44,73 | 8320,7 | 18,92 |
| т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31 | 0,057 | 89 | надземная | 5376 | 0,36 | 4,78 | 0,18 | 23,80 | 23,98 | 4461,1 | 10,15 |
| т.3 - т.4 | 0,057 | 6,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,36 | 0,01 | 1,93 | 1,94 | 360,7 | 0,76 |
| т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная | 0,108 | 34,2 | подземная | 5376 | 0,55 | 7,35 | 0,27 | 13,40 | 13,68 | 2543,8 | 7,39 |
| т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная | 0,108 | 95 | надземная | 5376 | 1,52 | 20,43 | 0,76 | 37,56 | 38,32 | 7127,6 | 20,52 |
| т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира | 0,076 | 144,5 | надземная | 5376 | 1,13 | 15,15 | 0,56 | 46,05 | 46,62 | 8671,0 | 21,96 |
| т.9 - т.10 ул. Мира | 0,076 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 1,49 | 1,51 | 280,2 | 0,68 |
| т.12 - т.13 ул. Авиационная | 0,057 | 9,7 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,52 | 0,02 | 2,79 | 2,81 | 522,2 | 1,11 |
| т.13 - т.23 ул. Авиационная | 0,057 | 211,5 | надземная | 5376 | 0,85 | 11,37 | 0,42 | 56,57 | 56,99 | 10601,4 | 24,11 |
| т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11 | 0,032 | 35 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 7,34 | 7,35 | 1367,8 | 2,24 |
| т.15 – ул. Авиационная, 28,30 | 0,032 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | 5,39 | 5,40 | 1004,4 | 1,64 |
| т.16 – ул. Песочная, 5,7 | 0,032 | 27,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 5,76 | 5,78 | 1074,7 | 1,76 |
| т.16 – ул. Авиационная, 24,26 | 0,032 | 24,6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,33 | 0,01 | 5,16 | 5,17 | 961,4 | 1,57 |
| т.17 – ул. Авиационная, 20,22 | 0,032 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 4,93 | 4,94 | 918,4 | 1,50 |
| т.17 – ул. Песочная, 1,3 | 0,032 | 28,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,39 | 0,01 | 6,02 | 6,03 | 1121,6 | 1,84 |
| т.18 – ул. Авиационная, 32,34 | 0,032 | 29,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,40 | 0,01 | 6,18 | 6,20 | 1152,9 | 1,89 |
| т.19 – ул. Песочная, 13 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,72 | 2,73 | 508,1 | 0,83 |
| т.20 – ул. Песочная, 15 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,72 | 2,73 | 508,1 | 0,83 |
| т.21,т.23 – ул. Песочная, 17,19,21 | 0,032 | 38 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,51 | 0,02 | 7,96 | 7,98 | 1485,1 | 2,43 |
| т.21,т.22 –ул. Авиационная, 36,38,40,42 | 0,032 | 56,5 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,76 | 0,03 | 11,84 | 11,87 | 2208,1 | 3,62 |
| т.8 - т.24 | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,87 | 2,89 | 538,4 | 1,14 |
| т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8 | 0,057 | 310,1 | надземная | 5376 | 1,24 | 16,67 | 0,62 | 82,94 | 83,56 | 15543,7 | 35,35 |
| т.26 - 28 пер. Дорожный | 0,032 | 61,3 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,82 | 0,03 | 12,14 | 12,17 | 2264,3 | 3,92 |
| т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18 | 0,032 | 105,7 | надземная | 5376 | 0,11 | 1,42 | 0,05 | 20,94 | 20,99 | 3904,3 | 6,76 |
| т.10 - т.40-42 ул. Мира | 0,032 | 48,9 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,02 | 9,69 | 9,71 | 1806,3 | 3,13 |
| т.39 – ул. Мира, 10 | 0,038 | 19 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 4,14 | 4,15 | 771,6 | 1,44 |
| т.41 - т.40 | 0,038 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 208,2 | 0,34 |
| т.41 – ул. Мира, 9 | 0,038 | 5,8 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 1,26 | 1,27 | 235,5 | 0,44 |
| т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14 | 0,032 | 11,1 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,20 | 2,20 | 410,0 | 0,71 |
| т.11 – ул. Садовая, 17 | 0,057 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,38 | 0,05 | 6,87 | 6,93 | 1288,2 | 2,93 |
| т11 - т.43 | 0,057 | 7,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,41 | 0,02 | 2,21 | 2,23 | 414,5 | 0,88 |
| т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а | 0,076 | 61,5 | надземная | 5376 | 0,48 | 6,45 | 0,24 | 19,60 | 19,84 | 3690,4 | 9,35 |
| т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,10 | 6,14 | 1142,8 | 2,60 |
| итого | 0,063 | 1916 |  |  | 12,97 | 174,34 | 6,50 | 533,94 | 540,44 | 100529,0 | 241,13 |
| Котельная №17 Привокзальная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т.1 | 0,076 | 40 | надземная | 5376 | 0,31 | 4,19 | 0,16 | 7,14 | 7,30 | 1357,2 | 6,08 |
| т.1 - т.2 | 0,057 | 60 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,12 | 16,05 | 16,17 | 3007,5 | 6,84 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8 | 0,045 | 12 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 2,75 | 2,76 | 513,5 | 1,08 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,89 | 3,91 | 727,5 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11 | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,89 | 3,91 | 727,5 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12 | 0,045 | 60 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,10 | 0,08 | 13,73 | 13,80 | 2567,7 | 5,40 |
| итого | 0,057 | 206 |  |  | 0,83 | 11,12 | 0,41 | 47,44 | 47,85 | 8900,9 | 22,46 |
| Всего по котельным | 0,065 | 3941,1 |  |  | 25,8 | 347,0 | 12,9 | 1116,4 | 1129,3 | 210069,8 | 569,9 |

*преимущественный способ прокладки

Таблица 1.3.3. Характеристика тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ в 2023 г.

| Наименование теплоисточника | Наружный диаметр, м | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характери-стика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,028 | 26 | надземная* | минплита | 5376 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 7,1 | 7,1 | 1328,4 | 1,46 |
|  | 0,038 | 5463 | надземная* | минплита | 5376 | 6,56 | 88,1 | 5,11 | 1763,6 | 1768,7 | 328992,1 | 415,19 |
|  | 0,048 | 4953,3 | надземная* | минплита | 5376 | 12,88 | 173,1 | 10,03 | 1009,5 | 1019,5 | 189647,6 | 460,66 |
|  | 0,048 | 1248,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 3,25 | 43,6 | 2,53 | 223,8 | 226,4 | 42106,8 | 116,07 |
|  | 0,057 | 35728,2 | надземная* | минплита | 5376 | 142,91 | 1920,7 | 111,32 | 12954,4 | 13065,8 | 2430388,5 | 4073,01 |
|  | 0,057 | 1681,4 | надземная* | ППУ | 8256 | 6,73 | 138,8 | 8,05 | 492,4 | 500,5 | 60617,8 | 191,68 |
|  | 0,057 | 1884,6 | надземная* | ППУ | 5376 | 7,54 | 101,3 | 5,87 | 386,6 | 392,5 | 73008,6 | 214,84 |
|  | 0,076 | 6462,3 | надземная* | минплита | 5376 | 50,41 | 677,5 | 39,26 | 2734,8 | 2774,1 | 516015,8 | 982,27 |
|  | 0,076 | 1680,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 13,10 | 176,1 | 10,21 | 396,5 | 406,7 | 75648,5 | 255,38 |
|  | 0,076 | 262,2 | надземная* | ППУ | 8256 | 2,05 | 42,2 | 2,45 | 88,6 | 91,1 | 11030,8 | 39,85 |
|  | 0,089 | 5241,5 | надземная* | минплита | 5376 | 55,56 | 746,7 | 43,28 | 2432,2 | 2475,4 | 460463,0 | 932,99 |
|  | 0,089 | 1120,9 | надземная* | минплита | 8256 | 11,88 | 245,2 | 14,22 | 745,4 | 759,6 | 92004,5 | 199,52 |
|  | 0,108 | 7857,85 | надземная | минплита | 5376 | 125,73 | 1689,8 | 97,93 | 4091,9 | 4189,8 | 779359,7 | 1697,30 |
|  | 0,108 | 3478,3 | надземная | минплита | 8256 | 55,65 | 1148,7 | 66,62 | 2596,4 | 2663,0 | 322552,1 | 751,31 |
|  | 0,108 | 601,1 | надземная | ППУ | 8256 | 9,62 | 198,5 | 11,51 | 233,6 | 245,1 | 29690,4 | 129,84 |
|  | 0,133 | 27 | надземная* | минплита | 5376 | 0,66 | 8,9 | 0,52 | 15,7 | 16,2 | 3016,0 | 7,18 |
|  | 0,133 | 162,1 | надземная* | минплита | 8256 | 3,99 | 82,3 | 4,77 | 135,6 | 140,4 | 17006,6 | 43,12 |
|  | 0,159 | 4809,3 | надземная* | минплита | 5376 | 173,13 | 2326,9 | 134,86 | 2830,9 | 2965,8 | 551674,7 | 1529,36 |
|  | 0,159 | 4982 | надземная* | минплита | 8256 | 179,35 | 3701,8 | 214,69 | 4226,1 | 4440,8 | 537883,2 | 1584,28 |
|  | 0,159 | 1081 | надземная* | ППУ | 8256 | 38,92 | 803,2 | 46,58 | 501,8 | 548,4 | 66427,6 | 343,76 |
|  | 0,219 | 2199,7 | надземная* | минплита | 5376 | 140,78 | 1892,1 | 109,66 | 1557,1 | 1666,7 | 310033,7 | 963,47 |
|  | 0,219 | 2277,25 | надземная* | минплита | 8256 | 145,74 | 3008,2 | 174,46 | 2325,7 | 2500,2 | 302834,9 | 997,44 |
|  | 0,219 | 2518,85 | надземная* | ППУ | 8256 | 161,21 | 3327,3 | 192,97 | 1400,6 | 1593,5 | 193014,7 | 1103,26 |
|  | 0,273 | 2544,5 | надземная* | минплита | 5376 | 254,45 | 3419,8 | 198,20 | 2084,7 | 2282,9 | 424645,0 | 1389,30 |
|  | 0,273 | 3324,1 | надземная* | минплита | 8256 | 332,41 | 6860,9 | 397,91 | 3942,0 | 4339,9 | 525669,3 | 1814,96 |
|  | 0,273 | 587 | надземная* | ППУ | 8256 | 58,70 | 1211,6 | 70,27 | 326,4 | 396,7 | 48044,7 | 320,50 |
|  | 0,325 | 3344,8 | надземная* | минплита | 8256 | 501,72 | 10355,5 | 600,59 | 4801,6 | 5402,2 | 654339,4 | 2174,12 |
|  | 0,377 | 2327 | надземная* | минплита | 8256 | 446,78 | 9221,6 | 534,83 | 3891,9 | 4426,7 | 536182,5 | 1754,56 |
|  | 0,426 | 1359 | надземная* | минплита | 8256 | 342,47 | 7068,5 | 409,95 | 2579,0 | 2989,0 | 362037,7 | 1157,87 |
|  | 0,530 | 2446 | надземная* | минплита | 8256 | 978,40 | 20194,2 | 1171,20 | 5318,1 | 6489,3 | 786014,6 | 2592,76 |
| Итого по ТЭЦ | 0,126 | 111678,45 |  |  |  | 4262,6 | 80873,6 | 4689,9 | 66094,2 | 70784,1 | 10731679 | 28237,3 |
| всего по ГО |  | 115619,55 |  |  |  | 4288,4 | 81220,6 | 4702,8 | 67210,6 | 71913,5 | 10941749 | 28807,2 |

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ общей протяженностью 2,6 км, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021, 2022 и 2023 и годах бесхозяйных сетей не выявлено и не оформлено.

1.4. Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,147 Гкал/ч, а средняя реализация тепловой энергии составляет 349 Гкал/год на сумму около 1450 тыс. руб., что покрывает только затраты на содержание персонала котельных.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов), расположенных к северу от железной дороги, в следующих районах города:

-весь пгт «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали: на центральную часть поселка и на п. Поссовет;

- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;

- поселок Новый – диаметром 219 мм;

- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;

- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;

- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;

- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;

- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;

- микрорайон №1 – диаметром 159 мм;

- привокзальный микрорайон (новая теплотрасса) – диаметром 219 мм.

С вводом в эксплуатацию новой теплотрассы на привокзальный микрорайон зона теплоснабжения Шарьинской ТЭЦ существенно расширилась.

К югу от железной дороги распложено 12 котельных, из них 7 котельных угольные, которые отапливают школы №2, №4, детсады №11 и №14 военкомат, гараж дрезин, здание «Ростелекома», 24 жилых дома.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет значительный резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1633 подключенных потребителя. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2023 года составила 103,216 Гкал/ч.

В 2023 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2023 году, приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2023 году.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь помещений, м² | Строительный объём, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 32 (строительство магазина) | 546,7 | 2524,5 |
| 2 | г. Шарья, ул. К. Маркса 56а, (реконструкция здания магазина) | 934,1 | 5260,5 |
| 3 | г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д.24а, 22д (строительство здания служебных гаражей) | 256,9 | 996 |
| 4 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, д.7в (строительство производственного здания) | 409,2 | 3422 |
| 5 | г. Шарья, ул. Промышленная, д. 6/1 (реконструкция здания магазина) | 253,8 | 982 |
| 6 | г. Шарья, ул. Авиационная, д. 118 (строительство склада) | 19,8 | 55 |
| 7 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лесная, д. 5/1 (строительство склада) | 25,3 | 63 |
| 8 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лесная, д. 5/2 (строительство склада) | 25,3 | 63 |
| 9 | г. Шарья, ул. Ленина, д. 91 б (строительство магазина) | 700,8 | 3524 |
| 10 | г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 32,(строительство магазина) | 326,3 | 1790 |
| 11 | г. Шарья, ул. им. 50-летия Советской Власти, д. 5 (строительство магазина) | 1154,3 | 6185 |
| 12 | г. Шарья, ул. Ленина, д. 116 (строительство многоквартирного жилого дома) | 1050 | 4182,4 |
|  | итого | 5702,5 | 29047,4 |

В 2023 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ было подключено 14 потребителей с тепловой нагрузкой 0,4607 Гкал/ч и отключено 14 потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 0,3261 Гкал/ч, в том числе 2 удаленных потребителя по ул. Шпалозаводской.. Изменения в составе потребителей увеличили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 0,1346 Гкал/ч сократили зону действия этого теплоисточника.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения г. Шарьи был произведен перерасчет тепловых нагрузок на муниципальные котельные, а также уточнены тепловые нагрузки на ТЭЦ с учетом вновь подключенных и отключенных потребителей. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее ГВС) на 01.01.2024 приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Располага-емая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,078 | 0,536 |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,039 | 0,086 |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,085 | 0 |  | 0 |  | 0,085 | 0,483 |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,176 | 0 |  | 0 |  | 0,176 | 0,8 |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,127 | 0 |  | 0 |  | 0,127 | 0,647 |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,189 | 0 |  | 0 |  | 0,189 | 1,032 |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,375 | 0 |  | 0 |  | 0,375 | 1,36 |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,029 | 0 |  | 0 |  | 0,029 | 0,086 |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,113 | 0 |  | 0 |  | 0,113 | 0,581 |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,097 | 0 |  | 0 |  | 0,097 | 0,086 |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,174 | 0 |  | 0 |  | 0,174 | 1,348 |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,356 | 0 |  | 0 |  | 0,356 | 0,808 |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,268 | 0 |  | 0 |  | 0,268 | 1,447 |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,081 | 0 |  | 0 |  | 0,081 | 0,1032 |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,024 | 0 |  | 0 |  | 0,024 | 0,043 |
|  | Итого по котельным |  | 2,210 |  | 0 |  | 0 | 2,210 | 9,4462 |
| 1.17 | Шарьинская ТЭЦ |  | 78,5695 | 24,6584 |  | 0 |  | 103,2279 | 169,1 |
|  | Итого по городскому округу |  | 80,7797 | 24,6584 |  | 0 |  | 105,4381 | 178,5462 |

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2).

Как следует из данных, приведенных в таблице 1.5.1, у теплоисточников, за исключением котельной №13, нет дефицита в тепловой мощности.

Максимальный фактически достигнутый максимум тепловой мощности станции за последние годы был в 2009 г. – 123 Гкал/ч. Фактически достигнутые максимумы тепловой мощности станции составляют: 2014 г. – 92,9 Гкал/ч, 2015 г. – 85,7 Гкал/ч, 2016 г. – 92,2 Гкал/ч, 2017 г. – 89,1 Гкал/ч, 2018 г. – 85,4 Гкал/ч, 2020 г. – 77,4 Гкал/ч, 2021 г. – 85,7 Гкал/ч, 2022 г. - 83,4 Гкал/ч, 2023 г. – 101,8 Гкал/ч. С учетом тепловых потерь, составляющих, в среднем, 10,732 Гкал/ч, суммарная расчетная тепловая нагрузка на станцию не превышает располагаемой тепловой мощности.

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 105,4381/44,3 = 2,38 Гкал/км2.

Все системы теплоснабжения в г. Шарье закрытого типа. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных и 9-ти центральных тепловых пунктов, оборудованных кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками. Ежегодно МУП «Шарьинская ТЭЦ» ведет поэтапную замену кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые, имеющих более высокую теплоотдачу. Как показало проведенное энергетическое обследование тепловых пунктов, фактическое потребление горячей воды жителями многоквартирных домов на 20-30% превышает нормативное. Поэтому на жилых домах, которые потребляют тепловую энергию на отопление и ГВС, целесообразна установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Шарьинской ТЭЦ, тепловые нагрузки на тепловые сети ежегодно растут, что увеличивает расходы теплоносителя в магистральных трубопроводах и снижает располагаемые напоры у концевых потребителей. Это требует развития тепловых сетей, увеличения на отдельных участках их диаметра, перерасчета и наладки их гидравлического режима, строительства переключающих станций и строительства автономных газовых котельных для групп концевых потребителей с недостаточным располагаемым напором.

1.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Существующий баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2024 г. приведен в таблице 1.6.1.

Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов, за исключением котельной №13, на которой резерв практически отсутствует. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется. Однако, по причине низкого качества отдельных партий поставляемого топлива и технического состояния угольных котлов реальный резерв тепловой мощности меньше расчетного, указанного в табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников ГО г. Шарья

| № п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | располагаемая мощность котлов | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,647 | 1,032 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,348 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,043 | 169,1 |
| 1.2 | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,64 | 1,075 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,612 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,086 | 169,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тепловые нагрузки потребителей | 0,0775 | 0,0394 | 0,0848 | 0,1760 | 0,1270 | 0,1890 | 0,3754 | 0,0291 | 0,1130 | 0,0968 | 0,1737 | 0,3558 | 0,2677 | 0,0810 | 0,0240 | 103,228 |
| 2.2 | сетевые потери | 0,0069 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0082 | 0,0033 | 0,0075 | 0,0130 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0448 | 0,0165 | 0,1022 | 0,0102 | 0,0000 | 10,732 |
| 2.3 | затраты на собственные нужды | 0,0012 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0021 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0010 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0046 | 0,0089 | 0,0010 | 0,0010 | 0,107 |
| 2.4 | тепловая нагрузка на котлы | 0,0856 | 0,0425 | 0,0880 | 0,1881 | 0,1324 | 0,1999 | 0,3941 | 0,0307 | 0,1163 | 0,0980 | 0,2210 | 0,3769 | 0,3788 | 0,0922 | 0,0250 | 114,067 |
| 2.5 | резерв тепловой мощности | 0,4504 | 0,0435 | 0,3950 | 0,6119 | 0,5076 | 0,8751 | 0,9659 | 0,0553 | 0,4647 | -0,0120 | 1,3910 | 0,4311 | 1,0682 | 0,0110 | 0,0610 | 55,033 |

По всем теплоисточникам, за исключением котельной №13, имеется резерв тепловой мощности. Дефицит тепловой мощности у котельной №13 составляет 12,2% и вполне может быть устранен за счет мероприятий по энергосбережению.

1.7. Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных и ТЭЦ;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого Na-катионирования) деаэрированной технической водой.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» [12],

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети [9].

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 1.7.1. Существующий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84390,6 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,8 | 51,4 | 39,6 | 64,6 | 123,1 | 8,2 | 31,6 | 25,7 | 120,4 | 125,0 | 264,3 | 33,7 | 6,3 |  |
|  | итого приход, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,8 | 51,4 | 39,6 | 64,6 | 123,1 | 8,2 | 31,6 | 25,7 | 120,4 | 125,0 | 264,3 | 33,7 | 6,3 | 84390,6 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплоносителя в теплосетях | 0,7 | 0,44 | 0,17 | 0,35 | 0,42 | 1 | 1,64 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 5 | 2,11 | 12,97 | 0,83 | 0 | 4262,6 |
| 2.2 | расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,0775 | 0,0394 | 0,0848 | 0,1760 | 0,1270 | 0,1890 | 0,3754 | 0,0291 | 0,1130 | 0,0968 | 0,1737 | 0,3558 | 0,2677 | 0,0810 | 0,0240 | 78,5695 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1,51 | 0,77 | 1,65 | 3,43 | 2,48 | 3,69 | 7,32 | 0,57 | 2,20 | 1,89 | 3,39 | 6,94 | 5,22 | 1,58 | 0,47 | 1532,1 |
| 2.5 | объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 2,21 | 1,21 | 1,82 | 3,78 | 2,90 | 4,69 | 8,96 | 0,61 | 2,33 | 1,91 | 8,39 | 9,05 | 18,19 | 2,41 | 0,47 | 5794,7 |
| 2.6 | нормативные потери теплоносителя м3/год | 29,7 | 16,2 | 24,5 | 50,8 | 38,9 | 63,0 | 120,4 | 8,2 | 31,4 | 25,6 | 112,7 | 121,6 | 244,5 | 32,4 | 6,3 | 77880,8 |
| 2.7 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,18 | 0,36 | 0,05 | 0,01 | 115,89 |
| 2.8 | Технологические затраты теплоносителя, м3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 7,5 | 3,2 | 19,5 | 1,2 | 0,0 | 6393,9 |
| 2.9 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 30,8 | 16,9 | 24,8 | 51,4 | 39,6 | 64,6 | 123,1 | 8,2 | 31,6 | 25,7 | 120,4 | 125,0 | 264,3 | 33,7 | 6,3 | 84390,6 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО, ДР (Ку=0,71), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью индукционных электрокотлов (Ку=0,123). Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов стал каменный уголь марки ДР (Ку=0,71). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут марки 100 (Ку=1,37).

Таблица 1.8.1. Потребление топлива теплоисточниками на теплоснабжение в 2023 г.

| Наименование, адрес потребителя топлива | Вид топлива | Кол-во топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мазут | уголь | электро-энергия | условное топливо |
|  |  | т | т | тыс. кВт*ч | т у.т. |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, ул. Школьная 32а | уголь |  | 182,4 |  | 129,5 |
| Котельная №3, ул. Трудовая 84-1 | эл. энергия |  |  | 168,537 | 20,7 |
| Котельная №4, ул. Жукова 6а | уголь |  | 96 |  | 68,2 |
| Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1 | уголь |  | 162,8 |  | 115,6 |
| Котельная №7, ул. С. Громова 44-1 | уголь |  | 100,6 |  | 71,4 |
| Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1 | уголь |  | 222,5 |  | 158,0 |
| Котельная №10 ул. Пристанционная 15а | уголь |  | 393,7 |  | 279,5 |
| Котельная №11 ул. Пристанционная 16а | эл. энергия |  |  | 143,07 | 17,6 |
| Котельная №12, ул. С. Громова 18 | уголь |  | 136,9 |  | 97,2 |
| Котельная №13, ул. С. Громова 93 А | эл. энергия |  |  | 202,365 | 24,9 |
| Котельная №14, ул. Пушкина 4 | уголь |  | 262,5 |  | 186,4 |
| Котельная №15, ул. Свердлова 58а | уголь |  | 266,15 |  | 189,0 |
| Котельная №16, ул. Авиационная 21а | уголь |  | 549,4 |  | 390,1 |
| Котельная №17, ул. Привокзальная 8а | эл. энергия |  |  | 198,301 | 24,4 |
| Котельная №20 ул. Пристанционная 4а | эл. энергия |  |  | 139,92 | 17,2 |
| Итого по котельным |  |  |  |  | 1789,6 |
|  | уголь |  | 2373,0 |  | 1684,8 |
|  | э/энергия |  |  | 852,2 | 104,8 |
| Шарьинская ТЭЦ на теплоснабжение |  |  |  |  | 57276,93 |
|  | мазут | 6010 |  |  | 8233,7 |
|  | уголь |  | 68688 |  | 49043,2 |
| Всего потребление на теплоснабжение |  |  |  |  | 59066,5 |
| в том числе | мазут | 6010 |  |  | 8233,7 |
|  | уголь |  | 71061,0 |  | 50728,0 |
|  | эл. энергия |  |  | 852,2 | 104,8 |

\

Таблица 1.8.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ

| Вид топлива | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | т у.т | % | тонн | т у.т | % | тонн | т у.т | % |
| Топливный баланс на теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 6342 | 8624,8 | 14,2 | 4512 | 6136,9 | 9,8 | 6010 | 8233,7 | 14,4% |
| уголь | 71406 | 52126,4 | 85,8 | 77234 | 56380,6 | 90,2 | 68688 | 49043,23 | 85,6% |
| итого |  | 60751,2 |  |  | 62517,5 |  |  | 57276,93 |  |
| затраты на топливо, тыс. руб. | 394998,5 |  |  | 487125,6 |  |  | 465553,4 |  |  |
| стоимость 1 т у.т., тыс. руб. | 6,50 |  |  | 7,8 |  |  | 8,13 |  |  |
| Топливный баланс на теплоснабжение и электрогенерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 6870 | 9411,9 | 14,1 | 4961 | 6816 | 10,8 | 6430 | 8809,1 | 14,0% |
| уголь | 78726 | 57470 | 85,9 | 85338 | 56158 | 89,2 | 75945 | 54224,7 | 86,0% |
| итого |  | 66881,9 |  |  | 62974 |  |  | 63033,8 | 100,0% |

При снижении реализации тепловой энергии на 15213 Гкал Шарьинская ТЭЦ в 2023 году уменьшила потребление топлива на 5240,6 т у.т. С учетом увеличения затрат на электрогенерацию потребления топлива осталось практически на прежнем уровне.

Теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Таблица 1.8.3. Перечень выполненных в 2023 г. работ по эффективности использования топлива и организации топливного хозяйства

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция узла учёта тепловой энергии на г. Шарья. | 1 | 115,407 |
| Монтаж системы возврата конденсата с мазутонасосной | 1 | 156,976 |
| Реконструкция приборного парка КИП | 1 | 429,975 |
| Реконструкция деаэрационной установки энергетических котлов с установкой охладителя выпара | 1 | 606,878 |
| Реконструкция вспомогательного оборудования турбогенератора №2 с установкой теплообменника | 1 | 424,443 |
| Реконструкция вспомогательного оборудования турбогенератора №2 с установкой теплообменника | 1 | 424,443 |
| Итого |  | 2158,122 |

1.9. Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают следующие факторы:

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие резерва сетевых подогревателей на ТЭЦ;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На всех котельных, за исключением котельной №20, установлено по 2 и более котла. Это обеспечивает в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70% (см. таблицу 1.2.1).

- На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- На Шарьинской ТЭЦ имеется 4 сетевых подогревателя единичной тепло-производительностью 32,0 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность подогревателей составляет 128 Гкал/ч, что превышает суммарную тепловую нагрузку потребителей.

- Наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения, однако, таких перемычек между тепловыми сетями отдельных котельных и между сетями котельных и сетями ТЭЦ в городе Шарье нет. Значительно снижает надежность теплоснабжения и тот факт, что с ТЭЦ на город через железную дорогу проходит только 1 тепломагистраль. Авария на этом участке тепломагистрали или ее повреждение приведет к прекращению на неопределенное время теплоснабжения около 1 тысячи потребителей города.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных и ТЭЦ, в целом, удовлетворительное. 15 из 34 котлов на муниципальных котельных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. Новых котлов серии КВ установлено всего 10 штук, срок службы которых составляет более 10 лет. Паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ марки БКЗ-75-39ГМА (ст. №5 и 6) и водогрейный котел-КВГМ-100-150 (ст. №2) выведены из эксплуатации по причине неудовлетворительного технического состояния. Сетевые насосы на ТЭЦ марки СЭ-1250, работающие с момента пуска станции в 1986 году, также имеют значительный износ и нуждаются в поэтапной замене или в капитальном ремонте.

- Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей и индивидуальных тепловых пунктов, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Энергетическое обследование учреждений города показало, что техническое состояние тепловых узлов и тепловых пунктов не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции, водоподогреватели не имеют регуляторов температуры.

- Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. Отдельные подвалы затапливаются талыми водами. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

Важным фактором надежности является готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ, которая базируется на следующих показателях:

• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

• наличия основных материально-технических ресурсов;

• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                                  (1)

где ,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр, частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 · Кп + 0,35 · Км + 0,3 · Ктр + 0,1 · Кист                                        (2)

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км; Ктр) | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Укомплектованность автотранспортными средствами МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведена в таблице 1.9.1

Таблица 1.9.1. Перечень имеющихся транспортных средств и механизмов у МУП "Шарьинская ТЭЦ"

| № п/п | Тип транспортных средств и механизмов | Кол-во единиц | Марка транспортных средств и механизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фургон АРТК со сварочным аппаратом и компрессором | 2 | ГАЗ 330273-303, ГАЗ 3009С5 |
| 2 | Самосвал | 1 | ЗИЛ 4505 |
| 3 | Самосвал | 1 | Зил-ММЗ-45085 |
| 4 | Экскаватор | 1 | Экскаватор ЕК-14-20 на колесном ходу |
| 5 | Трактор | 1 | МТЗ 80 – 1 шт. |
| 6 | Грузопассажирский | 1 | ГАЗ 2705 |
| 7 | Грузопассажирский | 1 | ГАЗ 33023 |
| 8 | Мастерская передвижная | 2 | МП-475400 на базе автомобиля ЗИЛ |
| 9 | Илососная машина | 1 | КО-520 на базе ЗИЛ 433362 |
| 10 | Илососная машина | 1 | КО-510 на базе ЗИЛ 433362 |
| 11 | Автоцистерна вакуумная | 1 | ГАЗ 3307 КО-503 |
| 12 | Автокран | 1 | Автокран на базе КАМАЗ-53213 |
| 13 | Легковой | 1 | УАЗ-Патриот – 1 шт. |
| 14 | Легковой | 1 | Лада 213100 |
| 15 | Легковой | 1 | Лада-Ларгус |
| 16 | Легковой | 1 | Шкода-Октавия |
| 17 | Легковой | 1 | УАЗ 31519 – 1 шт. |
| 18 | Бульдозер | 2 | Т-130 - 2 шт. |
| 19 | Бульдозер | 2 | ДТ-75М |
| 20 | Фронтальный погрузчик | 1 | SDLG L953F |
| 21 | Экскаватор-погрузчик фронтальный | 1 | CUCUROVA888 |
| 22 | Передвижной дизельный электрогенератор резервного питания 60 кВт | 1 | Дизельная генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ11 |

Укомплектованность персоналом подразделений, осуществляющих эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и теплоисточников по МУП "Шарьинская ТЭЦ" является достаточной (100%).

Оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием по МУП "Шарьинская ТЭЦ" составляет 90%, а с учетом аренды недостающих автотранспортных средств и специальной техники у других муниципальных предприятий города следует оценить, как достаточную.

Наличие запасов основных материально-технических ресурсов для ремонта теплоисточников и тепловых сетей в МУП "Шарьинская ТЭЦ" оценивается в 80%.

В МУП "Шарьинская ТЭЦ" для повышения надежности работы котельных имеется передвижной автономный источник электропитания мощностью 60 кВт.

Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения города, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями города.

Собственная аварийно-диспетчерская служба создана в МУП «Шарьинская ТЭЦ.

Кроме того, в масштабах региона функционирует РДУ (региональное диспетчерское управление), которое оперативно решает вопросы функционирования систем электроэнергетики.

Расчет обобщенного показателя готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ приведен в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатель укомплектован-ности ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Обобщенный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ " | 1 | 1 | 0,8 | 0,93 |

Таким образом, МУП "Шарьинская ТЭЦ" относится к теплоснабжающим организациям с удовлетворительной готовностью к проведению аварийно-восстановительных работ.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2023 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций |  |  | Производство тепловой энергии (отпуск с коллект.) | Затраты на СН | Отпуск тепловой энергии | Сетевые потери | Реализация тепловой энергии | Потребление топлива на пр-во тепловой энергии |  | Потребление электроэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | на отопление |
|  |  |  | Гкал |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | т | т у.т. | тыс. кВт*ч |  |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | План | 11337 |  | 676 | 10661 | 1177,54 | 7508,8 | уголь 3064 | 2187,7 | 1325,1 | 917,1 |
|  |  | факт | 7013 |  | 484 | 6529 | 1155,07 | 5232,4 | уголь 2479 | 1770,0 | 1088,487 | 839,365 |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | План | 286096 |  | 706 | 227443 | 63281 | 164161,8 | мазут 4115 | 5637,6 | 13619 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь 61104 | 43628,3 |  |  |
|  |  | факт | 297856 |  | 689 | 239648 | 57252 | 147115 | мазут 6010 | 8233,7 | 12921,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь 68688 | 49043,2 |  |  |

Таблица 1.10.2. Нормативы теплоисточников МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2023 г.

| № п/п | Места расположения тепловых сетей, котельных | НТП утв. |  | НУРТ | НТП по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | % | кг у.т./Гкал | Гкал | % |
| 1. | Котельная № 2, детсада №11, ул. Школьная, 32а | 49 | 13,7 | 286,3 | 36,12 | 11,9 |
| 2. | Котельная № З, детсада № 14, ул. Трудовая, 69а | 19 | 11,1 | 153,5 | 10,89 | 8,6 |
| З. | Котельная № 4, детсада № 7, л. Жукова, ба | 17 | 5,3 | 288,4 | 10,68 | 5,9 |
| 4. | Котельная № 6, школы № 2, ул. Куйбышева, 43 | 21 | 5,5 | 288,4 | 26,69 | 9,2 |
| 5. | Котельная № 7, школы № 4, ул. Громова, 44/1 | 22 | 7,2 | 284,6 | 17,45 | 5,4 |
| 6. | Котельная № 9, пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | 51 | 9,3 | 293,5 | 39,21 | 9,1 |
| 7. | Котельная № 10, экипировка, ул. Пристанционная, 15 | 72 | 8,8 | 288,3 | 67,75 | 9,6 |
| 8. | Котельная № 11, ул. Пристанционная, 16а | 6 | 4 | 154,4 | 2,89 | 2,4 |
| 9. | Котельная № 12, военкомат по ул. Громова, 18 | 8 | 3,5 | 313,5 | 8,49 | 3,0 |
| 10. | Котельная № 13, Автотранс по ул. Громова, 93а | 2 | 1,3 | 154,1 | 0,78 | 0,4 |
| 11. | Котельная № 14, ул. Пушкина, 4 (ООО ”Зебляки 2”) | 170 | 22,16 | 287,6 | 233,81 | 28,6 |
| 12. | Котельная № 15, ОАО ”Ростелеком”, ул. Свердлова, 58а | 183 | 21,7 | 286,1 | 86,29 | 12,5 |
| 13. | Котельная № 16, ул. Авиационная, 21 а | 472 | 29,8 | 156,3 | 540,44 | 40,9 |
| 14. | Котельная № 17, ул. Привокзальная, 8 | 40 | 22,2 | 153,4 | 47,85 | 24,3 |
| 15 | Котельная №20, ул. Пристанционная, 4а | 0 | - | 156,3 | 0 | 0,0 |
|  | итого по котельным | 1132 | 16,6 | 242,9 | 1129,34 | 16,6 |
| 16 | Шарьинская ТЭЦ, пгт Ветлужский ул. Центральная, 1 | 62906,7 | 26,3 | 215,34 | 70784,1 |  |

Анализ результатов деятельности теплоснабжающих организаций в 2023 году:

- Фактическая реализация тепловой энергии котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 5232,4 Гкал/год, при планируемом объеме 7508,8 Гкал/год, что приводит к недополученным доходам и к увеличению себестоимости тепловой энергии.

- Фактический потребление топлива котельными ниже планового на 18,6%.

- По котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» плановое значение сетевых потерь на 2024 г. 1132 Гкал. Расчетные нормативные потери составляют 1129,3 Гкал/год, фактические потери составили 1155,07 Гкал/год.

- Шарьинская ТЭЦ уменьшила реализацию тепловой энергии на 17046,8 Гкал или на 10.3%, при этом увеличила потребление топлива сверх плана на 16%.

1.11. Тарифы на тепловую энергию и воду

Таблица 1.11.1. Установленные с 01.07.2024 год тарифы на тепловую энергию и воду без НДС

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и водоснабжающих организаций | Тепловая энергия, руб./Гкал | Питьевая вода, руб./м3 | Техническая вода, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ» от сетей и с котельных | 4157,90 | - | - |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ» станция с коллекторов | 2666,76 | - | - |
| 3 | ООО «Водоканалсервис» | - | 61,43 | 16,96 |

Указанные тарифы будут действовать до 31.12.2024 года, после чего, возможно, произойдет их повышение. На 2025 год Департамент государственного регулирования цен и тарифов утвердит новые тарифы на тепловую энергию и воду. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 1.11.2.

Таблица 1.11.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций города Шарьи в период с 2021 по 2024 год, руб./Гкал без НДС

| Наименование теплоснабжающих организаций | Теплоисточники | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | с 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | сети ТЭЦ, котельные | 3150.66 | 3301.46 | 3466.13 | 3777,64 | 4157,90 |
|  | ТЭЦ с коллекторов | 1992.59 | 2060.34 | 2163.10 | 2357,50 | 2666,76 |

Выводы по результатам анализа динамики тарифов на тепловую энергию:

- Повышение тарифов в 2024 году составит: для МУП «Шарьинская ТЭЦ» 10,1 %, а пепловой энергии с коллекторов ТЭЦ – на 13,1%.

- Существующие тарифы, с учетом НДС, превышают муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений (2883,00 руб./Гкал с НДС). Объем мер социальной поддержки (МСП) в 2024 г. прогнозируется в размере свыше 180 млн. руб. и существенно обременяет бюджет города. Для приведения в соответствие возможностей городского бюджета с растущими объемами МСП ежегодно производится пересмотр данного стандарта.

Для МУП «Шарьинская ТЭЦ» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (постановление от 13.09.2023 г. №23/197) с 01.01.2024 г. установлена плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» в размере 80,11 тыс. руб. за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения.

## Плата за подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, для каждого потребителя, в том числе застройщика, должна устанавливаться в индивидуальном порядке в соответствии со сметой на эти работы.

Работы по прокладке тепловых сетей от присоединяемого объекта до теплоисточника или его тепловых сетей должны осуществляться Заявителем или Застройщиком. В случае если выполнение этих работ возложено на ТСО, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

Корректировка градостроительного плана в части переноса площадок нового строительства в микрорайоны, в которых имеются резервы по пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, например, в поселок Новый, значительно сократило бы плату за подключение к тепловым сетям.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»:

- Низкая плотность тепловой нагрузки, то есть малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф. При отсутствии природного газа целесообразно закрывать наиболее мелкие котельные путем объединения районов теплоснабжения или подключения их потребителей к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ. С приходом в город природного газа целесообразно мелкие котельные закрывать, а их потребителей переводить на индивидуальное теплоснабжение с помощью котлов наружного или внутреннего размещения. При отсутствии природного газа возможно при экономическом обосновании котельные с наиболее малыми подключенными нагрузками перевести на электрокотлы.

- Практически полный физический и моральный износ половины котлов. Их реальная тепловая мощность ниже паспортной, и велика вероятность выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам.

- Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки службы котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает нерациональные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции отдельных участков тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии.

Шарьинская ТЭЦ

- Использование относительно дорогостоящего топлива – мазута и каменного угля. Высокая цена получаемого от поставщиков топлива и его дефицит на рынке значительно увеличивают топливную составляющую в себестоимости производимой тепловой энергии.

- Практически полный физический и моральный износ части котлов. 2 котла: БКЗ-75 (ст. №5 и 6) и котел КВГМ-100 (ст. №2) выведены из эксплуатации, как не подлежащие восстановлению. Один котел КВГМ-100 поддерживается в состоянии рабочего резерва на пиковые нагрузки, однако он работает только на мазуте и увеличивает себестоимость тепловой энергии и ее топливную составляющую. Котлы ТП-35У эксплуатируются с конца шестидесятых годов прошлого столетия (ввод в эксплуатацию с 1964 по 1967 годы), а котел Т-35-40 эксплуатируется с 1975 года.

- Из-за большой протяженности тепловых сетей и значительного физического износа тепловой изоляции большей части квартальных тепловых сетей тепловые потери при передаче тепловой энергии потребителям недопустимо велики и составляют около 30%. Ремонт тепловой изоляции производится согласно инвестиционной программе или по мере необходимости при нарушении тепловой изоляции, что сократило тепловые потери в сетях и приблизило их к уровню нормативных значений.

- Недостаточная надежность теплоснабжения основной части города, поскольку теплотрасса на город при наличии 2-х выводов не доведена до пункта разветвления основных магистралей (бывшей насосной). Единственная тепломагистраль, идущая по ул. Адмирала Виноградова, имеет недостаточную пропускную способность из-за переходов на меньшие диаметры, что увеличивает потери давления, уменьшает располагаемый напор и создает проблемы при подключении дополнительных концевых потребителей.

- Отсутствие закольцовывающих участков теплосетей между радиальными тепломагистралями: тепломагистраль по ул. 50 лет Советской власти не закольцована с тепломагистралью по ул. Больничный городок, тепломагистраль по ул. Ломоносова не продолжена до центра города и не закольцована с тепломагистралью по ул. Адмирала Виноградова

- Велики коммерческие потери, составляющие в 2023 г. 35281 Гкал или 19,3% от поставленной потребителям тепловой энергии. В городе недостаточно ведется работа по установке потребителями приборов учета тепловой энергии. Всего установлено 754 узел учета, в том числе в многоквартирных жилых домах (МКД) 205 узлов, в частных жилых домах 269 узел учета, у юридических лиц 280 узла. Не установили приборы учета 27 юридических лица. Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет 62%.

. 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в составе теплоисточников и подключенных к ним потребителей:

- Котельная локомотивного депо ОАО «РЖД» прекратила теплоснабжение потребителей города, которые были подключены к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ. Прошедший отопительный период показал, что отопление подключенных потребителей осуществляется в пределах санитарных норм.

- К тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ в 2023 г. было подключено 13 потребителей с тепловой нагрузкой 0,438211 Гкал/ч. В тоже время от тепловых сетей ТЭЦ отключено также 13 потребителей с общей тепловой нагрузкой 0,291681 Гкал/ч.

- На 2024 год у ЕТО имеется 20 реальных заявок на подключение к тепловым сетям потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 1,66 Гкал/ч.

Структура тепловых нагрузок жилых и общественных зданий города в зонах действия источников тепловой энергии после перераспределения тепловых потребителей приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на 2024 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, источника тепловой энергии | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | 0,078 | 0,0775 | 0 | 0 |
| 1.2 | Котельная №3 | 0,039 | 0,0394 | 0 | 0 |
| 1.3 | Котельная №4 | 0,085 | 0,085 | 0 | 0 |
| 1.4 | Котельная №6 | 0,176 | 0,176 | 0 | 0 |
| 1.5 | Котельная №7 | 0,127 | 0,127 | 0 | 0 |
| 1.6 | Котельная №9 | 0,189 | 0,189 | 0 | 0 |
| 1.7 | Котельная №10 | 0,375 | 0,375 | 0 | 0 |
| 1.8 | Котельная №11 | 0,029 | 0,029 | 0 | 0 |
| 1.9 | Котельная №12 | 0,113 | 0,113 | 0 | 0 |
| 1.10 | Котельная №13 | 0,097 | 0,097 | 0 | 0 |
| 1.11 | Котельная №14 | 0,174 | 0,174 | 0 | 0 |
| 1.12 | Котельная №15 | 0,356 | 0,356 | 0 | 0 |
| 1.13 | Котельная №16 | 0,268 | 0,268 | 0 | 0 |
| 1.14 | Котельная №17 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0 |
| 1.15 | Котельная №20 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2,210 | 2,210 | 0 | 0 |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 103,3447 | 78,6863 | 24,6584 | 0 |
|  | Всего по городскому округу | 105,555 | 80,897 | 24,658 | 0,000 |

Значительная часть нового строительства планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 453,12 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 1500 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление согласно СП 50.13330.2012 [5] составляет 0,517 Вт/(м3*оС) или 190,56 кВт*ч/м2. Для ГО г. Шарья градусо-сутки отопительного периода согласно климатологии района, составляют: ГСОП = 224*(20+4,4) = 5465,6 град.*сут.

Удельное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения имеет тенденцию к уменьшению за счет строительства новых энергоэффективных ИЖД, а также за счет замены в существующих МКД и в общественных зданиях старых деревянных окон на современные пластиковые стеклопакеты и утепления наружных стен.

Потребление тепловой энергии от теплоисточника может быть рассчитано по формуле:

Q = Qоот.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+Qгвс  Гкал/год                                         (3)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000 =  Qогвс * nгвс Гкал/год                                                    (4)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв= 0,052 Гкал/м3 |
| nгвс- | период ГВС, сут./год; принимается nгвс= 224 сут./год |

Средняя обеспеченность жилой площадью по городскому округу составляет:

921420/34828 = 26,5 м2/чел.

Количество жителей в индивидуальных домах составляет: 452060/26,5 = 17087 чел.

Qгвс = 100*17087*224*0,052/1000   = 19902,9 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели.

Qогвс = 19902,9/5376 = 3,7022 Гкал/ч

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

ΔQинд.от. = 190,56*1500/1000 = 285,84 МВт*ч/год= 245,82 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 245,82/5376=0,0457 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,0457*(20+32)/(20+4,4) = 0,0974 Гкал/ч;

Прироста численности населения в индивидуальных домах не будет. При этом будет ежегодно расти обеспеченность жилой площадью на величину: 1500/17087 = 0,088 м2/чел.  По этой же причине не произойдет увеличение потребления горячей воды и потребление тепловой энергии на ГВС.

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 190,56*452,06 = 85144,6 МВт*ч/год = 74084,3 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = (74084,3/5376)*(20+32)/(20+4,4) = 29,368 Гкал/ч.

При отсутствии газовых водонагревателей горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда производится с помощью твердотопливных или электрических водонагревателей.

Потребление тепловой энергии от теплоисточников в базовый период (в 2023 году) приведено в таблице 2.1.1.

Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья приведены в таблице 2.2.3.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского поселения приведен в таблице 2.2.4.

Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 2.1.1. Потребление тепловой энергии и энергоресурсов в базовый период.

| Показатели | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | итого по котель-ным | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализация тепловой энергии, Гкал | 273,2 | 119,0 | 174,1 | 433,6 | 313,9 | 403,6 | 659,3 | 122,6 | 283,5 | 217,5 | 602,8 | 619,6 | 795,0 | 171,4 | 199,5 | 5388,5 | 162328 |
| сетевые потери, Гкал | 37,0 | 11,2 | 11,0 | 44,0 | 18,0 | 40,3 | 69,8 | 3,0 | 8,8 | 0,9 | 240,9 | 88,8 | 549,4 | 55,0 | 0 | 1178,0 | 60465 |
| отпуск тепловой энергии, Гкал | 310,2 | 130,2 | 185,1 | 477,5 | 331,9 | 444,0 | 729,1 | 125,6 | 292,2 | 218,5 | 843,7 | 708,4 | 1344,5 | 226,5 | 199,5 | 6566,6 | 222793 |
| СН, Гкал | 12,9 |  | 7,7 | 19,9 | 13,8 | 18,5 | 30,4 |  | 12,2 |  | 35,2 | 29,5 | 56,0 |  |  | 236,1 | 92107 |
| производство тепловой энергии, Гкал | 323,1 | 135,6 | 192,8 | 497,4 | 345,7 | 462,5 | 759,5 | 130,8 | 304,4 | 227,6 | 878,8 | 737,9 | 1400,5 | 235,9 | 207,8 | 6840,2 | 314900 |
| потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| уголь, т | 122,4 |  | 98,5 | 222,0 | 133,7 | 267,7 | 563,2 |  | 208,5 |  | 347,6 | 268,3 | 640,0 |  |  | 2872,0 | 77234 |
| электроэнергия на отопление, тыс. кВт*ч |  | 127,9 |  |  |  |  |  | 151,5 |  | 228,9 |  |  |  | 249,9 | 209,9 | 968,1 |  |
| мазут, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4512 |
| потребление электро-энергии всего, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14398 |

2.2. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

В 2023 году в городском округе введен в эксплуатацию 12 объектов. Их перечень приведен в таблице 1.4.1. Сведения о подключении выше указанных объектов нового строительства к системам теплоснабжения отсутствуют. Вероятно, собственники этих объектов оборудовали индивидуальные источники теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 16 жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 1,666 Гкал/ч (см. таблицу 2.2.2.).  В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме свыше 5000 м2/год, в том числе МКД – до 3500 м2/год, ИЖД – до 1500м2/год.

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улицы Юбилейная;

- в районе улиц Вокзальная, Ольги Степановой;

- в районе улицы Базовой, пер. Базовый;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Перечень объектов, на которые выдано разрешение на подключение к тепловым сетям, приведен в таблице 2.2.1. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2023-2027 годах в городском округе город Шарья, приведен в таблице 2.2.2.

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на подключение к тепловым сетям в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3 ФОК | 0,944 |
| 2 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10 школа | 1,499 |
| 3 | г. Шарья, ул. Мира, д. 14 ИЖД | 0,015 |
| 4 | г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д.15а ФОК | 0,604476 |
| 5 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 65 ТЦ | 0,482101 |
| 6 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.1 ТЦ | 0,468301 |
| 7 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.2 ТЦ | 0,144274 |
| 8 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 магазин | 0,047033 |
| 9 | г. Шарья, ул. Больничный Городок, д.32 | 0,0215 |
| 10 | г. Шарья ул. Чапаева, д.39 | 0,021 |
| 11 | г. Шарья, ул. Ленина, д.116 МКД | 0,182 |
|  | Итого | 4,428685 |

Таблица 2.2.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья

| № п/п | Объект и его местонахождения | Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Физкультурно- оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения. г. Шарья, Базовый проезд, 3 | 3699,92 |  |  |  |
| 2 | Строительство склада г. Шарья, пгт. Ветлужский, проезд Производственный д. 11 |  | 25,5 |  |  |
| 3 | Реконструкция автозаправочной станции №87, г. Шарья, ул. Им. Адмирала Виноградова, д. 27в | 117,89 |  |  |  |
| 4 | Строительство котельной, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, 7б | 180,3 |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. им. Адмирала Виноградова, д.5а |  | 1910,4 |  |  |
| 6 | Строительство производственного здания, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, район здания кпд | 47,5 |  |  |  |
| 7 | Строительство производственного здания, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Индустриальная, район здания кпд | 47,5 |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. О. Степановой, д.68 корпус 2 | 1431,8 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция нежилого здания, гараж и автостоянка для легковых автомобилей, г. Шарья, ул. Ленина д. 130а |  | 522,44 |  |  |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. О. Степановой, д.68 корпус 1 | 5063,2 |  |  |  |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта, г. Шарья, Квартал Коммуны, д.15а |  | 1906,13 |  |  |
| 12 | Строительство магазина, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, р-н д. 80-а, | 398 |  |  |  |
| 13 | Строительство ангара, г. Шарья, ул. Ветлужская, д. 41, | 909,8 |  |  |  |
| 14 | Строительство склада, г. Шарья, ул. Березовка, ориентир д. 8, |  | 365,1 |  |  |
| 15 | Строительство гаража, г. Шарья, ул. Им. 50-летия Советской Власти, д.24 | 138,6 |  |  |  |
| 16 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. О. Степановой, д.65 | 5793,1 |  |  |  |
|  | итого | 17827,61 | 4729,57 |  |  |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,1753 | 0,4907 |  |  |

Таблица 2.2.3. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь ИЖФ, м2 | 438560 | 440060 | 441560 | 443060 | 444560 | 446060 | 447560 | 449060 | 450560 | 452060 | 452300 | 459300 | 466300 | 473300 | 480300 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 28,491 | 28,589 | 28,686 | 28,784 | 28,881 | 28,979 | 29,076 | 29,174 | 29,271 | 29,368 | 29,384 | 29,839 | 30,294 | 30,748 | 31,203 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 17987 | 17887 | 17787 | 17687 | 17587 | 17487 | 17387 | 17287 | 17187 | 17087 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 3,897 | 3,876 | 3,854 | 3,832 | 3,811 | 3,789 | 3,767 | 3,746 | 3,724 | 3,702 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| расчетные тепловые нагрузки суммарные | 32,389 | 32,464 | 32,540 | 32,616 | 32,692 | 32,767 | 32,843 | 32,919 | 32,995 | 33,071 | 32,504 | 32,959 | 33,414 | 33,868 | 34,323 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,634 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0901 |  | 1,158 | -12,332 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 78,570 | 78,570 | 79,728 | 67,396 | 67,396 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 29,601 | 29,601 | 28,432 | 28,085 | 24,235 | 24,235 | 24,602 | 24,659 | 24,659 | 24,659 | 24,659 | 24,659 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ТЭЦ, Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 103,082 | 103,229 | 103,229 | 104,387 | 92,055 | 92,055 |

2.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа

Таблица 2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 9,881 | 9,881 | 9,889 | 10,692 | 9,753 | 9,753 | 9,789 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 1,204 | 1,204 |
| от ТЭЦ | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 137,6 | 137,6 |
| Итого приход тепловой мощности | 181,42 | 181,42 | 181,42 | 178,981 | 178,981 | 178,989 | 179,792 | 178,853 | 178,853 | 178,889 | 178,546 | 178,546 | 178,546 | 138,804 | 138,804 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на котельные | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,576 | 0,576 |
| на ТЭЦ | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 103,082 | 103,229 | 103,229 | 104,387 | 92,055 | 92,055 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 103,893 | 103,459 | 104,058 | 104,559 | 104,247 | 102,038 | 101,141 | 103,689 | 103,861 | 105,745 | 105,439 | 105,439 | 106,597 | 92,631 | 92,631 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,039 | 0,039 |
| от ТЭЦ | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10 | 10 |
| Итого суммарные тепловые потери | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,918 | 11,908 | 10,942 | 10,942 | 10,942 | 10,039 | 10,039 |
| Затраты на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котельных | 0,085 | 0,076 | 0,073 | 0,073 | 0,062 | 0,06 | 0,057 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| на ТЭЦ | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Итого затраты на собственные нужды | 0,212 | 0,203 | 0,2 | 0,2 | 0,189 | 0,187 | 0,184 | 0,178 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,157 | 0,157 | 0,117 | 0,117 |
| Нагрузка на котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных | 4,846 | 4,403 | 4,238 | 4,238 | 3,592 | 3,512 | 3,324 | 3,0054 | 2,9424 | 2,9324 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,625 | 0,625 |
| ТЭЦ | 111,200 | 111,200 | 111,961 | 112,462 | 112,785 | 110,654 | 109,942 | 112,802 | 113,013 | 114,897 | 114,088 | 114,068 | 115,226 | 102,162 | 102,162 |
| Итого нагрузка на котлы | 116,05 | 115,6 | 116,2 | 116,7 | 116,38 | 114,17 | 113,27 | 115,81 | 115,96 | 117,83 | 122,26 | 124,04 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| Дефицит тепловой мощности(-) , резерв (+) | 65,37 | 65,82 | 65,22 | 62,281 | 62,601 | 64,819 | 66,522 | 63,043 | 62,893 | 61,059 | 56,286 | 54,506 | 73,446 | 33,704 | 33,704 |
| в том числе у котельных | 7,474 | 7,917 | 8,082 | 5,643 | 6,289 | 6,377 | 7,368 | 6,748 | 6,811 | 6,857 | 6,976 | 6,976 | 6,976 | 0,579 | 0,579 |
| на ТЭЦ | 57,9 | 57,9 | 57,139 | 56,638 | 56,315 | 58,446 | 59,158 | 56,298 | 56,087 | 54,203 | 55,012 | 55,032 | 53,874 | 35,438 | 35,438 |

3. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя

3.1 Перспективное потребление тепловой энергии в городском округе г. Шарья

Таблица 3.1.1. Расчет перспективного потребления тепловой энергии, Гкал

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 34139 | 33950 | 33760 |  | 33570 |  | 33380 |  | 33190 |  | 33001 |  | 32811 |  | 32621 |  | 32431 |  | 27331 |  | 27331 |  | 27331 |  | 27331 |  | 27331 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 67159 | 67389 | 67618 |  | 67848 |  | 68078 |  | 68308 |  | 68537 |  | 68767 |  | 68997 |  | 69226 |  | 68048 |  | 69101 |  | 70154 |  | 71207 |  | 72261 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 101298 | 101338 | 101378 |  | 101418 |  | 101458 |  | 101498 |  | 101538 |  | 101578 |  | 101618 |  | 101657 |  | 95379 |  | 96432 |  | 97485 |  | 98539 |  | 99592 |  |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 756,0 | 756,0 | 756,0 |  | 756,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 10834,5 | 9791,4 | 9402,1 |  | 9402,1 |  | 7875,9 |  | 7688,4 |  | 7243,8 |  | 6492,5 |  | 6398,8 |  | 6398,8 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 1360,1 |  | 1360,1 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 11590,5 | 10547,4 | 10158,1 |  | 10158,1 |  | 7875,9 |  | 7688,4 |  | 7243,8 |  | 6492,5 |  | 6398,8 |  | 6398,8 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 5218,3 |  | 1360,1 |  | 1360,1 |  |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 38909 | 38909 | 38909 |  | 39784 |  | 39784 |  | 38213 |  | 37747 |  | 32572 |  | 32572 |  | 33066 |  | 33142 |  | 33142 |  | 33142 |  | 33142 |  | 33142 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 160211 | 160211 | 161942 |  | 161601 |  | 162336 |  | 160148 |  | 159318 |  | 142009 |  | 129093 |  | 128599 |  | 131020 |  | 134622 |  | 134622 |  | 106608 |  | 106608 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 199120 | 199120 | 200851 |  | 201385 |  | 202120 |  | 198361 |  | 197065 |  | 174581 |  | 161665 |  | 161665 |  | 147115 |  | 167764 |  | 167764 |  | 139749 |  | 139749 |  |

3.2. Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

Таблица 3.2.1. Расчет перспективного баланса теплоносителя в системах теплоснабжения

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 30,1 | 26,38 | 26,14 | 28,8 | 27,1 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 6,7 | 6,7 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 77,67 | 69,21 | 66,05 | 66,05 | 63,90 | 62,38 | 58,77 | 52,68 | 51,92 | 51,92 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 11,23 | 11,23 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 112,0 | 103,5 | 100,4 | 100,4 | 94,0 | 88,8 | 84,9 | 81,5 | 79,0 | 77,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 18,0 | 18,0 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 1532,0 | 1416,2 | 1373,0 | 1373,0 | 1285,9 | 1192,9 | 1141,2 | 1095,1 | 1062,0 | 1044,8 | 926,2 | 926,2 | 926,2 | 241,4 | 241,4 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 45,2 | 39,6 | 39,2 | 43,2 | 40,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 10,1 | 10,1 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| на 1 Гкал | 0,118 | 0,121 | 0,122 | 0,122 | 0,147 | 0,139 | 0,141 | 0,152 | 0,149 | 0,147 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,3 | 84066,4 | 84776,8 | 84776,8 | 85080,7 | 71920,8 | 71920,8 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,3 | 84066,4 | 84776,8 | 84776,8 | 85080,7 | 71920,8 | 71920,8 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4292,2 | 4242,5 | 4242,5 | 4288,4 | 4288,4 | 4288,4 | 3625,1 | 3625,1 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 78,570 | 78,570 | 79,728 | 67,396 | 67,396 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1373,5 | 1373,5 | 1388,3 | 1385,4 | 1391,7 | 1372,9 | 1365,8 | 1496,7 | 1500,8 | 1530,4 | 1532,1 | 1532,1 | 1554,7 | 1314,2 | 1314,2 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 5779,7 | 5779,7 | 5794,5 | 5791,6 | 5797,9 | 5779,1 | 5772,0 | 5788,9 | 5743,3 | 5772,9 | 5820,5 | 5820,5 | 5843,1 | 4939,3 | 4939,3 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 79066,1 | 79066,1 | 79269,1 | 79229,0 | 79315,2 | 79058,6 | 78961,2 | 79191,7 | 77189,7 | 77587,2 | 78227,7 | 78227,7 | 78531,2 | 66384,3 | 66384,3 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 115,6 | 115,6 | 115,9 | 115,8 | 116,0 | 115,6 | 115,4 | 115,8 | 114,9 | 115,5 | 116,4 | 116,4 | 116,9 | 98,8 | 98,8 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6438,3 | 6363,8 | 6363,8 | 6432,6 | 6432,6 | 6432,6 | 5437,6 | 5437,6 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,3 | 84066,4 | 84776,8 | 84776,8 | 85080,7 | 71920,8 | 71920,8 |
| на 1 Гкал | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,290 | 0,390 | 0,372 | 0,356 | 0,373 | 0,317 | 0,338 | 0,372 | 0,366 | 0,367 | 0,371 | 0,371 |

3.3. Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо , т/ч                                                                            (5)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 75/50оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 110/70оС  gр  = 25 т/ч*(Гкал/ч).

Qо  - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 2.1.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                           (6)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах теплосетей, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1. Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

1) По котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» все выводы имеют достаточный или завышенный диаметр, что следует учитывать при замене выводных участков тепловых сетей.

2) По станции МУП «Шарьинская ТЭЦ» основные линии на ул. 50 лет Советской власти и на ул. Адмирала Виноградова имеют недостаточный диаметр, а тепловая нагрузка на эти линии ежегодно возрастает. Кроме того, вывод диаметром 350 мм с коллекторов станции через железную дорогу вообще не проложен и объединяется с выводом диаметром 500 мм, а после станции скорой помощи не доведен до насосной.  Такая ситуация сложилась из-за развития города без учета возможностей тепловых сетей. Подключение новых потребителей требует увеличения расхода теплоносителя в магистралях и со станции в целом, что увеличивает потери давления и снижает располагаемый напор на вводах потребителей. Располагаемый напор у концевых потребителей составляет всего 5 м в.ст. Требуемый расход теплоносителя для обеспечения расчетной тепловой нагрузки 103 Гкал/ч составляет 2575 м3/ч и достигается включением на параллельную работу 2-х сетевых насосов СЭ-1250-140. После проведения работ по замене участков тепломагистрали по ул. Адмирала Виниградова с Ду250 на Ду 300 мм, а также завершения работы по прокладке второй линии диаметром 350 мм от ТЭЦ до бывшей насосной и разделении потребителей по тепломагистралям города в соответствии с суммарной тепловой нагрузкой по микрорайонам снизятся линейные потери давления, возрастет располагаемый напор, и у станции будет возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки.

С другой стороны, многие линии тепловых сетей: на пос. Новый, на пос. Алешунино, на Больничный Городок являются недогруженными. В этих микрорайонах города размещение нового строительства потребует значительно меньших затрат на подключение потребителей.

Таблица 3.3.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход тепло-носителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 75/55 | 0,0775 | 3,9 | 32,5 | 82 |
| Котельная №3 | 75/55 | 0,0394 | 2,0 | 23,2 | 82 |
| Котельная №4 | 75/55 | 0,0829 | 4,1 | 33,6 | 50 |
| Котельная №6 | 75/55 | 0,2225 | 11,1 | 55,0 | 50 |
| Котельная №7 | 75/55 | 0,1385 | 6,9 | 43,4 | 82 |
| Котельная №9 | 75/55 | 0,2275 | 11,4 | 55,6 | 100+69 |
| Котельная №10 | 75/55 | 0,379 | 19,0 | 71,8 | 3*69 |
| Котельная №11 | 75/55 | 0,0487 | 2,4 | 25,7 | 50 |
| Котельная №12 | 75/55 | 0,113 | 5,7 | 39,2 | 50 |
| Котельная №13 | 75/55 | 0,0932 | 4,7 | 35,6 | 50 |
| Котельная №14 | 75/55 | 0,1688 | 8,4 | 47,9 | 100 |
| Котельная №15 | 75/55 | 0,308 | 15,4 | 64,7 | 69 |
| Котельная №16 | 75/55 | 0,5923 | 29,6 | 89,8 | 150 |
| Котельная №17 | 75/55 | 0,0806 | 4,0 | 33,1 | 69 |
| Котельная №20 | 75/55 | 0,051 | 2,6 | 26,3 | 50 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |
| выводы на основную часть города | 110/70 | 53,729 | 1343,2 | 604,7 | 515+357 |
| отвод на ул. Монтажников | 110/70 | 0,319 | 8,0 | 46,6 | 82 |
| отвод на поселок Новый | 110/70 | 1,591 | 39,8 | 104,1 | 207 |
| отвод на поселок Алешунино | 110/70 | 1,752 | 43,8 | 109,2 | 150 |
| отвод на больничный городок | 110/70 | 3,7 | 92,5 | 158,7 | 259 |
| линия на ул. Ленина и центр города, в т.ч. | 110/70 | 18,247 | 456,2 | 352,4 | 408 |
| линия на ул. Адмирала Виноградова | 110/70 | 16,044 | 401,1 | 330,4 | 259-309 |
| линия на ул. Ломоносова | 110/70 | 0,7 | 17,5 | 69,0 | 408 |
| линия на ул. 50 лет Советской Власти, в т.ч. | 110/70 | 25,718 | 643,0 | 418,3 | 357 |
| отвод на ул. Юбилейную | 110/70 | 6,3 | 157,5 | 207,1 | 259 |
| линия на ул. 50 лет Советской Власти | 110/70 | 15,14 | 378,5 | 321,0 | 259 |
| отвод на микрорайон №1 | 110/70 | 3,6 | 90,0 | 156,5 | 150 |
| выводы на пгт Ветлужский: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| вывод на ул. Спортивная, Центральная | 110/70 | 13,023 | 325,6 | 297,7 | 259 |
| вывод на ул. Дружбы, Молодежная | 110/70 | 14,04 | 351,0 | 309,1 | 309 |
| Вывод на лесопристань и п. Поссовет | 110/70 | 1,99 | 49,8 | 116,4 | 259 |
| Линия на микрорайон Привокзальный | 110/70 | 2,504 | 62,6 | 130,5 | 207 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

4.1. Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеют средний срок службы котлов 25 лет, то есть котлы отработали по 3 полезных срока эксплуатации. Из 25 угольных котлов 15 котлов – чугунные секционные выпуска 60 – 70 –х годов. Теплоснабжение потребителей в пределах санитарных норм обеспечивается только при хорошем качестве поставленного топлива — каменного угля и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону. Другой проблемой являются малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии. 5 котельных (№2,3,4,6,7) отапливают только детские сады и школы. 5 котельных (№11,13,16,17,20) отапливают только жилые дома. Котельная №12 отапливает только федеральные учреждения. Остальные котельные (№10,14,15) отапливают как объекты учреждений, организаций, так и жилой фонд. Из-за малых объемов отпуска тепловой энергии велико относительное значение сетевых потерь. В целом по теплосетям котельных сетевые потери составляют 20,1%, а в сетях от котельной №16 сетевые потери составляют 45% и практически равны полезному отпуску тепловой энергии. Высокая стоимость топлива, сверхнормативные затраты топлива и электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы делают себестоимость тепловой энергии от котельных этой теплоснабжающей организации выше, чем установленный тариф. Администрацией города и теплоснабжающей организацией проводится работа по выводу из эксплуатации убыточных котельных и переводу их потребителей на централизованную систему теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ.

Теплоэлектроцентраль Шарьинская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией до 95% тепловых нагрузок потребителей (см. таблицу 1.5.1), и с развитием города эта доля ежегодно повышается. ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На станции в 2019 году были проведены работы по переводу всех паровых котлов на сжигание каменного угля, что позволило снизить затраты на приобретение топлива. Доля мазута в топливном балансе сократилась с 20,8% до 14%, а доля каменного угля возросла с 52% до 86%. По этим причинам себестоимость тепловой энергии от ТЭЦ ниже, чем от муниципальных котельных. На станции имеется резерв тепловой мощности по котлам. Резервный котел КВГМ-100-150, ст. № 1 работает только на мазуте, поэтому его включение в работу при пиковых нагрузках повышает себестоимость тепловой энергии.  Средний срок службы котлов составляет 50 лет, то есть они отработали более, чем по 2 полезных срока эксплуатации. При проведении реконструкции станции паровые котлы подлежат замене, а водогрейный котел КВГМ-100-150 переводится на основное топливо природный газ. Мазут останется резервным топливом для всех котлов.

Другим «узким местом» Шарьинской ТЭЦ являются ее тепловые сети. Вторая линия тепломагистрали на основную часть города не завершена строительством: не проложена под железной дорогой и не доведена до насосной станции. В результате надежность теплоснабжения большей части города находится на низком уровне, уменьшен радиус зоны эффективного теплоснабжения. В связи с ежегодным вводом в эксплуатацию жилых и общественных зданий растет суммарная тепловая нагрузка на основных отводах от тепломагистрали и в целом на этот вывод с ТЭЦ. Завершение строительства 2-й линии тепломагистрали становится для города жизненно необходимым. В любом случае следует проводить работы по разгрузке основных тепломагистралей путем строительства для отдельных микрорайонов квартальных котельных на местных видах топлива или природном газе. Недостаточной является и пропускная способность 2-х основных участков тепловых сетей: по ул. Адмирала Виноградова на центр города и по ул. 50 лет Советской власти на район нового строительства. Вторая линия на центр города по ул. Ломоносова диаметром 400 мм заканчивается в самом ее начале, что значительно снижает надежность теплоснабжения потребителей, расположенных не только в центральной части города, но и расположенных по ул. Адмирала Виноградова.

Шарьинская ТЭЦ имеет установленную электрическую мощность 21 МВт, и проведении реконструкции будет более конкурентоспособна на рынке электроэнергии.

4.2. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения городского округа г. Шарья в условиях проводимой газификации следует учитывать следующие особенности существующей системы теплоснабжения:

1). Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья является население (74% потребляемой тепловой энергии). Не отапливают в городе жилые дома только 6 котельных: №№ 2,3,4 ,6,7 и 12. При проведении газификации переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений в городе переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая централизованная система отопления (с учетом введенных муниципальных стандартов отопления).

2). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

3). Теплоисточниками, работающими на природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 300 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;

- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

4). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;

- наличие на котельной водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;

- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в городе создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 3 сценария развития теплоснабжения:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- подготовка проекта реконструкции ТЭЦ для работы на природном газе, изыскание финансовых ресурсов.

С приходом природного газа:

Сценарий 2. Сохранение большей части потребителей на централизованном теплоснабжении. Реконструкция всех муниципальных угольных и электрических котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных большей части подключенных тепловых нагрузок. Котельные №2,3,4,6,7, отапливающие только бюджетные учреждения, остаются во владении и на содержании теплоснабжающей организации, но по решению администрации городского округа могут быть переданы этим учреждениям. Отапливаемые от котельных ИЖД и малоквартирные МКД переводятся на индивидуальное теплоснабжение, а отапливающие их котельные №11,16,17,20 закрываются. Котельные №9,10,12,13,14,15, отапливающие МКД и бюджетные организации, сохраняются и реконструируются в газовые БМК.

На автономное теплоснабжение переводится все бюджетные учреждения районного и областного подчинения, подключенные к теплосетям ТЭЦ. Производственные объекты, федеральные бюджетные учреждения и МКД, расположенные в сложившихся зонах теплоснабжения (микрорайонах), остаются на централизованном теплоснабжении от ТЭЦ не зависимо от проекта дома. Сохранение или расторжение договоров теплоснабжения с другими потребителями решает теплоснабжающая организация

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ для работы на природном газе. Отапливаемые от ТЭЦ ИЖД, расположенные за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, переводятся на индивидуальное теплоснабжение.

Сценарий 3. Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение всех жилых домов и бюджетных потребителей. Для собственников ИЖД и квартир в МКД предлагается 3 варианта организации индивидуального теплоснабжения: установка бытовых газовых котлов, электрических котлов или электрообогревателей и строительство для МКД автономной газовой котельной. В работе остаются только котельные, отапливающие производственные объекты, федеральные бюджетные учреждения и МКД, пока не перешедшие на индивидуальное теплоснабжение (котельные №9,10,12,13,14,15). Оставшиеся в работе котельные реконструируются в газовые блочно-модульные. Собственникам квартир в МКД разрешается переход всем домом на индивидуальное или автономное теплоснабжение без ограничений при условии наличия коллективных дымоходов и обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ для работы на природном газе. На индивидуальное теплоснабжение переводится все бюджетные учреждения районного и областного подчинения и часть учреждений федерального подчинения.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ возможна в 3-х вариантах:

- реконструкция имеющегося основного оборудования (энергетических котлоагрегатов): замена существующих энергетических котлоагрегатов на котлоагрегаты типа Е-35-4,9-440ГМ, замена водогрейного котла КВГМ 100-150ГМ на 2 водогрейных котла тепловой мощностью по 25 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для рынка);

- установка водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью 125 МВт и газопоршневого агрегата электрической мощностью 2,5 – 3 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для собственных нужд);

- строительство микрорайонных или квартальных блочно-модульных котельных на отводах от основных тепломагистралей, на территории ТЭЦ строится БМК для пгт Ветлужский (вариант предлагался в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения).

Выбор варианта реконструкции ТЭЦ производит администрация городского округа по согласованию с администрацией региона.

Сценарий 1 имеет право на существование в связи с отсутствием конкретных сроков газификации городского округа и возможным переносом их на более позднее время. Замена старых чугунных котлов необходима для повышения надежности теплоснабжения. Замена насосов требует относительно небольших затрат и дает их быструю окупаемость. За этот период должен быть продуман и разработан проект реконструкции ТЭЦ, выбраны наиболее энергоэффективные котлоагрегаты и другое оборудование станции из предлагаемого отечественными производителями.

Сценарий 2 предусматривает сохранение для городского округа исторически сложившегося из-за наличия ТЭЦ преимущественно централизованного теплоснабжения, а для ТЭЦ сохранение до 90% подключенной нагрузки. Этот сценарий имеет цель освободить организации здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты от не свойственных для них функций эксплуатации газовых теплоисточников, которые являются опасными производственными объектами, и передать эксплуатацию газовых теплоисточников специализированной организации МУП «Шарьинская ТЭЦ».

Сценарий 2 предусматривает оптимальное для городского округа сочетание централизованного и индивидуального теплоснабжения: на собственное индивидуальное теплоснабжение переводятся все ИЖД и малоквартирные МКД. Все организации здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты остаются на централизованном теплоснабжении от МУП «Шарьинская ТЭЦ», кроме учреждений социальной сферы, являющихся единственным потребителем от котельной.  Такие учреждения переводятся на индивидуальные газовые котлы или автономные котельные.

Этот сценарий позволяет иметь максимально возможную загрузку тепловых мощностей ТЭЦ, созданию условий для ее прибыльной работы с последующим инвестированием накопленной прибыли в дальнейшее развитие систем теплоснабжения городского округа

Сценарий 3 реализует установку администрации Костромской области на полную децентрализацию всей системы теплоснабжения городского округа. Действительно, можно отказаться от исполнения заключенных договоров и отключить от централизованной системы теплоснабжения бюджетных, производственных и прочих потребителей. Но при переводе МКД на индивидуальное теплоснабжение всегда есть 2 проблемы:

- останутся собственники квартир, которые не имеют возможности или желания перейти на индивидуальное теплоснабжение;

- не во всех МКД имеется техническая возможность переоборудования квартир с установкой газовых котлов (наличие коллективных дымоходов).

Снижение реализации тепловой энергии по сценарию 3 приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета, значительно увеличит срок окупаемости инвестиций, вложенных в реконструкцию ТЭЦ.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме факторов экономичности надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК.

2). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются.

3). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать, что в отапливаемом здании должно быть помещение с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

4). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,5 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», котлы компании «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. Жаротрубные котлы по сравнению с водотрубными имеют больший ресурс, меньшие потери теплоты в окружающую среду, позволяют ежегодно проводить чистку внутренних поверхностей котловых труб.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,35 – 0,5 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок MicroNew, RS A. Эти котлы по сравнению с котлами наружного размещения других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки наружных поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны при образовании течей в котловых трубах и имеют КПД не более 90%, что на 3-4% ниже применяемых в БМК современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками.

6). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае желательно устанавливать умягчающие фильтры на линии подпитки котлов и разделительные теплообменники.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Для котельных норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2024 год:

- для ТЭЦ  bпр.пл.=215,34кг у.т./Гкал;

- для угольных котельных bпр.пл.=222,97 кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных котлов тепловой мощностью, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты bпр.газ..=155,3 кг у.т./Гкал.

КПД новых угольных котлов принимается 75%, bпр.уг. =190,5 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (7)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается:

для котельных 7,21 руб./м3, для ТЭЦ 6,5 руб./ м3;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 5299,52 руб./т.

- средняя цена мазута с доставкой принимается 17070,72 руб./т.

Средняя цена 1 т у.т. без НДС составляет:

- природного газа: для ТЭЦ Цт у.т = 6500/1,154 = 5632,6 руб./т у.т.

для котельных Цт у.т = 7210/1,154 = 6247,8 руб./т у.т.

- угля: Цт у.т = 5299,52/0,71 = 7464,1 руб./т у.т.

- мазута Цт у.т = 17070,72/1,37 = 12460,4 руб./т у.т.

- электроэнергии Цт у.т = 6550/0,1255 = 52191,2 руб./т у.т.

При замене старых угольных или электрических котлов котельных на новые газовые экономический эффект составит:

ΔЭк = Qпр.*(bпр.1* Цт у.т.1 - bпр.2* Цт у.т.2)+Эфот..                                         8)

Для угольных котельных:

ΔЭк=Qпр.*(0,22297*7464,1-0,1553*6247,8)+Эфот..= Qпр.*694,1 руб./Гкал+Эфот        (9)

где Эфот. – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

Для электрокотельных:

ΔЭк=Qпр.*(0,1458*52191,2-0,1553*6247,8) = Qпр.*6639,2руб./Гкал.

При замене старых угольных котлов на новые экономический эффект составит:

ΔЭк=Qпр.*(0,22297*7464,1-0,1905*7464,1) = Qпр.*242,4 руб./Гкал.

При реконструкции ТЭЦ экономический эффект составит:

По углю: Эк =Qпр.*(0,21534*7464,1-0,1553*5632,6)+Эфот = Qпр.*732,6 руб./Гкал+Эфот

По мазуту Эк =Qпр.*(0,21534*12460,4-0,1553*5632,6)+Эфот = Qпр.*1808,5 руб./Гкал+Эфот

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 20 тыс. руб. за 12 месяцев работы в году с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот. =20*12*1,302=312,5 тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на более крупных котельных – до 8-ми чел. При переводе учреждений и организаций на индивидуальное теплоснабжение себестоимость производства тепловой энергии на их газовых котельных составит не более 2000 руб./Гкал. При тарифе 4989,48 руб./Гкал экономия расходов составит до 3 тыс. руб./Гкал.

4.3.  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 1 |  |  |  |
| котельная №2 | 89,5 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 30,2 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 |  | 33,4 |
| детсад №11 корпус 2 | 30,2 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 3 | 29,1 |  |  |  |  |
| котельная №3 | 45,3 |  |  |  |  |
| детсад №14 корпус 1 | 29,1 | существующие эл.котлы |  |  |  |
| детсад №14 корпус 2 | 16,3 |  |  |  |  |
| котельная №4 | 98,6 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 59,4 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 36,8 |
| детсад №7, корпус 2 | 5,3 |  |  |  |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 |  |  |  |  |
| котельная №6 | 204,7 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 188,4 | существующие котлы |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 16,3 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 147,7 |  |  |  |  |
| школа №4 | 147,7 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 64,1 |
| котельная №9 | 219,8 |  |  |  |  |
| МКД 20 кв. | 66,3 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 95,4 |
| школа ДЮТТ | 153,5 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 436,5 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | замена 2 котлов Универсал-6 на котлы КВр-0,3 | 842 | - | 189,5 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 2,8 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 33,8 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 10,5 | существующие эл. котлы |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 23,3 |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 44,2 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 421 | - | 49,1 |
| военкомат | 87,2 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 112,6 |  |  |  |  |
| МКД №86 11 кв. | 112,6 | существующая эл.котельная |  |  |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 5,1 | существующая котельная |  |  |  |
| 9 ИЖД | 84,1 |  |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 4 14 кв. | 26,7 |  |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 2а 12кв. | 34,9 |  |  |  |  |
| автосервис | 45,5 |  |  |  |  |
| котельная №15 | 413,7 |  |  |  |  |
| 4 МКД | 304,4 | существующая котельная |  |  |  |
| админ. здание | 109,3 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 311,3 |  |  |  |  |
| 50 ИЖД | 306,6 | существующая котельная |  |  |  |
| магазин | 4,7 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 94,2 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 94,2 | существующая эл.котельная |  |  |  |
| котельная №20 | 27,9 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 27,9 | существующая эл.котельная |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 2569,0 |  | 2947 | 0 | 468,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 2569,0 |  | 2947 | 0 | 468,4 |

| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД и ИЖД - 763 дома | 88436,7 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД - 585 домов | 7636,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР- 2 здания | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 127112,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 130206,9 |  |  | 2807 |  | 0 |  | 564,8 |  |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 16152,8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 2 |  |  |  |
| котельная №2 | 89,5 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт | 626,2 | 6 | 180,6 |
| детсад №11 корпус 2 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт | 626,2 | 6 | 180,6 |
| детсад №11 корпус 3 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт | 404,4 | 5 | 173,7 |
| котельная №3 | 45,3 |  |  |  |  |
| детсад №14 корпус 1 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт | 404,4 | 5 | 173,7 |
| детсад №14 корпус 2 | 16,3 | быт. котел 1*24 кВт | 313,1 | 4 | 97,3 |
| котельная №4 | 98,6 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 59,4 | быт. котлы 2*31кВт | 808,8 | 5 | 355,0 |
| детсад №7, корпус 2 | 5,3 | быт. котел 24 кВт | 313,1 | 5 | 31,8 |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 204,7 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 188,4 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 5217,9 | 50 | 1222,8 |
| школа №2 мастерские | 16,3 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 147,7 |  |  |  |  |
| школа №4 | 147,7 | КНР 200 кВт | 2609 | 40 | 882,3 |
| котельная №9 | 219,8 |  |  |  |  |
| МКД 20 кв. | 66,3 | КНР 300 кВт | 3913,5 | 45 | 1313,1 |
| школа ДЮТТ | 153,5 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 436,5 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 6922,4 | 60 | 2542,8 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 2,8 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 33,8 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 10,5 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 23,3 |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 44,2 | КНР 200 кВт | 2609 | 40 | 785,1 |
| военкомат | 87,2 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 112,6 |  |  |  |  |
| МКД №86 11 кв. | 112,6 | КНР 150 кВт | 1956,7 | 40 | 672,5 |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 5,1 | быт. котел 1*24 кВт | 313,1 | 4 | 30,5 |
| 9 ИЖД | 84,1 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 4 14 кв. | 26,7 | КНР 150 кВт | 1956,7 | 40 | 639,9 |
| МКД ул. Пушкина, 2а 12кв. | 34,9 |  |  |  |  |
| автосервис | 45,5 |  |  |  |  |
| котельная №15 | 413,7 |  |  |  |  |
| 4 МКД | 304,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 6922,4 | 60 | 2471,8 |
| админ. здание | 109,3 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 311,3 |  |  |  |  |
| 50 ИЖД | 306,6 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 4,7 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 94,2 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 94,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №20 | 27,9 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 27,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 2569,0 |  | 35916,9 | 415,0 | 11753,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 1995,9 | 5054,1 | 35603,8 | 411,0 | 11722,9 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 763 дома |  | реконструкция ТЭЦ | 650000 |  | 237567,8 |
| Федеральные и прочие потребители |  |  |  |  |  |
| ИЖД - 585 домов |  | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий |  | сохраняется теплоснабжение от ТЭЦ |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания |  |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий |  |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" |  |  |  |  |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» |  |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР- 2 здания |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" |  |  |  |  |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» |  |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" |  |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" |  |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» |  |  |  |  |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" |  |  |  |  |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" |  |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта |  |  |  |  |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" |  |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" |  |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» |  |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» |  |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» |  |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" |  |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» |  |  |  |  |  |
| итого по учреждениям |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  | 650000 | 0 | 237567,8 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  | 685603,8 | 411,0 | 249290,8 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  | Сценарий 3 |  |  |  |  |  |
| котельная №2 | 89,5 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт |  | 626,2 | 6 | 180,6 |  |
| детсад №11 корпус 2 | 30,2 | быт. котлы 2*24 кВт |  | 626,2 | 6 | 180,6 |  |
| детсад №11 корпус 3 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт |  | 404,4 | 5 | 173,7 |  |
| котельная №3 | 45,3 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29,1 | быт. котел 1*31 кВт |  | 404,4 | 5 | 173,7 |  |
| детсад №13 корпус 2 | 16,3 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 97,3 |  |
| котельная №4 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 59,4 | быт. котлы 2*31кВт |  | 808,8 | 5 | 355,0 |  |
| детсад №7, корпус 2 | 5,3 | быт. котел 24 кВт |  | 313,1 | 5 | 31,8 |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| котельная №6 | 204,7 |  |  |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 188,4 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 50 | 1222,8 |  |
| школа №2 мастерские | 16,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №7 | 147,7 |  |  |  |  |  |  |
| школа №4 | 147,7 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 40 | 882,3 |  |
| котельная №9 | 219,8 |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 66,3 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 45 | 1313,1 |  |
| школа ДЮТТ | 153,5 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №10 | 436,5 |  |  |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6922,4 | 60 | 2542,8 |  |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №11 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 10,5 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 23,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 44,2 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 40 | 785,1 |  |
| военкомат | 87,2 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №13 | 112,6 |  |  |  |  |  |  |
| МКД №86 | 112,6 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 672,5 |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |  |  |
| библиотека | 5,1 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 30,5 |  |
| 9 ИЖД | 84,1 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| МКД ул. Пушкина, 4 14 кв. | 26,7 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 639,9 |  |
| МКД ул. Пушкина, 2а 12кв. | 34,9 |  |  |  |  |  |  |
| автосервис | 45,5 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №15 | 413,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 МКД | 304,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6922,4 | 60 | 2471,8 |  |
| админ. здание | 109,3 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №16 | 311,3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 ИЖД | 306,6 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| магазин | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №17 | 94,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 94,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| котельная №20 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 МКД | 27,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 2563,3 |  |  | 35916,9 | 415,0 | 11753,4 |  |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 1153,2 |  |  | 11636,2 | 130,0 | 3328,3 |  |
| затраты МУП "ШТЭЦ" | 1410,1 | 3887,4 |  | 24280,7 | 285 | 8425,1 |  |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | реконструкция ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 687 домов | 79593,1 | сохраняется теплоснабжение от ТЭЦ |  | 650000 |  | 184904,4 |  |
| Федеральные и прочие потребители | 13397,8 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД - 585 домов | 7636,0 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  | 32169,9 |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | БМК 3,0 МВт (3*1,0 МВт) |  | 31011,4 | 120 | 13862,7 |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 | БМК 1,2 МВт (2*0,6 МВт) |  | 15328,9 | 100 | 6507,8 |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 | БМК 1,0 МВт (2*0,5 МВт) |  | 13044,8 | 100 | 4706,4 |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 53,8 |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 118,3 |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1435,7 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 | БМК 0,8 МВт (2*0,4 МВт) |  | 10439,9 | 80 | 4043,7 |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 111,7 |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 70,5 |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 407,5 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 | БМК 0,8 МВт (2*0,4 МВт) |  | 10439,9 | 80 | 4079,0 |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 737,9 |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 50 | 926,1 |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 313,7 |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | быт. котлы 2*24 кВт |  | 626,2 | 6 | 249,7 |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел 1*24 кВт |  | 313,1 | 4 | 84,8 |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 379,4 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 | БМК 1,2 МВт (2*0,6 МВт) |  | 15328,9 | 100 | 6142,7 |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 1932,8 |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 577,8 |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 333,4 |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1282,8 |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 441,5 |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья» - 2 здания | 78 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 466,0 |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 616,6 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 | БМК-0,5 (2*0,25 МВт) |  | 6522,4 | 70 | 2429,4 |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 50 | 1064,1 |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 | КНР 100 кВт |  | 1304,5 | 40 | 444,5 |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 1830,1 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт |  | 13044,8 | 80 | 4745,2 |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6522,4 | 70 | 2866,7 |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт |  | 7826,9 | 75 | 3285,5 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт |  | 6522,4 | 70 | 2857,7 |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1583,9 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 | КНР 300 кВт |  | 3913,5 | 60 | 1646,7 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 294,6 |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 808,8 | 10 | 271,9 |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 2271,6 |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 | КНР 200 кВт |  | 2609 | 50 | 972,7 |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт |  | 7826,9 | 70 | 3115,9 |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт |  | 13044,8 | 100 | 4673,5 |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт |  | 10439,9 | 80 | 3924,8 |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт |  | 5217,9 | 60 | 1844,4 |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт |  | 13044,8 | 100 | 5728,0 |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 | КНР 150 кВт |  | 1956,7 | 40 | 776,1 |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  |  | 243865,7 | 2351,0 | 96509,8 |  |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 92990,9 |  |  | 650000,0 | 0,0 | 184904,4 |  |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 95554,2 |  |  | 674280,7 | 285,0 | 193329,6 |  |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций | 18794,6 |  |  | 255501,9 | 2481,0 | 99838,1 |  |

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.4.1.

4.4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Таблица 4.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий |  | Производство тепловой энергии (отпуск с коллекторов), Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслужи-вание, тыс. руб. | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | котельные | 6395,5 | 2947 | 0 | 468,4 | 6,3 |
|  | ТЭЦ | 232290 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | бюдж. организ. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | итого | 238685,5 | 2947 | 0 | 468,4 | 6,3 |
| сценарий 2 | котельные | 5054 | 35603,8 | 411,0 | 11722,9 | 3,1 |
|  | ТЭЦ | 217082 | 650000 |  | 237567,8 | 2,7 |
|  | бюдж. организ. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | итого | 222136 | 685603,8 | 411 | 249290,8 | 2,8 |
| сценарий 3 | котельные | 3887 | 24280,7 | 285,0 | 8425,1 | 3,0 |
|  | ТЭЦ | 184912 | 650000 | 0 | 184904,4 | 3,5 |
|  | бюдж. организ. | 32170 | 255501,9 | 2481,0 | 99838,1 | 2,6 |
|  | итого | 220969 | 929782,6 | 2766 | 293167,7 | 3,2 |

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Замена старых котлов на котельных имеет срок окупаемости 6.3 года и является целесообразным мероприятием в догазификационный период.

Сценарий 2. В период газификации предусматривает объем инвестиций 685.6 млн. руб., в том числе 35,6 млн. руб. на реконструкцию котельных и 650 млн. руб. на реконструкцию ТЭЦ: производится замена энергетических котлоагрегатов, установка нового водогрейного котла и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций 929,8 млн. руб., в том числе 24,3 млн. руб. на реконструкцию котельных и 255,5 млн. руб. на перевод бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение. ТЭЦ также переводится на природный газ: производится замена энергетических котлоагрегатов, установка нового водогрейного котла и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразными вариантом являются сценарии №2. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. При выборе любого из сценариев необходимо планировать мероприятия по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок, повышения надежности и эффективности теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схемы теплоснабжения должны содержать определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в городе организуется для всех 3-5 этажных многоквартирных жилых домов, для значительной части 1-2 этажных многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. Централизованное теплоснабжение предусматривается также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления и ГВС централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия ТЭЦ или муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в городе осуществляется с помощью Шарьинской ТЭЦ, муниципальных котельных и тепловых сетей.  Других источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городском округе нет и к строительству не планируются.

Поквартирное индивидуальное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации города прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых бытовых котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в большей части индивидуальных и блокированных жилых домах, а также многими частными организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Наиболее мощную систему индивидуального теплоснабжения имеют предприятия ООО «Свисс Кроно», в которую входят 5 тепловых установок и 3 сушилки, и локомотивное депо ОАО «РЖД».

В городском округе исторически сложились 2 производственные зоны: зона деревообрабатывающих предприятий в пгт Ветлужский, основу которой составляет предприятие «Свисс Кроно», и зона ремонтных предприятий железной дороги, расположенная в районе железнодорожной станции. В обоих зонах предприятия имеют собственные теплоисточники.

В зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 40 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

При отсутствии природного газа и при высоких тарифах на электроэнергию и высоких ценах на сжиженный углеводородный газ (далее СУГ) переход на индивидуальное теплоснабжение в МКД практически невозможно, поскольку потребует установки в квартирах твердотопливных котлов.

При наличии природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД может появиться стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 300 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в организации подачи теплого воздуха на котел и дымоудаления от котла, а также постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют более 4 тыс. руб./год;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации газового оборудования кем-либо из жильцов в МКД.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

В соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [6] переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен только в тех МКД, в которых имеются коллективные дымоходы. Прокладка дымоходов через наружные стены и перекрытия запрещена. В помещениях с газовыми котлами должна быть организована постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

В соответствии со ст. 3 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» [2] общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Действующее нормативно-правовое регулирование в порядке переоборудования жилого помещения предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом.

Для минимизации ущерба теплоснабжающей организации и инвесторов от перехода отдельных квартир в МКД с центрального теплоснабжения на индивидуальное и в соответствии с выбранным сценарием администрация городского округа город Шарья допускает такой переход только всем многоквартирным домом, в конструкции которого имеются дымоходы из каждой квартиры. При отсутствии в доме коллективных дымоходов их прокладка через перекрытия, наружные стены и далее по фасадам дома не допускается. При этом не допускается уменьшение суммарной тепловой нагрузки на котельную более, чем на 50% по сравнению с первоначальной или проектной тепловой нагрузкой.

В исключительных случаях перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ для проведения переустройства помещения в многоквартирном доме собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) в администрацию городского поселения представляет на согласование:

- заявление о переустройстве по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое помещение:

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с действующими строительными нормами проект переустройства переустраиваемого помещения.

- технический паспорт переустраиваемого помещения.

Проект переустройства помещения, в котором предполагается установка газового котла, должен включать в себя:

- проект установки газового оборудования, согласованный с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора городского поселения;

- мероприятия по обеспечению в переустраиваемом помещении постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции;

- мероприятия по отключению квартиры от центрального отопления;

- мероприятия по переналадке внутренней системы отопления дома в связи с уменьшением тепловой нагрузки дома при отключении от нее одной из квартир.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут Заявители. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении мероприятий по переналадке внутренней системы отопления дома теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

При отсутствии в МКД технической возможности переустройства квартир на индивидуальное теплоснабжение возможна организация для такого МКД автономного теплоснабжения с помощью котельного блока наружного размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1). Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2). Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3). Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школы, детского сада), индивидуальных жилых домов и частных организаций с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца.

5.2. Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В соответствии с представленными в разделе 4 обоснованиями и сценариями развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья для реконструкции ТЭЦ предусматривается 3 варианта:

- реконструкция имеющегося основного оборудования (энергетических котлоагрегатов): замена существующих энергетических котлоагрегатов на котлоагрегаты типа Е-35-4,9-440ГМ, замена водогрейного котла КВГМ 100-150ГМ на 2 водогрейных котла тепловой мощностью по 25 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для рынка);

- установка водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью 125 МВт и газопоршневого агрегата электрической мощностью 2,5 – 3 МВт (вариант с сохранением электрогенерации для собственных нужд);

- строительство микрорайонных или квартальных блочно-модульных котельных на отводах от основных тепломагистралей, на территории ТЭЦ строится БМК для пгт Ветлужский (вариант предлагался в предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения).

Выбор варианта реконструкции ТЭЦ производит администрация городского округа по согласованию с администрацией региона.

5.3. Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Планирование реконструкции теплоисточников учреждений, котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной и региональной собственности. Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций, федеральных учреждений определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами возможны 2 варианта организации их теплоснабжения: подключение к близко расположенным тепловым сетям ТЭЦ или строительство там квартальных автономных газовых котельных.

До прихода в городской округ природного газа и изыскания для реконструкции необходимых финансовых средств основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров. К таким котлам относятся котлы КВр-0,3(0,35) Кировского или Ижевского котельных заводов или их аналоги других производителей. Более мощные котлы (за искл. котельной №16) применять не следует;

- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных;

- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.3.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной тепловой нагрузки на отопление и ГВС, которые приведены в таблицах 1.5.1 и 4.3.1.

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии.

5.4. Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского округа город Шарья является укрупнение районов теплоснабжения от муниципальных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-8 кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, уже проведены работы по выводу из эксплуатации мелких котельных: железнодорожной больницы, базы МУП «Шарьялестопсервис», «Шаговая», детсада №1 и школы №1, товарной конторы, локомотивного депо. Нуждающиеся в теплоснабжении потребители этих котельных переключены на тепловые сети ТЭЦ или перешли на индивидуальное теплоснабжение.  В 2022 году на тепловые сети Шарьинской ТЭЦ были переключены потребители от котельной локомотивного депо. В 2024 г. и в последующие годы подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельных не планируется.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При газификации города Шарьи целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 2-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) в следующих местах:

- для обеспечения перспективных потребителей в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2), северо-восточной зоны города Шарья и существующих потребителей (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, №60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – №5 по ул. Лугиниской, №2 – №7 по ул. Ветеранов), если будет недостаточно расхода теплоносителя или располагаемого напора, целесообразно построить БМК в начале улицы 50 лет Советской власти (на территории аграрного техникума).

- в п. Новый на месте бывшего ЦТП для теплоснабжения потребителей этого поселка;

Тепловую мощность квартальных котельных следует принимать по оставшейся тепловой нагрузке.

Выше перечисленные участки под строительство БМК предварительно согласованы с главным архитектором города и должны быть зарезервированы.

5.5. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТСО

Таблица 5.5.1. Значения расчетных нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

| Теплоисточник | Наружный диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тепловые потери, Гкал/год | Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Тепловые потери в теплосети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №2 | 66 | 117 | 36,12 | 215,6 | 16,8 |
| Котельная №3 | 66 | 48 | 10,89 | 102,1 | 10,7 |
| Котельная №4 | 51 | 50,8 | 10,68 | 207,1 | 5,2 |
| Котельная №6 | 54 | 97,5 | 26,69 | 434,3 | 6,1 |
| Котельная №7 | 75 | 54,2 | 17,45 | 311,6 | 5,6 |
| Котельная №9 | 76 | 120,3 | 39,21 | 476,9 | 8,2 |
| Котельная №10 | 76 | 210 | 67,75 | 937,1 | 7,2 |
| Котельная №11 | 57 | 10 | 2,89 | 70,2 | 4,1 |
| Котельная №12 | 57 | 31,5 | 8,49 | 270,2 | 3,1 |
| Котельная №13 | 57 | 5 | 0,78 | 225 | 0,3 |
| Котельная №14 | 68 | 777,3 | 233,81 | 636,1 | 36,8 |
| Котельная №15 | 72 | 297,5 | 86,29 | 910,3 | 9,5 |
| Котельная №16 | 63 | 1916 | 540,44 | 1160,4 | 46,6 |
| Котельная №17 | 55 | 206 | 47,85 | 235,4 | 20,3 |
| Котельная №20 | - | 0 | 0 | 55,6 | 0,0 |
| Итого по котельным | 72 | 3941,1 | 1129,34 | 6247,8 | 18,1 |
| Шарьинская ТЭЦ | 124 | 111678,5 | 70784,1 | 231720 | 30,5 |

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ.

Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2024 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере Qпот.= 63952,3 Гкал/год или 27,6% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 35000,9 Гкал/год или 15,5% от планового отпуска. Уменьшение потерь составит 228952,3 Гкал/год, что позволит сократить расход топлива (каменного угля) на их восполнение:

Мт. = Qпот.*bот.                                                                                              (10)

где bот. – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с учетом выработки на станции электрической энергии.

Мт. = 28952,3*0,21534 = 6234,6 т у.т. = 8771,1 т угля на сумму около 46535,7 тыс. руб., что уменьшит себестоимость тепловой энергии на величину:

∆Ст. = 46535,7/167763,7 = 277,4 руб./Гкал или на 6,7%.

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 57252 Гкал/год или 23,9% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 18,1%, а по котельным №14 и №16 потери составляют 36 – 46%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 111,68 км тепловых сетей.

Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до концевых потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (на 18-20%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с завышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. Переход многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличит на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). В настоящее время программа строительства жилья для этих целей приостановлена.  Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты, указанные в табл. 2.2.2, распложены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2024 году     завершить работы по прокладке второй линии Ду350 мм от ТЭЦ до узла переключений (бывшей насосной), замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

Подключение к котельной и ТЭЦ объектов нового строительства, возможно при следующих условиях:

- Застройщик подает в ТСО заявку по установленной форме на подключение к тепловым сетям дополнительных тепловых нагрузок с указанием их значений на отопление и ГВС.

- При получении от ТСО технических условий на подключение Застройщик решает вопросы выделения земли под теплотрассы и их проектирования, прокладывает за свой счет тепловые сети до зданий – объектов теплоснабжения.

- ТСО рассчитывает затраты, связанные с подключением дополнительных тепловых нагрузок, (увеличение тепловой мощности котельной, производительности насосов, ВПУ и др.) и предъявляет их Застройщику.

Застройщик устанавливает узел учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности, то есть в котельной на выводе его участка теплосетей.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и ТЭЦ и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Новый, п. Поссовет) или путем прокладки к этим микрорайонам тепловых сетей меньшего диаметра, при этом выбор варианта производить по результатам сравнительного экономического расчета;

- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства газовой котельной на северо-восточный микрорайон города.

При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Замена тепловой изоляции не является быстро окупаемым мероприятием, но должна проводиться в целях увеличения эффективного радиуса теплоснабжения и приведения относительного значения сетевых потерь по каждой котельной к значению до 10%.

В процессе газификации согласно сценариям 2 и 3 будут выведены из эксплуатации котельные №2,3,4,6,7,11,16,17, которые имеют наибольшую протяженность тепловых сетей. В результате тепловые потери в сетях сократятся до 9%.

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) целесообразно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2023 год. затраты в ценах года строительства по инвестиционной программе    составляют 28295 тыс. руб. Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м. сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год. экономия топлива (угля) составит: 1655,8*0,22297/0,71 = 516 т на сумму 5299,52*516 = 2734,55 тыс. руб./год. Простой срок окупаемости составит:

Ток. = 28295/2734,55 = 10,3 года

Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

.

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарьи настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Реконструкция коллекторов и выводов со станции.

- Прокладка по всей протяженности тепломагистрали от ТЭЦ до узла переключений второго вывода со станции условным диаметром 350 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - над железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок -  продлить эту линию от станции скорой помощи до павильона узла переключений (см. рис. 6.5.1).

- Оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

- Замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.6.1

Рисунок 6.5.1 -  Схема тепловых сетей от ТЭЦ до города Шарья после прокладки новых тепломагистралей

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2024 - 2025 годах запланированы работы по реконструкции магистральных участков суммарной протяженностью 768 м с увеличением их диаметра (см. таблицу 6.6.1).

Таблица 6.6.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Объем работ | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | п.г.т. Ветлужский, от ул. Чкалова до ул. Кооперативная на Поссовет | 416 п.м., сталь, ППУ, 159х6; 366 п.м., сталь, ППУ-ПЭ, 159х6 |  | 28295 |  |  | 28295 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | г. Шарья, ул. Центральная д.1 | 230 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 6398 |  |  |  | 6368 |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | г. Шарья, ул. хир. Крылова | 350 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 26495 |  |  |  | 26495 |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | г. Шарья, ул. Центральная д. 1 | 30 п.м., сталь, ППУ, 350х9 | 559 |  |  |  | 559 |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | п.г.т.. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры у "Магди" | 185 п.м., чугун, ППУ, 350х9 |  | 12089 |  |  | 13098 |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | г. Шарья, ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 215 п.м., чугун, ППУ, 350х9 |  | 1309,6 |  |  | 13906 |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию | п.г.т. Ветлужский | ППУ-изоляция, 21 км | 5938 | 6130 | 6454 | 6764 | 25286 |
| итого по теплосетям |  |  | 39390 | 47823,6 | 6454 | 6764 | 61041,6 |

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2024 - 2027 годах запланированы работы по реконструкции 3 магистральных участков суммарной протяженностью 816 м в связи с исчерпанием ими эксплуатационного ресурса (см. таблицу 6.6.1).

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарьи насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломагистрали Ду =500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломагистраль разделяется на 2 линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 6.5.1). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей. Узел переключений обеспечивает переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей пока не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Перспективные топливные балансы

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии теплоисточниками Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр., а также с учетом планов по реконструкции котельных и ТЭЦ:

Мт = Qпр.* bпр./k у.т.                                                                     (12)

где k у.т. – коэффициент перевода условного топлива в натуральное, принимается по паспортам качества топлива или согласно Постановлению Госкомстата России от 23 июня 1999 г. N46.

Производство тепловой энергии в будущих периодах определяется как сумма производства тепловой энергии в базовом году Qпр.б. и увеличение (уменьшение) производства теплоты в последующие годы за счет подключения (отключения) новых тепловых нагрузок и переключения между теплоисточниками существующих:

Qпр. = Qпр.б. + ∆Qпр.,                                                                    (12)

где Qпр.б. – производство тепловой энергии в базовом году принимается по информации теплоснабжающих организаций;

∆Qпр. - увеличение (или уменьшение) производства тепловой энергии в будущих периодах, Гкал/год;

Динамика изменения тепловых нагрузок на котельные и ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ», приведена в разделе 2, п. 2.2.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/(tвн. – tср.от.)*τот.,  т/ч                                                  (13)

где tвн. – средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях; принятая для расчета ГСОП, tвн. = 20оС,

tо и tср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для г. Шарьи принимаются, соответственно, -32оС и -2,4оС.

τот. – продолжительность отопительного периода, τот. = 5376 ч

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (14)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный период

Мн.от. = Qн.пр.* bн.пр.                                                                                                  (15)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива приведены в таблице 7.1.1. При переводе котельных и ТЭЦ на природный газ и с учетом строительства 2-х новых блочно-модульных котельных расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа теплоисточников приведен в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепл. энергии, Гкал | 13382,8 | 12178,4 | 11728,9 | 11728,9 | 9093,8 | 8877,4 | 8364,0 | 7496,5 | 7388,3 | 7388,3 | 6025,2 | 6025,2 | 6025,2 | 1570,4 | 1570,4 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,22059 | 0,22059 | 0,2261 | 0,22297 | 0,22297 | 0,22297 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 3418,0 | 3501,3 | 3225,4 | 3225,4 | 2067,0 | 2017,8 | 1901,1 | 1653,7 | 1629,8 | 1670,5 | 1343,4 | 1343,4 | 1343,4 | 246,5 | 246,5 |
| угля | 3418,0 | 3501,3 | 3225,4 | 3225,4 | 2067,0 | 2017,8 | 1901,1 | 1653,7 | 1629,8 | 1670,5 | 1343,4 | 1343,4 | 1343,4 |  |  |
| природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,5 | 246,5 |
| Расход топлива, т (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т | 4814,0 | 4931,4 | 4542,9 | 4542,9 | 2911,3 | 2842,0 | 2677,6 | 2329,1 | 2295,5 | 2352,8 | 1892,2 | 1892,2 | 1892,2 |  |  |
| природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,6 | 213,6 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т/ч | 1,89 | 1,93 | 1,78 | 1,78 | 1,14 | 1,11 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,7 | 84,7 |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229 600 | 263904 | 248538 | 228152 | 231716 | 231716 | 193929 | 193929 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,19057 | 0,19078 | 0,19421 | 0,19421 | 0,18818 | 0,20728 | 0,20728 | 0,20724 | 0,21308 | 0,21468 | 0,21534 | 0,21534 | 0,21534 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 53114,0 | 53172,6 | 54600,3 | 57578,6 | 41539,8 | 47773,9 | 49900,8 | 47582,3 | 56232,7 | 53356,1 | 57002,2 | 55170,3 | 55170,3 | 30446,9 | 30446,9 |
| торфа | 30275,0 | 30308,4 | 31122,2 | 32819,8 | 23677,7 | 27231,1 | 13573,0 | 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | 22839,0 | 22864,2 | 23478,1 | 24758,8 | 17862,1 | 20542,8 | 10379,4 | 5115,1 | 5623,3 | 5335,6 | 8233,7 | 6103,4 | 6103,4 |  |  |
| угля |  |  |  |  |  |  | 25948,4 | 42257,8 | 50609,4 | 48020,5 | 48768,5 | 49066,9 | 49066,9 |  |  |
| газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30446,9 | 30446,9 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, тыс. т | 89,0 | 89,1 | 91,5 | 96,5 | 69,6 | 80,1 | 39,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т | 16670,8 | 16689,2 | 17137,3 | 18072,1 | 13038,0 | 14994,7 | 7576,2 | 3 698,00 | 4595,0 | 3923,2 | 6010 | 4455 | 4455 |  |  |
| угля, т |  |  |  |  |  |  |  | 58 534,0 | 57875,0 | 65781,5 | 68688 | 68693,6 | 68693,6 |  |  |
| природного газа тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26383,8 | 26383,8 |
| Максимальный расход топлива, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, т/ч | 34,9 | 34,9 | 35,8 | 37,8 | 27,3 | 31,4 | 15,6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т/ч | 6,528 | 6,536 | 6,711 | 7,077 | 5,106 | 5,872 | 2,967 | 1,448 | 1,822 | 1,555 | 2,382 | 1,766 | 1,766 |  |  |
| угля, т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 23,204 | 22,943 | 26,077 | 27,229 | 27,231 | 27,231 |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,459 | 10,459 |

Таблица 7.1.2. Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии (для проекта газоснабжения)

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | Потребление топлива, т у.т. | Потребление топлива, тыс. м3/год | Максимальное часовое потребление топлива, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | 0,078 | 179,5 | 0,157 | 28,18 | 24,42 | 9,68 |
| котельная №3 | 0,039 | 91,2 | 0,157 | 14,33 | 12,41 | 4,92 |
| котельная №4 | 0,085 | 196,4 | 0,157 | 30,84 | 26,72 | 10,59 |
| котельная №6 | 0,176 | 407,6 | 0,157 | 63,99 | 55,45 | 21,98 |
| котельная №7 | 0,127 | 294,1 | 0,157 | 46,18 | 40,01 | 15,86 |
| котельная №9 | 0,189 | 437,7 | 0,157 | 68,72 | 59,55 | 23,61 |
| котельная №10 | 0,375 | 869,4 | 0,157 | 136,49 | 118,28 | 46,89 |
| котельная №11 | 0,029 | 67,3 | 0,157 | 10,57 | 9,16 | 3,63 |
| котельная №12 | 0,113 | 261,7 | 0,157 | 41,08 | 35,60 | 14,11 |
| котельная №13 | 0,097 | 224,2 | 0,157 | 35,19 | 30,50 | 12,09 |
| котельная №14 | 0,174 | 402,3 | 0,157 | 63,17 | 54,74 | 21,70 |
| котельная №15 | 0,356 | 824,0 | 0,157 | 129,36 | 112,10 | 44,44 |
| котельная №16 | 0,268 | 619,9 | 0,157 | 97,33 | 84,34 | 33,43 |
| котельная №17 | 0,081 | 187,6 | 0,157 | 29,45 | 25,52 | 10,12 |
| котельная №20 | 0,024 | 55,6 | 0,157 | 8,73 | 7,56 | 3,00 |
| итого по существующим котельным | 2,210 | 5118,4 |  | 803,6 | 696,4 | 276,0 |
| котельная п. Новый | 2,74 | 7496,4 | 0,157 | 1176,9 | 1019,9 | 404,3 |
| котельная 4-5 кв. | 6,09 | 16665,9 | 0,157 | 2616,5 | 2267,4 | 898,8 |
| итого по новым котельным | 8,83 | 24162,3 |  | 3793,5 | 3287,2 | 1303,1 |
| Шарьинская ТЭЦ | 104 | 283428 | 0,157 | 44498,1 | 38559,9 | 15285,9 |
| всего по системе теплоснабжения | 115,0 | 312708,2 |  | 49095,2 | 42543,5 | 16865,0 |

7.2. Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) [13] норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Расчет выполняется на предстоящий регулируемый период – 2023 год, с учетом сложившейся структуры топливного баланса котельных и ТЭЦ.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (16) |
| --- | --- |

где   - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января), т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком: по твердому топливу — 14 суток, по жидкому топливу - 10 суток.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо) + Qогвс*24/Кнер.                                                           (17)

где  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

Qогвс - суммарная расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

Кнер. - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается по справочнику [23] в размере 2,3;

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура для г. Шарьи: января tср.янв. = -9,08оС, февраля tср.фев. = -7,74оС, декабря tср.дек. = -9,22оС (см. табл. 1.3.1);

tо - расчетная температура отопительного периода, для г. Шарьи tо = -32оС.

Таблица 7.2.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 29,7 | 0,22059 | 6,5 | 0,71 | 14 | 129,0 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 105,5 | 0,21155 | 22,3 | 1,37 | 10 | 162,8 |
|  | каменный уголь | 949,1 | 0,21155 | 200,8 | 0,71 | 14 | 3959,0 |

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

Длительность периода формирования объема НЭЗТ:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

\Расчет производится по формуле:

| тыс. т, | (18) |
| --- | --- |

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица7.2.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 29,3 | 0,22059 | 6,5 | 0,71 | 45 | 409,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 104,1 | 0,21468 | 22,4 | 1,37 | 30 | 489,4 |
|  | каменный уголь | 937,0 | 0,21468 | 201,2 | 0,71 | 45 | 12749,8 |

Результаты расчета нормативов запаса топлива для теплоснабжающих организаций г. Шарьи приведены в таблице 7.2.3

Таблица 7.2.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарьи, т

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 538,5 | 129,0 | 409,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 652,3 | 162,8 | 489,4 |
|  | каменный уголь | 16708,8 | 3959,0 | 12749,8 |

Для формирования запасов аварийных видов топлива для котельных каждой теплоснабжающей организации и для отчетности значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Расчет нормативных запасов топлива для Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469 [14]. Эти нормативы учитывают запасы топлива как на теплоснабжение, так и на электрогенерацию.

Нормативы запаса топлива на 2024 г. утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 07 06.2023 г. №20.

8. Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения городского округа производится в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения [20]. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07 2013 г. N 310.

8.1. Сведения об отказах в системах теплоснабжения

В 2021 г., в 2022 г. и в 2023 г. отказов в системах теплоснабжения с нарушением теплопотребления в городском округе не было. В этот период выявленные дефекты на тепловых сетях оперативно устранялись.

8.2. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

В ЕДДС городского округа и в МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. ТЭЦ имеет как собственную электрогенерацию, так и подключена к электрическим сетям. Кэ = 1.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения

На всех котельных имеется только по 1 водяному вводу, баки суточного запаса воды отсутствуют. Кв = 0,6. На ТЭЦ имеется 2 водяных ввода: ввод питьевой воды и ввод технической воды. Кв = 1. Средневзвешенный Кв = (2,21*0,6+103,228*1)/105,438 = 0,99.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива

Угольные котельные могут работать и на дровах. Электрокотельные резервного топлива не имеют. ТЭЦ может обеспечить всю отопительную нагрузку как угольными котлами, так и мазутным котлом. Средневзвешенный Кт = 1.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Все котельные и ТЭЦ имеют резерв тепловой мощности и достаточную пропускную способность тепловых сетей. Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.

В городском округе г. Шарья резервирование теплоисточников и магистралей тепловых сетей отсутствует. Кр=0.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

(19)

где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Благодаря ежегодно проводимым капитальным ремонтам участков тепловых сетей с заменой ветхих трубопроводов, доля последних составляет не более 5%. Кс = 0,95.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.тс= nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Для всех тепловых сетей ГО г. Шарья nотк = 0. Иотк.тс= 0/115,6 =0 отк./км.

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

(20)

Иоткит = (1+0,6+1)/3 = 0,867.

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит):

до 0,2 включительно          - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Коткит = 0,6.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,                                          (21)

где - недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно           - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                    - Кнед = 0,2.

Для всех котельных ГО г. Шарья Qоткл = 0, Qнед = 0/(Qфакт*100) = 0, Кнед = 1,0.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам. Для котельных ГО г. Шарья Кп = 1.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                              (22)

где,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Для котельных ГО г. Шарья в Км = 0,9.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (16) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Для котельных ГО  г. Шарья Ктр =0,5.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. В ЕДДС ГО г. Шарья и на ТЭЦ имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Для всех котельных Кист = 1.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист                                         (23)

Кгот = 0,25*1 + 0,35 *0,9 + 0,3*0,5 + 0,1*1 = 0,815

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 8.2.1.

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ составляет 0,815. Категория готовности – «ограниченная готовность».

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кп источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Кп = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Кп = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные-при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общий показатель надежности источников тепловой энергии – «малонадежные».

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

Общий показатель надежности тепловых сетей составляет 0,95. Общая оценка – «надежные».

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, то есть «надежные».

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения городского округа город Шарья приведены в разделах 4, 5 и 6. Сводные результаты расчетов в соответствии со сценарием 4 приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2947 |  |  |
| Строительство котельных на природном газе |  | 35603,8 | 24280,7 |
| Итого по котельным | 2947 | 35603,8 | 24280,7 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - | 650000 | 650000 |
| Строительство теплотрассы на Поссовет от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная | 28295 | 28295 | 28295 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 | 6368 | 6368 |
| Строительство участка Ду 350 по ул. хир. Крылова от станции скорой помощи до НСП | 26495 | 26495 | 26495 |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | 559 | 559 | 559 |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 12089 | 12089 | 12089 |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 | 13906 | 13906 |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. | 25286 | 25286 | 25286 |
| Итого по станции | 112998 | 762998 | 762998 |
| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  |  | 255501,9 |
| Всего по городскому округу | 115945 | 798601,8 | 1042780,6 |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа город Шарья оценивается: по сценарию 1 в 116 млн. руб., по сценарию 2 в 798,6 млн. руб., по сценарию 3 в 1042,8 млн. руб.

9.2. Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Определение механизма, источников и условий инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности реализации схемы теплоснабжения, является важным элементом в прединвестиционной подготовке объектов.

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организации города - МУП «Шарьинская ТЭЦ» не получает большой прибыли, несмотря на довольно высокие утвержденные тарифы на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции станции, котельных и тепловых сетей в полном объеме она не имеет.

Не располагает достаточными инвестиционными средствами также и учредитель МУП «Шарьинская ТЭЦ»- администрация городского округа город Шарья.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, замене тепловой изоляции, установке водоочистных фильтров эксплуатирующие организации могут выполнить за счет собственных средств, средств местных бюджетов, за счет арендной платы, а также за счет амортизационных отчислений и затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа. Перевод на индивидуальное теплоснабжение учреждений, организаций осуществляют соответствующие вышестоящие ведомства за счет собственных средств.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения администрация городского округа может войти в федеральную программу развития регионов, привлечь средства областного фонда энергосбережения или привлечь заемные средства (взять кредит). Однако, реальным путем финансирования всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа город Шарья является привлечение средств частных инвесторов.

В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;

- инвестиционный проект;

- концессионное соглашение;

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся муниципальные котельные и тепловые сети.

По инвестиционным проектам с разработкой инвестиционных программ возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно производить реконструкцию станции, увеличение пропускной способности и дальнейшее развитие тепловых сетей, строить отдельные блочно-модульные котельные. По инвестиционным проектам построенные объекты передаются инвестором в длительную аренду теплоснабжающей организации, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств. Возврат вложенных средств производится через механизм тарифного регулирования.

При недостатке средств за счет инвестиционной программы для комплексной реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей целесообразно заключить концессионное соглашение. По концессионному соглашению концессионер приобретает право владения и пользования объектами комплекса тепловой энергетической станции на длительный период. Обязанностью инвестора – концессионера является, прежде всего, обеспечение эксплуатации систем теплоснабжения и предоставление потребителям качественных услуг по отоплению и ГВС. Другой обязанностью концессионера является проведение технических мероприятий, направленных на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Приложением к концессионному соглашению должна быть инвестиционная программа. Возврат инвестору вложенных средств производится также через механизм тарифообразования. При этом тарифы устанавливаются, как правило, на длительный период.

При заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору Исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов. Этой цели и служит разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа г. Шарья.

9.3. Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (24)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.  Оценка эффективности инвестиций в системы теплоснабжения города Шарьи представлена в таблице 9.3.1.

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,0 – 3,4 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. При этом средства в размере 59417 тыс. руб. предусмотрено вложить в проведение работ по повышению пропускной способности и надежности тепловых сетей, которые не имеют непосредственной окупаемости.

Таблица 9.3.1. Эффективность инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Экономический эффект, тыс. руб./год |  |  | Простой срок окупаемости, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| Замена котлов на угольных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельных на природном газе | 2947 |  |  | 468,4 |  |  | 6,3 |  |  |
| Итого по котельным |  | 35603,8 | 24280,7 |  | 11311,9 | 8140,1 |  | 3,1 | 3,0 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 2947 | 35603,8 | 24280,7 | 468,4 | 11311,9 | 8140,1 | 6,3 | 3,1 | 3,0 |
| Реконструкция ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | - | 650000 | 650000 | - | 237567,8 | 184904,43 |  | 2,7 | 3,5 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 28295 | 28295 | 28295 | 2653,7 | 2653,7 | 2653,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи до НСП | 6368 | 6368 | 6368 |  |  |  |  |  |  |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | 26495 | 26495 | 26495 |  |  |  |  |  |  |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 559 | 559 | 559 |  |  |  |  |  |  |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 12089 | 12089 | 12089 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 13906 | 13906 | 13906 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию | 25286 | 25286 | 25286 | 11495,7 | 11495,7 | 11495,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Итого по станции | 112998 | 762998 | 762998 | 14149,4 | 251717,2 | 199053,8 | 8,0 | 3,0 | 3,8 |
| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  |  | 255501,9 |  |  | 97357,1 |  |  | 2,6 |
| Всего по городскому округу | 115945 | 798601,8 | 1042780,6 | 14617,8 | 263029,131 | 304551,03 | 7,9 | 3,0 | 3,4 |

10. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 [11], собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления города о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация городского округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования от администрации городского округа. В случае если от администрации города в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. На вывод из эксплуатации электрогенерации ТЭЦ требуется согласование федерального диспетчера энергосистемы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации всех угольных и электрических котельных. При этом котельные №9, 10, 12, 14 и 15 реконструируются в газовые автоматизированные котельные.

Администрация городского округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. К таким потребителям относится, прежде всего, индивидуальный и малоквартирный жилой фонд, В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электрокотлы, электрические обогреватели или другие теплоисточники.

11. Предложение по определению единой теплоснабжающей организации

В 2024 году в городском округе город Шарья кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) является только одна теплоснабжающая организация - МУП «Шарьинская ТЭЦ», которая стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления услуг по теплоснабжению.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 котельных и 115,6 км тепловых сетей. МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 11.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%) | Протяжен-ность теплосетей, км (%) | Использование мазута, % в балансе | Наличие генерации эл. энергии | Наличие достаточной технической базы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 167,8 (100%) | 115,6 (100%) | Снижение до 14% | 21 МВт | Имеется |

Постановлением администрации городского округа г. Шарья от 1.04.2016г. №301 МУП «Шарьинская ТЭЦ» был присвоен статус ЕТО в своих зонах теплоснабжения.

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 [15] статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ».

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной зоне теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной согласно схеме теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В соответствии с п. 3 Правил статус ЕТО присваивается при утверждении схемы теплоснабжения. При утверждении новой схемы теплоснабжения администрация городского округа должна принимать отдельное постановление о присвоении статуса ЕТО той теплоснабжающей организации, которая соответствует по своим критериям этому статусу и определена схемой теплоснабжения.

12. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [21]. Основным источником информации для определения целевых показателей являются перспективные балансы теплоисточников.

### Таблица 12.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 9,881 | 9,881 | 9,889 | 10,692 | 9,753 | 9,753 | 9,789 | 9,446 | 9,446 | 9,446 | 1,204 | 1,204 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,576 | 0,576 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,088 | 11,088 | 11,088 | 8,893 | 8,893 | 8,900 | 9,623 | 8,778 | 8,778 | 8,810 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 1,204 | 1,204 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 59,3 | 63,3 | 64,7 | 56,0 | 63,2 | 64,1 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 69,8 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 52,2 | 52,2 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 13382,8 | 12178,4 | 11728,9 | 11728,9 | 9093,8 | 8877,4 | 8364,0 | 7496,5 | 7388,3 | 7388,3 | 6025,2 | 6025,2 | 6025,2 | 1570,4 | 1570,4 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 12914,4 | 11752,2 | 11318,3 | 11318,3 | 8775,5 | 8566,6 | 8071,2 | 7183,9 | 7080,2 | 7080,2 | 5774,0 | 5784,2 | 5784,2 | 1539,0 | 1539,0 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 1 | 2 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | 9 | 8 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2261 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,265 | 0,298 | 0,285 | 0,285 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,230 | 0,230 | 0,236 | 0,233 | 0,232 | 0,232 | 0,160 | 0,160 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | 56,2 | 56,2 | 41,6 | 41,6 | 32,6 | 32,6 | 35,5 | 36 | 36 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,118 | 0,121 | 0,122 | 0,122 | 0,147 | 0,139 | 0,141 | 0,152 | 0,149 | 0,147 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 36,6 | 33,1 | 31,8 | 39,6 | 33,2 | 32,3 | 28,2 | 27,7 | 27,3 | 27,2 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 47,8 | 47,8 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Таблица 12.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 3,949 | 4,445 | 4 | 4 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,77 | 0,77 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 605,5 | 605,5 | 605,5 | 467 | 467 | 461 | 582,1 | 521,2 | 515,5 | 513,4 | 569,9 | 569,9 | 569,9 | 111,4 | 111,4 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1449,8 | 1449,8 | 1449,8 | 1275 | 1377,3 | 1383,6 | 785 | 997,7 | 997,7 | 1178,0 | 1178,0 | 1129,3 | 1129,3 | 220,7 | 220,7 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,2 | 12,3 | 12,8 | 11,3 | 15,7 | 16,2 | 9,7 | 13,9 | 14,1 | 16,6 | 20,4 | 19,5 | 19,5 | 14,3 | 14,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 134,3 | 148,6 | 154,8 | 119,4 | 142,5 | 144,1 | 193,1 | 192,9 | 193,6 | 192,8 | 257,9 | 257,9 | 257,9 | 193,4 | 193,4 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1085,1 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 251,9 | 251,9 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 225,4 | 203,7 | 195,6 | 195,6 | 163,9 | 160,0 | 150,7 | 135,1 | 133,1 | 133,1 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 28,8 | 28,8 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 428,3 | 387,0 | 371,6 | 371,6 | 311,3 | 303,9 | 286,3 | 256,6 | 252,9 | 252,9 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 54,7 | 54,7 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,299 | 0,277 | 0,269 | 0,269 | 0,251 | 0,233 | 0,216 | 0,208 | 0,205 | 0,202 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,047 | 0,047 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 1,168 | 1,02 | 0,892 | 0,892 | 0,762 | 0,745 | 0,704 | 0,651 | 0,576 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 0,576 | 0,576 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,102 | 0,092 | 0,088 | 0,088 | 0,074 | 0,072 | 0,068 | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,013 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 12.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 137,6 | 137,6 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 99,385 | 99,385 | 100,15 | 100,65 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 103,08 | 103,23 | 92,055 | 92,055 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 137,6 | 137,6 |
| 4. | Потери УТМ | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 41,2 | 41,2 | 40,8 | 40,5 | 40,3 | 41,5 | 42,0 | 40,3 | 40,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 38,3 | 33,1 | 33,1 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229600 | 263904 | 248538 | 228152 | 231716 | 231716 | 193929 | 193929 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 199120 | 199120 | 200851 | 201385 | 202120 | 198361 | 197065 | 174581 | 161665 | 161665 | 147115 | 164162 | 164162 | 139749 | 139749 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 0 | 1 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,1908 | 0,1908 | 0,1942 | 0,1942 | 0,1882 | 0,2073 | 0,2073 | 0,2222 | 0,2222 | 0,2147 | 0,2116 | 0,2153 | 0,2153 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3016 | 0,3108 | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 | 0,2480 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,191 | 0,191 | 0,195 | 0,195 | 0,189 | 0,208 | 0,208 | 0,223 | 0,223 | 0,215 | 0,212 | 0,216 | 0,216 | 0,157 | 0,157 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 46,3 | 51,9 | 44,6 | 48,1 | 38,8 | 38,5 | 49 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 35 | 35 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,290 | 0,390 | 0,372 | 0,356 | 0,373 | 0,317 | 0,338 | 0,372 | 0,366 | 0,367 | 0,371 | 0,371 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 25,5 | 25,3 | 26,0 | 26,1 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,9 | 66,9 | 66,9 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудо-ванных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,8 | 114,8 | 114,4 | 110,8 | 111,8 | 111,8 | 110 | 110 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28364 | 28331 | 28303 | 28534 | 28237 | 28237 | 27818 | 27818 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 70606 | 70606 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 65220 | 63493 | 63787 | 63281 | 70784 | 70784 | 62907 | 62907 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 23,9 | 32,0 | 30,7 | 29,4 | 28,4 | 24,1 | 25,7 | 27,7 | 30,5 | 30,5 | 32,4 | 32,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 284,8 | 284,8 | 282,6 | 281,2 | 280,3 | 286,4 | 288,4 | 280,9 | 280,0 | 274,6 | 276,4 | 273,5 | 270,5 | 302,2 | 302,2 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 85791 | 85791 | 85994 | 85954 | 86040 | 85783 | 85686 | 85746 | 83668 | 84066 | 84777 | 84777 | 85081 | 71921 | 71921 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 2484,6 | 2484,6 | 2503,7 | 2516,2 | 2524,3 | 2471,0 | 2453,2 | 2524,7 | 2530,0 | 2577,1 | 2580,7 | 2580,7 | 2609,7 | 2301,4 | 2301,4 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 24,3 | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 24,3 | 24,2 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,5 | 26,6 | 26,6 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 13,4 | 13,4 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 16,1 | 16,1 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 103,08 | 103,23 | 103,229 | 104,387 | 92,055 | 92,055 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 2,243 | 2,243 | 2,261 | 2,272 | 2,279 | 2,231 | 2,215 | 2,280 | 2,284 | 2,327 | 2,330 | 2,330 | 2,356 | 2,078 | 2,078 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |

13. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией городского округа г. Шарья МУП «Шарьинская ТЭЦ», приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решениями Думы городского округа город Шарья от 13.12.2022 года № 66-ДН и от 21.12.2023 г. №55-ДН с 01.12.2022 г. по 30.06.2024 г. введены следующие муниципальные стандарты:

- муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2883,00 руб. за Гкал (с НДС)

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,257 Гкал/год/кв. м (0,0342 Гкал/мес./кв. м).

3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0557 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского округа. При полезном отпуск тепловой энергии населению города Шарьи, составляющем около 116 тыс. Гкал/год объем МСП в 2023 году составил около 180 млн. руб.

В связи с тем, что в 2024 г. рост тарифа произошел более высокими темпами, чем рост муниципальных стандартов, увеличится объем МСП из городского бюджета.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех жилых домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и сократить МСП на сумму около 20 млн. руб./год.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

|  |  |  |  | сценарий 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | ед. измер. |  | ТЭЦ | котельные |  |  | всего по МУП |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал |  | 232292 | 5745,7 |  |  | 238037,7 |  |
| 1.2. | Расход на собств. или хознужды | Гкал |  | 576 | 230,5 |  |  | 806,5 |  |
|  | то же % к проиводству |  |  | 0,25 | 4,01 |  |  |  |  |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  | 231716 | 5515,2 |  |  | 237231,2 |  |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал |  | 63952,3 | 1013 |  |  | 64965,3 |  |
|  | то же % к отпуску в сеть |  |  | 27,6 | 18,4 |  |  | 46,0 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал |  | 167763,7 | 4502,2 |  |  | 172265,9 |  |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал |  | 215,34 | 222,97 |  |  | 215,52 |  |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. |  | 50021,8 | 1281,1 |  |  | 51302,9 |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. |  | 169164,2 | 20756,7 |  |  | 189921,0 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. |  | 25444,4 | 1506,3 |  |  | 26950,7 |  |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. |  | 36269,8 | 950,1 |  |  | 37219,8 |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. |  | 82275,7 | 17440,1 |  |  | 99715,8 |  |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |  | 10388,3 | 597,8 |  |  | 10986,1 |  |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. |  | 9766,2 | 235,9 |  |  | 10002,1 |  |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. |  | 337,60 | 0,00 |  |  | 337,6 |  |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. |  | 260,58 | 0,00 |  |  | 260,6 |  |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. |  | 289,64 | 0,00 |  |  | 289,6 |  |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. |  | 2 320,10 | 26,45 |  |  | 2346,6 |  |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. |  | 1 812,11 | 0,00 |  |  | 1812,1 |  |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. |  | 76,57 | 0 |  |  | 76,6 |  |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. |  | 1735,5 | 0 |  |  | 1735,5 |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  | 63112,7 | 5885,7 |  |  | 68998,4 |  |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. |  | 4655,0 | 52,82 |  |  | 4707,8 |  |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  | 30114,2 | 5266,9 |  |  | 35381,1 |  |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  | 28184 | 561,4 |  |  | 28745,3 |  |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. |  | 159,75 | 4,53 |  |  | 164,3 |  |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. |  | 410362,4 | 15316,1 |  |  | 425678,5 |  |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.1. | мазут | т |  | 4455,1 |  |  |  | 4455,1 |  |
| 4.1.2. | уголь | т |  | 68694,6 | 2209,6 |  |  | 70904,2 |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  |  | 1416,8 |  |  | 1416,8 |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т |  | 13601,4 |  |  |  | 13601,4 |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т |  | 5368,0 | 5368,0 |  |  | 10736,0 |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч |  | 7,21 | 7,21 |  |  | 14,4 |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. |  | 389266,0 | 15316,05 |  |  | 404582,1 |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. |  | 54936,3 |  |  |  | 54936,3 |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. |  | 334329,7 | 13631,9 |  |  | 347961,6 |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 1655,6 |  |  | 1655,6 |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. |  | 2649,3 |  |  |  | 2649,3 |  |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. |  | 18447,1 | 28,55 |  |  | 18475,7 |  |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. |  | 620,9 | 18,1 |  |  | 639,0 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. |  | 637374,6 | 41958,5 |  |  | 679333,0 |  |
|  | НВВ на 1 Гкал |  |  | 3799,24 | 9319,55 |  |  | 3943,51 |  |
|  | капитальные вложения, всего |  |  | 112988 | 2947 |  |  | 115935 |  |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. |  |  | 2947 |  |  | 2947 |  |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. |  | 112988 |  |  |  | 112988 |  |
|  |  |  | сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | ед. измер. | ТЭЦ |  |  | котельные | всего по МУП |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал | 213886,4 |  |  | 5054,0 | 218940,4 |  |
| 1.2. | Расход на собств. или хознужды | Гкал | 576 |  |  | 101,1 | 677,1 |  |
|  | то же % к проиводству |  | 0,27 |  |  | 2,00 | 0,31 |  |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 213310,4 |  |  | 4952,9 | 218263,3 |  |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 60754,7 |  |  | 867,7 | 61622,4 |  |
|  | то же % к отпуску в сеть |  | 28,5 |  |  | 17,5 | 28,2 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 152555,7 |  |  | 4085,2 | 156640,9 |  |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 157 |  |  | 157 | 157 |  |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. | 33580,2 |  |  | 793,5 | 34373,6 |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 127421,1 |  |  | 4906,6 | 132327,7 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 11987,58 |  |  | 1506,3 | 13493,90 |  |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 17087,74 |  |  | 380,0 | 17467,77 |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 74524,95 |  |  | 2160 | 76684,95 |  |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9788,4 |  |  | 597,8 | 10386,25 |  |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 9202,3 |  |  | 235,9 | 9438,21 |  |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 318,1 |  |  | 0,0 | 318,10 |  |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 345,54 |  |  | 0,0 | 345,54 |  |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 272,92 |  |  | 0,0 | 272,92 |  |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 2186,13 |  |  | 26,5 | 2212,58 |  |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1707,47 |  |  | 0 | 1707,47 |  |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. | 72,15 |  |  | 0 | 72,15 |  |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 1635,32 |  |  | 0 | 1635,32 |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 104100,5 |  |  | 4314,6 | 108415,1 |  |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 4021,0 |  |  | 52,8 | 4073,8 |  |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22506,5 |  |  | 652,3 | 23158,9 |  |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 76298,8 |  |  | 3560,38 | 79859,2 |  |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1274,2 |  |  | 49,1 | 1323,3 |  |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 255497,7 |  |  | 5218,1 | 260715,8 |  |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | мазут | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | уголь | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 | 29098,9 |  |  | 687,6 | 29786,5 |  |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч | 7,21 |  |  | 7,21 |  |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 | 6500 |  |  | 6500 |  |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 189143,0 |  |  | 4469,3 | 193612,4 |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. | 189143,0 |  |  | 4469,3 | 193612,4 |  |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 49347,9 |  |  | 728,8 | 50076,7 |  |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 17006,76 |  |  | 20 | 17026,8 |  |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. | 6371,1 |  |  | 245,3 | 6616,4 |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 493390,3 |  |  | 14439,3 | 508074,9 |  |
|  | НВВ на 1 Гкал |  | 3234,17 |  |  | 3534,52 | 3243,56 |  |
|  | капитальные вложения, всего |  | 762988 |  |  | 35603,8 | 798591,8 |  |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. | 650000 |  |  | 35603,8 | 685603,8 |  |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 112988 |  |  |  | 112988 |  |
|  |  |  | сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели | ед. измер. | ТЭЦ |  |  | котельные | всего по МУП |  |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал | 167007,3 |  |  | 2996,0 | 170003,3 |  |
| 1.2. | Расход на собств. или хознужды | Гкал | 709 |  |  | 59,9 | 768,9 |  |
|  | то же % к проиводству |  | 0,42 |  |  | 2,00 | 0,45 |  |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 166298,3 |  |  | 2936,1 | 169234,4 |  |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 50326 |  |  | 207,7 | 50533,3 |  |
|  | то же % к отпуску в сеть |  | 30,3 |  |  | 7,1 | 29,9 |  |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 119724 |  |  | 2728,4 | 122452,38 |  |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 157 |  |  | 157 | 157 |  |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. | 26220,1 |  |  | 470,4 | 26690,5 |  |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 129128,6 |  |  | 3846,6 | 132975,2 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 11987,58 |  |  | 1506,32 | 13493,90 |  |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 17087,74 |  |  | 380,0 | 17467,77046 |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 74524,95 |  |  | 1080,0 | 75604,95 |  |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9788,42 |  |  | 597,83 | 10386,25 |  |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 9202,26 |  |  | 235,95 | 9438,21 |  |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 318,1 |  |  | 0 | 318,1 |  |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 345,54 |  |  | 20 | 365,54 |  |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 272,92 |  |  | 0 | 272,92 |  |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 2186,13 |  |  | 26,45 | 2212,58 |  |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1707,47 |  |  | 0 | 1707,47 |  |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. | 72,15 |  |  | 0 | 72,15 |  |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 1635,32 |  |  | 0 | 1635,32 |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 127354,7 |  |  | 1591,7 | 128946,4 |  |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 4020,95 |  |  | 52,8 | 4073,77 |  |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22506,53 |  |  | 326,2 | 22832,6949 |  |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 100685,37 |  |  | 1163,62 | 101848,99 |  |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 141,84 |  |  | 49,07 | 190,91 |  |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 206838,2 |  |  | 3101,4 | 209939,6 |  |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | мазут | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | уголь | т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 | 22721,1 |  |  | 407,6 | 23128,7 |  |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч | 7,21 |  |  | 7,21 |  |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 | 6500 |  |  | 6500 |  |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 147687,1 |  |  | 2649,4 | 150336,5 |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. | 147687,1 |  |  | 2649,4 | 150336,5 |  |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 42144,3 |  |  | 432,0 | 42576,3 |  |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 17006,76 |  |  | 20 | 17026,8 |  |
| 5 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 463321,5 |  |  | 8539,7 | 471861,1 |  |
|  | НВВ на 1 Гкал |  | 3869,91 |  |  | 3129,95 | 3853,43 |  |
|  | капитальные вложения, всего |  | 1006853,7 |  |  | 11636,2 | 1018489,9 |  |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. | 650000 |  |  | 11636,2 | 661636,2 |  |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 112988 |  |  |  | 112988 |  |
|  | перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  | 243865,7 |  |  |  | 243865,7 |  |

Сравнение   тарифных сценариев позволяет сделать следующие выводы:

1). По сценарию 1 замена 7 котлов на котельных в догазификационный период не потребует увеличения тарифа, повысит надежность и энергоэффективность 6 угольных котельных и может окупиться до их вывода из эксплуатации.

2). По сценарию 2 максимальная централизация теплоснабжения позволяет максимально сохранить загрузку ТЭЦ, при сохранении существующего тарифа ежегодно получать прибыль П2 = 156640,9*(4157,9-3243,56)/1000 = 143223,0 тыс. руб.,

Ток. = 798601,8/143223,0 = 5,6 года, что может привлечь инвесторов.

3). По сценарию 3 полный перевод бюджетных организаций и многих МКД на индивидуальное теплоснабжение приведет к снижению загрузки ТЭЦ и реализации теплоты. Прибыль составит П3 =122452,4*(4157,9-3853,43)/1000=37283,1 тыс. руб./год.

Ток. = 1042780,6/37283,1 =28,0 года, что не может привлечь инвесторов. Кроме того, сценарий 3 потребует изыскать из областного и местного бюджетов 255,5 млн. руб. на перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение.

14. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

14.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 4455,1 т, каменный уголь – 68693,6 т, фактическое годовое потребление составило: мазут – 6430 т, каменный уголь – 75945 т.  Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива углекислый газ (СО2), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 14.1.1 и 14.1.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 14.1.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м3 | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м3 | Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг) | Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг |  |
| Значение рН | 7,90 | 7,80 | 7,4 |
| Цинк | 22,10 | 24,50 | 24,0 |
| Свинец | < 10,0 | < 10,0 | <10.0 |
| Медь | < 20,0 | < 20,0 | <20.0 |
| Никель | < 50,0 | < 50,0 | <50.0 |
| Марганец | < 200,0 | < 200,0 | <200.0 |

Таблица 14.1.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм³ |  |  |  |  | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм³ |  |  |  |  | Ожидаемое значение показателя, мг/дм3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода грунтовая (дренажная) по периметру шлакозолоотвала |  |  |  |  | Фон водного объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв |  |
| рН (ед. рН) | 8,07 | 7,75 | 8,03 |  | 7,72 | 8,00 | 7,88 | 7,92 |  | 7,21 | 8,0 |
| Ион аммония | 0,35 | 0,35 | 0,33 |  | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,43 |  | 0,48 | 0,4 |
| Нитрат | 1,81 | 1,78 | 1,51 |  | 2,0 | 1,96 | 1,64 | 1,53 |  | 2,05 | 1,8 |
| Нитрит | 0,042 | 0,063 | 0,039 |  | 0,04 | 0,047 | 0,076 | 0,03 |  | 0,048 | 0,04 |
| Фосфат-ион | 0,19 | 0,11 |  | 0,2 | 0,13 | 0,21 | 0,40 |  | 0,3 | 0,16 | 0,11 |
| Хлорид-ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11,7 |  | 10,0 | 12,05 | <10,0 |
| БПК5 | 1,76 | 1,73 |  | 1,68 | 1,72 | 1,85 | 2,0 |  | 1,94 | 1,91 | 1,8 |
| Взвешенные вещества | 3,3 | 5,0 |  | 3,4 | 3,1 | 5,1 | 6,6 |  | 5,5 | 5,1 | 3,4 |
| Нефтепродукты | 0,018 | 0,015 |  | 0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,031 |  | 0,027 | 0,041 | 0,03 |
| Железо | 0,47 | 0,52 |  | 0,4 | 0,48 | 0,86 | 0,76 |  | 0,7 | 0,67 | 0,6 |
| АПАВ | 0,011 | 0,019 |  | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,049 |  | 0,043 | 0,023 | 0,03 |
| Сульфат –ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | 10,43 | 13,26 |  | 13,26 | 10,22 | <10,0 |
| Медь | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Цинк | 0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | 0,005 | 0,004 |  | 0,005 | 0,007 | 0,001 |
| Кальций | 18,04 | 16,05 |  | 18,04 | 24,05 | 22,25 | 29,06 |  | 29,06 | 25,25 | 22,8 |
| Магний | 5,11 | 4,37 |  | 5,11 | 6,19 | 5,11 | 6,69 |  | 6,69 | 5,23 | 5,7 |
| Алюминий | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | 0,011 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |

14.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения.

Объем выбросов СО2 –эквивалента (парниковых газов) определяется по формуле:

Выбросы ПГ  = МТдж* Ксо2/1000      т/год                                                      (25)

где     Ксо2 - переводной коэффициент кг/ТДж;

составляет: для мазута 77400 кг/ТДж, для угля 94600 кг/ТДж

МТдж – объем потребления топлива, ТДж/год

МТдж =0,0293076*Му                                                                     (26)

где Му – объем потребления топлива в т у.т.; Му = Мт*Ку;

Мт – объем потребления топлива в т;

Ку – коэффициент перевода натурального топлива в условное.

Объем выбросов СО2 –эквивалента от сжигания мазута составляет:

Выбросы ПГ маз.  = (0,0293076*6430*1,37)*77400/1000 =  19982,6 т/год

Объем выбросов СО2 –эквивалента от сжигания каменного угля составляет:

Выбросы ПГ уг.  = (0,0293076*79945*0,71)*94600/1000 =  157369,7  т/год

Суммарный объем выбросов СО2–эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

Выбросы ПГ = 19982,6+157369,7 = 177352,3  т/год

На Шарьинской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [22] Шарьинская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива - январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра uм на расстоянии xм от источника выброса и определяется по формуле:

,                                                              (27)

где A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе; для Костромской области А=160.

M - масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе;

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника выброса;

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; для зоны теплоснабжения Шарьнской ТЭЦ с перепадом высот менее 50 м  =1.

H - высота источника выброса (дымовой трубы), м;

V1 - расход газовоздушной смеси, м3/с, определяемый по расходу дымовых газов через дымовую трубу;

- разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и температурой атмосферного воздуха Tв, °C. Для января 2023 г. = 150-(-9) = 159°C

w0 - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с, определяемая по формуле:

w0 = 4*V1/π*D2                                                                        (28)

где D - диаметр устья источника выброса, м;

для труб паровой котельной w0 = 4*32,794/(3,14*3^2) = 4,642 м/c

для трубы водогрейной котельной w0 = 4*8,484/(3,14*4,8^2) = 0,469 м/c

Расчет мощности выброса ЗВ (показатель М)

На трубы паровой котельной работают по 2 котла типа ТП-35У, Т-35-40, топливо -  каменный уголь. На трубу высотой 120 м работает котел КВГМ-100-150, топливо - мазут.

Вредными ЗВ является сера S и ее окись SO2. В соответствии с паспортами качества топлива содержание серы в угле составляет 0,25%, содержание серы в мазуте 2,64%.

Для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм F = 1.

Расход газовоздушной смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута – 11 м3/кг, для угля – 7,2 м3/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 75945*52/5376/22,4=32,794 т/ч = 32794 кг/ч=9109,5 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 6430*52/5376/22,4 = 2,733т/ч = 2776,6 кг/ч = 771,3 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м V1 = 32794*7,2/(2*3600) = 32,794 м3/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м V1 = 2776,6*11/3600 = 8,484 м3/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной М1 = 0,25*9109,5/100 = 22,774 г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной М2 = 2,64*771,3/100 = 20,361 г/с.

Коэффициенты m и n определяются в зависимости от характеризующих свойства источника выброса параметров vм, v'м, f и fе:

(29)

(30)

(31)

(32)

Для трубы высотой 60 м vм = 0,65*(32,794*159/60)^0,333= 2,875

v'м = 1,3*4,642*3/60 = 0,302;

f = (1000*3*4,642^2)/(159*60^2) = 0,113

fе = 800*0,302^3 = 22,035

Для трубы высотой 80 м vм = 0,65*(32,794*159/80)^0,333 = 2,612

v'м = 1,3*4,642*3/80 = 0,226;

f = (1000*3*4,642^2)/(159*80^2) = 0,0645

fе = 800*0,302^3 = 22,035

Для трубы высотой 120 м vм = 0,65*(8,484*159/120)^0,333 = 1,455

v'м = 1,3*0,469*4,8/120 = 0,0244;

f = (1000*4,8*0,469^2)/(159*120^2) = 0,0004611

fе = 800*0,0244^3 = 0,0116.

Коэффициент m при f <100 определяется по формуле:

(33)

Для трубы высотой 60 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,113^0,5)+0,34*(0,113^0,333)) = 1,152

Для трубы высотой 80 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,0645^0,5)+0,34*(0,0645^0,333)) = 1,202

Для трубы высотой 120 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,0004611^0,5)+0,34*(0,0004611^0,333)) = 1,432

Коэффициент n при f < 100 определяется по формулам 35 - 36:

n = 4,4*vм при vм < 0,5                                                       (34)

(35)

N=0,532*vм2 – 2,13* vм+3,13

n = 1 при vм  2.

Для трубы высотой 60 м (vм = 2,875)

n = 1

Для трубы высотой 80 м (vм = 2,612)

n = 1

Для трубы высотой 120 м (vм = 1,432)

n = 0,532*(1,432^2)-2,13*1,432+3,13 = 1,171

Для трубы высотой 60 м

cm1 = (160*22,774*1*1,152*1*1)/((60^2)*(32,794*159)^(1/3)) = 0,0672 мг/м3

Для трубы высотой 80 м

cm2 = (160*22,774*1*1,202*1*1)/((80^2)*(32,794*159)^(1/3)) = 0,0395 мг/м3

Для трубы высотой 120 м

cm3 = (160*20,361*1*1,455*1*1)/((120^2)*(8,484*159)^(1/3)) = 0,0298 мг/м3

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация ЗВ (серы) cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем

cm = cm1+cm2+ cm3                                                                                (36)

cm = 0,0672+0,0395+0,0298 = 0,1365 мг/м3

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [19] составляет 0,5 мг/м3.

Безразмерная концентрация ЗВ диоксида серы в атмосферном воздухе qк составляет:

qк = cm/ПДКSO2                                                               (37)

qк = 0,1365/0,5 = 0,273.

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 55% от ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ определяется по формуле:

C = 0,1* c *P / P0                                                           (38)

где C и c - соответственно, среднегодовая и максимальная разовая концентрация от точечного источника выброса в рассматриваемой расчетной точке,

P (%) - среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от источника выброса в расчетную точку, в соответствии с СП 131.13330.2020 [10] для наиболее холодного месяца января составляет 16%.

P0 (%) - повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для восьмирумбовой розы ветров P0 = 12,5%).

CSO2 = 0,1*0,1365*16/12,5 = 0,0174 мг/м3 при ПДКSO2 = 0,05 мг/м3

Вывод: CSO2 < ПДКSO2

14.3 Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 14.3.1.

Таблица 14.3.1. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2023 г., по повышению экологической безопасности

| Место проведения работ | Содержание работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Паровая котельная | Ремонт котла ТП-35У №1 | 1339,122 |
|  | Ремонт котла ТП-35У №2. Замена камеры перегретого пара | 2790,525 |
|  | Ремонт котла ТП-35У №3. Замена камеры регулятора перегрева, замена экранных труб | 2670,865 |
|  | Ремонт котла ТП-35/40 №4. Замена экранных труб | 2073,446 |
|  | Кирпичные газоходы дымовых труб ст.№1,2 | 289,073 |
|  | Ремонт металлических газоходов | 587,007 |
|  | Изоляция металлического газохода дымовой трубы ст.№1 | 287,155 |
|  | Футеровка скрубберов | 910,000 |
|  | Ремонт обмуровки котлоагрегатов | 1323,089 |
| Водогрейная котельная | Ремонт котла КВГМ-100 №1 | 406,767 |
| ТТЦ | Ремонт оборудования ТТЦ | 3488,278 |
|  | Ремонт карт золоотвала | 50,470 |
| КТЦ | Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ | 4479,311 |
|  | Замена воздуховода к/а ст.№1 | 133,549 |
|  | Замена трубной системы ПСВ ст.№4 | 3462,000 |
|  | Ремонт газохода на всас ДВ к/а ст№2 | 1115,377 |
|  | Ремонт АКЗ бака подпиточной воды | 962,003 |
|  | Итого | 26368,037 |

15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 15.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |  | Объем финанси-рования |  | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |  | Объем финанси-рования | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | начало | окончание | тыс. руб. |  | начало |  | окончание | тыс. руб. |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | сценарий 1 |  |  |  | сценарий 2 |  |  |  |  | сценарий 3 |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2947 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фонд энергосбережения |
| Строительство котельных на природном газе |  |  |  | 35603,8 |  | 2026 |  | 2027 | 24280,7 |  | 2026 | 2027 | собственные средства ТСО, средства инвестора |
| Итого по котельным | 2947 |  |  | 35603,8 |  |  |  |  | 24280,7 |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - |  |  | 650000 |  | 2025 |  | 2027 | 650000 |  | 2025 | 2027 | средства инвестора |
| Строительство теплотрассы на Поссовет от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная | 28295 | 2024 | 2025 | 28295 |  | 2024 |  | 2025 | 28295 |  | 2024 | 2025 | собственные средства ТСО |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 | 2024 | 2024 | 6368 |  | 2024 |  | 2024 | 6368 |  | 2024 | 2024 | собственные средства ТСО |
| Строительство участка Ду 350 по ул. хир. Крылова от станции скорой помощи до НСП | 26495 | 2024 | 2024 | 26495 |  | 2024 |  | 2024 | 26495 |  | 2024 | 2024 | собственные средства ТСО |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | 559 | 2024 | 2024 | 559 |  | 2024 |  | 2024 | 559 |  | 2024 | 2024 | собственные средства ТСО |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 12089 | 2025 | 2025 | 12089 |  | 2025 |  | 2025 | 12089 |  | 2025 | 2025 | собственные средства ТСО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 | 2025 | 2025 | 13906 | 2025 | 2025 | 13906 | 2025 | 2025 | собственные средства ТСО |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. | 25286 | 2024 | 2027 | 25286 | 2024 | 2027 | 25286 | 2024 | 2027 | собственные средства ТСО |
| Итого по станции | 112998 |  |  | 762998 |  |  | 762998 |  |  |  |
| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  | 2026 | 2027 |  | 2026 | 2027 | 255501,9 | 2026 | 2027 | региональный и местный бюджеты |
| Всего по городскому округу | 115945 |  |  | 798601,8 |  |  | 1042780,6 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ.

- Требования к схемам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (ред. от 16.03.2019).

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология.

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.