Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

городского округа город Шарья Костромской области

на период с 2013 года по 2027 год

(актуализация на 2024 год)

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Контракт от 30.01.2023 года №11/2023

Организация разработчик:

общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор                                                        Ю.Л. Хохлов

2023 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории городского поселения | 6 |
| 1.1 | Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 6 |
| 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 8 |
| 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 12 |
| 2.1 | Источники теплоснабжения | 12 |
| 2.2 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 18 |
| 2.3 | Зоны действия источников теплоснабжения | 36 |
| 2.4 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 32 |
| 2.5 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 33 |
| 2.6 | Радиус эффективного теплоснабжения | 38 |
| 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 40 |
| 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения | 44 |
| 4.1 | Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения | 44 |
| 4.2 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 48 |
| 4.3 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 57 |
| 5 | Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 48 |
| 5.1 | Решения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения | 58 |
| 5.2 | Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 58 |
| 5.3 | Решения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 58 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 59 |
| 5.5 | Температурные графики отпуска тепловой энергии | 60 |
| 6 | Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 64 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 64 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 64 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 64 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 65 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 66 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 67 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 69 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 69 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 69 |
| 7 | Решения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 69 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 70 |
| 8.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории города | 70 |
| 8.2 |  | Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 71 |
| 8.3 |  | Нормативные запасы топлива | 74 |
| 9 |  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 77 |
| 10 |  | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 82 |
| 11 |  | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 82 |
| 12 |  | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 83 |
| 13 |  | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения | 83 |
| 14 |  | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 83 |
| 15 |  | Ценовые (тарифные) последствия | 88 |
| 16 |  | Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 91 |
| 17 |  | Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 92 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов нормативно-правовых актов и справочной литературы | 95 |

\

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2024 год осуществлялась согласно контракту от 30.01.2023 года №11/2023 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Подрядчик).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о городском округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации городского округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2022 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарьи вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Кроно» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения в ГО г. Шарья закрытые.

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения разработана на основании расчетов и обоснований, приведенных в книге 2.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют федеральному закону №190-ФЗ и «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

ГО    – городской округ;

г.        - город

п.г.т.   – поселок городского типа;

д.       –    деревня;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКУП – муниципальное казенное унитарное предприятие;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НТП – норматив технологических потерь;

СН – собственные нужды теплоисточника;

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МКД – многоквартирный жилой дом;

ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ГВС – горячее водоснабжение;

ППУ – пенополиуретан;

ГРП – газорегуляторный пункт;

МСП – меры социальной поддержки населения;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ЕСН – отчисления в социальные фонды (бывший единый социальный налог).

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по тексту.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ главный специалист – Хохлов Ю.Л.

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории городского поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области на 01.01.2022 г. имеет численность населения 34893 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 20,0 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением - 14,9 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов: г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, д. Алешунино, д. Михалкино и д. Корегино. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п.г.т. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населенных пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Таблица 1.1.1. Численность населения ГО г. Шарья на 01.01.2022 г.

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешунино | деревня | 456 |
| 2 | Ветлужский | п.г.т. | 11671 |
| 3 | Корегино | деревня | 165 |
| 4 | Михалкино | деревня | 84 |
| 5 | Шарья | город, административный центр | 22517 |
|  | итого |  | 34893 |

Площадь территории городского округа –  44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км.

Значительная часть нового строительства планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 453,12 тыс. м2 и ежегодно растет, в среднем, по 1500 м2/год.

Площадь домов с центральным теплоснабжением составляет 500,2 тыс. м2.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Существующие объемы потребления тепловой энергии абонентами теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья (за базовый период), а также объемы потребления топлива и электрической энергии теплоисточниками, приведены  в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2022 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Затраты на СН | Полезный отпуск тепловой энергии | Сетевые потери | Реализация тепловой энергии | Потребление топлива на пр-во тепловой энергии |  | Удельный расход топлива | Потребление электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | т | т у.т. | кг у.т./Гкал | тыс. кВт*ч |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | План | 11732,8 | 474,0 | 11258,8 | 684,9 | 10573,9 | уголь 3793 | 2768,9 | 220,6 | 619,05 |
|  |  | факт | 7403,5 | 837 | 6566,5 | 1178,0 | 5388,5 | уголь 2872 | 2096,6 | 283,2 | 968,07 |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | План | 276330 | 50836 | 225494 | 63787 | 161033 | мазут 4595 уголь 57875 | 45795,3 | 211,55 | 8500 |
|  |  | факт | 314900 | 92107 | 222793 | 60465 | 162328 | мазут 4512 уголь 77234 | 62517,5 | 198,5 | 14398 |
| 3 | ОАО «РЖД» | факт | 4044,3 | 930,9 | 3113,4 | 784,2 | 2329,2 | мазут 1891,5 | 2572,4. |  | 382849. |

. 1.3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения при проведении актуализации схемы теплоснабжения пересчитаны. Их значения приведены в таблице 1.3.1. Согласно реестру, числится 1634 подключенных потребителя. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 103,0815 Гкал/ч.

Таблица 1.3.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Располага-емая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,0775 | 0,536 |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,0394 | 0,086 |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,0829 | 0 |  | 0 |  | 0,0829 | 0,483 |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,2611 | 0 |  | 0 |  | 0,2611 | 0,8 |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,1385 | 0 |  | 0 |  | 0,1385 | 0,647 |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,2275 | 0 |  | 0 |  | 0,2275 | 1,032 |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,379 | 0 |  | 0 |  | 0,379 | 1,36 |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,0487 | 0 |  | 0 |  | 0,0487 | 0,086 |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,113 | 0 |  | 0 |  | 0,113 | 0,581 |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,0932 | 0 |  | 0 |  | 0,0932 | 0,086 |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,1688 | 0 |  | 0 |  | 0,1688 | 1,612 |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,308 | 0 |  | 0 |  | 0,308 | 0,808 |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,5923 | 0 |  | 0 |  | 0,5923 | 1,447 |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,0806 | 0 |  | 0 |  | 0,0806 | 0,1032 |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,051 | 0 |  | 0 |  | 0,051 | 0,086 |
|  | Итого по котельным |  | 2,6615 |  | 0 |  | 0 | 2,6615 | 9,7532 |
| 1.17 | Шарьинская ТЭЦ | 1634 потребителя, в т.ч.1415 ж/домов, 220 соц. объектов и пр. потребителей | 78,4794 | 24,602 |  | 0 |  | 103,0814 | 169,1 |
|  | Итого по городскому округу |  | 81,1409 | 24,602 |  | 0 |  | 105,7429 | 178,8532 |

Как следует из данных, приведенных в таблице 1.3.1, у теплоснабжающей организации нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 105,743/44,3 = 2,4 Гкал/км2. В 2022 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ было подключено 37 потребителей с тепловой нагрузкой 2,4019 Гкал/ч и отключено 21 потребитель с суммарной тепловой нагрузкой 0,5185 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей увеличили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 1,8834 Гкал/ч и зону действия этого теплоисточника.

В городском округе все учреждения и организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Собственные теплоисточники имеют только промышленные, торговые и транспортные предприятия.

Тепловая нагрузка на теплоисточники будет в значительной степени зависеть от способа организации теплоснабжения потребителей и, прежде всего, многоквартирных домов в процессе проведения газификации городского округа, а также от принятого сценария развития систем теплоснабжения городского округа.

С приходом в город Шарья природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 200 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- отсутствие бытовых котлов отечественных производителей и прекращение их поставок из стран Евросоюза;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют 122 руб./мес. или 1464 руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового многоквартирного дома в 3-х вариантах: центральное, автономное и индивидуальное отопление, позволяет сделать следующие выводы:

1). Наиболее затратным является III вариант (индивидуальное отопление), наименее затратным – II вариант (отопление от автономного теплоисточника).

2). В I варианте (центральное отопление) тариф и плата будут увеличиваться ежегодно на 3-10% в зависимости от решений правительства РФ и регионального регулятора тарифов. Ежегодные дефляторы стоимости строительства учитывают фактическую инфляцию и составляют более 4%. Таким образом, в последующие годы разница в удельных затратах на теплоснабжение между I и III вариантами будет увеличиваться в пользу варианта I.

3). II вариант предусматривает строительство для этого дома автономной пристроенной блочно-модульной котельной или монтаж блока котлов наружного размещения.  Разовые затраты на строительство котельной составят 67,86 тыс. руб. с квартиры, а средняя ежемесячная плата составит 1095,3 руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации теплогенерирующих установок (котлов) - 10 лет.

4) В III варианте предполагаются разовые затраты на проектирование, монтаж и наладку оборудования в размере 200 тыс. руб. на квартиру, а средняя ежемесячная плата составит 1,469 тыс. руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации котлов – 10 лет.

Ежемесячные платежи за 1 м2 жилой площади:

I Вариант – 93,81 руб. II Вариант 54,46 руб. III Вариант – 100,34 руб.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

Существующие в городском округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздуховоды и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом. Для минимизации ущерба теплоснабжающей организации и инвесторов от перехода отдельных квартир в МКД с центрального теплоснабжения на индивидуальное администрация городского округа г. Шарья допускает такой переход только всем многоквартирным домом, в конструкции которого имеются дымоходы из каждой квартиры. При отсутствии в доме дымоходов их прокладка через несущие перекрытия или по фасадам дома не допускается.

В соответствии с действующим законодательством перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие разрешения от администрации городского округа г. Шарья.

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора городского округа г. Шарья.

- Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир. Проектом должны предусматриваться мероприятия по отключению нагревательных приборов от централизованной системы отопления дома, тепловая изоляция проходящих через отключенные квартиры трубопроводов с теплоносителем и горячей водой, установке (замене) регулирующих шайб на тепловом вводе МКД, диаметр которых определяется гидравлическим расчетом на оставшуюся тепловую нагрузку.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир и нежилых помещений, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении выше указанных условий теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Как показал сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового многоквартирного дома, наиболее экономичным для собственников квартир и нежилых помещений является организация автономного теплоснабжения МКД с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1). Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2). Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3). Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школы, детского сада), индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца, и производится в соответствии с п.1, 3, 4 указанных выше условий.

В случае начала реализации на территории городского округа г. Шарья инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» [2], администрация городского округа обязана содействовать инвестору и запретить в зоне действия инвестиционного проекта переход квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем многоквартирным домом.

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 1.2.2.

МУП "Шарьинская ТЭЦ" на территории города эксплуатирует теплоэлектроцентраль, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электрокотельных. Всего на этих котельных установлено 36 котлов, в том числе 10 электрических суммарной тепловой мощностью 9,753 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,662 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27,3%. Техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 17 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электрокотлы. До 50% в структуре себестоимости тепловой энергии занимает заработная плата с отчислениями в социальные фонды.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150                ст. № 2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 ати на противодавленческие турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относится:

- паровые котлы ТП-35У - 3 шт., Т-35-40 - 1 шт.,

- водогрейный котел КВГМ-100-150 - 1 шт.,

- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 - 1 шт., ПР-6-35(15)5 - 1 шт., Р-12-35/5 - 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2022 г. составляет 103,0814 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2022 г. составило: мазута – 5 тыс. т, каменного угля – 85,3 тыс. т, что значительно (на 22 тыс. т) превысило плановое значение. Торф полностью исключен из топливного баланса. Ежегодный рост тепловой нагрузки на ТЭЦ требует увеличения подачи теплоносителя. При действующем температурном графике 110/70оС подача теплоносителя с ТЭЦ должна составлять 2575 т/ч или 2630 м3/ч, что не обеспечивается одновременной работой 2-х сетевых насосов.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута снижено на 1,9 тыс. т, потребление каменного угля возросло на 6,6 тыс. т, что объясняется, прежде всего, динамикой цен на эти виды топлива.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование. В 2022 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 20,456 млн. руб. Работы проводятся в соответствии с инвестиционной программой МУП «Шарьинская ТЭЦ». Перечень выполненных работ и их стоимость приведены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1. Перечень выполненных в 2022 г. работ по ТЭЦ и их стоимость

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция подогревателей химочищенной воды ПСВ-63-7-15 ст. № 1, 2 | 2 | 1700 |
| Установка узлов учёта мазута на мазутонасосной станции (технологический контроль расхода топлива на котлы) | 3 | 1561 |
| Реконструкция приборного парка КИП (замена устаревшего оборудования на современные аналоги) | 1 | 205 |
| Приобретение и установка частотного регулирования на привода агрегатов (вентиляторы, дымососы, питатели котлов, насосы, электродвигатели) | 16 | 1110 |
| Реконструкция вагонных весов ВВ-200 | 1 | 480 |
| Реконструкция приемной ёмкости мазута на мазутонасосной станции ШТЭЦ | 1 | 3380 |
| Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 1 | 12020 |
| всего по ИП |  | 20456 |

Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 2.1.2. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица.2.1.2 Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

| Марка оборудования | Ст. № | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год последнего освидетельство-вания | Год продления ресурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-35У | 1 | 22,7 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| ТП-35У | 2 | 22,7 | 09.2019 | 09.2023 | В работе |
| ТП-35У | 3 | 22,7 | 09.2021 | 09.2025 | В работе |
| Т-35-40 | 4 | 22,7 | 08.2019 | 08.2023 | В работе |
| БКЗ-75-39ГМА | 5 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| БКЗ-75-39ГМА | 6 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| КВГМ-100-150 | 2 | 80,7 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| ПСВ-200-7-15 – 4 шт. |  | 128,0 | 10.2015 | 08.2023 | В работе |

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплопотребления осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70оС путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2022 году составил 248,5 тыс. Гкал, что более 90% всего тепла, производимого в городском округе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.)  ее средняя загрузка составляет: 46,2 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети, умягченной и деаэрированной водой. Это продлевает срок службы тепловых сетей и систем теплопотребления. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергии на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения и несколько снижает затраты на приобретение электроэнергии для собственных нужд.

Станция играет большую социальную роль в жизни городского округа, предоставляя его жителям более 300 рабочих мест. Сохранение Шарьинской ТЭЦ в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии имеет для городского округа большое социальное значение.

Значительно ухудшают экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «Шарьинская ТЭЦ» входящие в ее состав мелкие котельные. В процессе газификации городского округа все мелкие котельные целесообразно вывести из эксплуатации с переводом подключенных к нам потребителей на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

Характеристика источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

| Наименование ТСО, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива, размерность | Расход топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов, топок | Колич. шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11 | уголь, т | 194 | 677 | Универсал-3 | 1 | 0,242 | 1965 |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 0,294 | 1965 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,536 |  |
| Котельная №3 | г. Шарья, ул. Трудовая, 84-1, детсад №14 | э/энергия, тыс. квт*ч | 632 | 543 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |
| Котельная №4 | г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7 | уголь, т | 141 | 632 | Универсал-6 | 1 | 0,182 | 1969 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,35 | 1 | 0,301 | 1968 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,483 |  |
| Котельная №6 | г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2 | уголь, т | 245 | 820 | КВ -0,3К | 1 | 0,258 | 2007 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,63 | 1 | 0,542 | 2013 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,80 |  |
| Котельная №7 | г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4 | уголь, т | 191 | 716 | Универсал-6 | 1 | 0,339 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,3К | 1 | 0,258 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,647 |  |
| Котельная №9 | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | уголь, т | 242 | 755 | Универсал-6 | 2 | 0,774 | 1981 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,3К | 1 | 0,258 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,032 |  |
| Котельная №10 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а | уголь, т | 498 | 1578 | Универсал-6 | 4 | 1,36 | 1974 |
| Котельная №11 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а | э/энергия, тыс. квт*ч | 234 | 201 | ВИН-50 | 2 | 0,086 | 2021 |
| Котельная №12 | г. Шарья ул. Громова, 18 | уголь, т | 132 | 418 | Универсал-6 | 2 | 0,581 | 1972 |
| Котельная №13 | г. Шарья ул. Громова, 93а, | э/энергия, тыс. квт*ч | 173 | 145 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |

Продолжение табл.2.1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | г. Шарья, ул. Пушкина, 4 | уголь, т | 495 | 1567 | Универсал-5 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | Универсал- 6 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63К | 2 |  | 1,084 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 |  | 1,612 |  |
| Котельная №15 | г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком» | уголь, т | 286 | 1073 | Универсал-6 | 1 | 0,266 |  | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВР -0,63 | 1 | 0,542 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,808 |  |  |
| Котельная №16 | г. Шарья, ул. Авиационная, 21а | уголь, т | 720 | 2321 | Универсал-6 | 1 | 0,363 |  | 1995 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,447 |  |  |
| Котельная №17 | г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а | э/энергия, тыс. квт*ч | 257 | 205 | электрокотлы ВИН-60 | 2 | 0,1032 |  | 2019 |
| Котельная №20 | г. Шарья ул. Пристанционная, 4а | э/энергия, тыс. квт*ч | 189 | 158 | электрокотел ВИН-50 | 2 | 0,086 |  | 2019 |
| Итого по котельным |  | уголь, т | 3143,2 | 11809 |  | 36 | 9,7532 |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1 485,1 |  |  |  |  |  |  |
| Шарьинская ТЭЦ | г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1 | мазут, т | 4512 | 314900 | ТП-35У | 3 | 68,1 |  | 1964-1966 |
|  |  | уголь, т | 77234 |  | Т-35-40 | 1 | 22,7 |  | 1975 |
|  |  |  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 |  | 1988 |
|  |  |  |  |  | итого | 5 | 169,1 |  |  |
| Всего по ТЭЦ и котельным |  | мазут, т | 4512,42 | 326709 |  | 41 | 178,8532 |  |  |
|  |  | уголь, т | 80376,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1485,05 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.2.1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД», Локомотивное депо станции Шарья | г. Шарья, ул. Вокзальная, 19 | мазут, т | 1891,5 | 15610,4 | Турботерм 2000 | 2 | 3,42 | 2002 |
|  |  |  |  |  | Е 1-9М | 2 | 1,28 | 2020 |
|  |  |  |  |  | КВ-8 | 1 | 6,58 | 2003 |
|  |  | итого | 1891,5 | 15610,4 | итого | 5 | 11,28 |  |
| ООО "Свисс Кроно" | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4 | древесные отходы производства, м3 | 79968 | 94787 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  |  | 141623 | 196535 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2 | 1 | 32,0 |  |
|  |  | мазут, т | 637 | 5071 | теплоустановка THZ 180 №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 940 | 7421 | теплоустановка THZ 180 №2 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 771 | 6086 | теплоустановка THZ 180 №3 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 16918/1205 | 70388 | топка сушилки ДСП-150 | 1 | 11,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 29125/1194 | 113779 | топка сушилки ДСП-300 | 1 | 15,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут,т | 40303/2576 | 165230 | топка сушилки МДФ | 1 | 22,0 |  |
|  |  | итого |  | 659297 |  | 8 | 152,0 |  |

2.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Теплоснабжающая организация эксплуатирует следующие виды тепловых сетей: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных), локальные от отдельных котельных, а также бесхозяйные тепловые сети. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материальной характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. На отопительный период 2022-2023 года утвержден температурный график тепловых сетей 75/55оС. Норматив тепловых потерь на 2022 г. принят в рассчет тарифа в размере 785 Гкал. Расчетное значение тепловых потерь составляет 1178,0 Гкал. что на 393 Гкал выше, чем принятый норматив. Горячее водоснабжение от котельных не осуществляется.

Постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области от 04.10.2022 года № 1107 «Об определении теплосетевой (эксплуатирующей) организации для осуществления содержания и обслуживания недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД», переданного по договору ссуды (безвозмездного пользования) №ЦРИ/10/БП/2075/22/000060 от 22.09.2022 года» сети теплоснабжения от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» суммарной протяженностью 4,186 км переданы на обслуживание МУП «Шарьинская ТЭЦ». Из них в теплоснабжении объектов города используется 3,2 км.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 110,815 км при среднем наружном диаметре 123 мм. Из них 10,3 км тепловых сетей имеют современную эффективную тепловую изоляцию из ППУ. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, то есть. с 1965 г.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истёкшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной тепловой изоляции – полуцилиндров из пенополиуретана (скорлуп ППУ) с покровным слоем из оцинкованной жести. В 2022 году проложено и переложено 1,3 км тепловых сетей, произведен ремонт тепловой изоляции около 20 тыс. п.м. Состояние бесхозяйных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70оС (см. рисунок 2.2.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения ГВС потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в те дни отопительного периода, когда температура наружного воздуха выше -6оС. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка. Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки на станцию при существующих сетевых насосах потребует перехода на более высокий температурный график.

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.

Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2022 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотопительный период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2023 г. в размере 63281 Гкал или 27,8% от полезного отпуска тепловой энергии с коллекторов. По отчетным данным за 2022 год отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 248538 Гкал, полезный отпуск – 162328 Гкал, а сетевые и коммерческие потери – 60465 Гкал, что составляет 24,3%. Расчетные тепловые потери составляют 57782 Гкал, что ниже принятых в расчет тарифа. Снижение тепловых потерь происходит за счет ежегодной частичной замены минераловатной теплоизоляции на ППУ

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. В 2020 г. приобретен и установлен в ЦТП №9 пластинчатый подогреватель типа РИДАН. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2021 году произведен ремонт тепломеханического оборудования на 3 ЦТП. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотопительный период крайне неэкономичным.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул. Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. Ленина и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

Таблица 2.2.1. Перечень выполненных в 2022 г. работ по тепловым сетям и их стоимость

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проектирование квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | 416 п.м., сталь, ППУ, 159х6; 366 п.м., сталь, ППУ, 159х6 | 516 |
| Строительство тепловых сетей для перевода потребителей, подключенных от мазутной котельной РЖД, на централизованное теплоснабжение от ШТЭЦ | 848 п.м. сталь, ППУ, в т.ч. Дн219х6 – 514,4 м Дн108х4 – 173 м Дн76х3,5 – 125,7 м Дн57х3,5 – 34,9 м | 14732 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 461*2 п.м., ВЧШГ Ду 400/500-ППУ-ПЭ | 33224 |
| Итого по тепловым сетям |  | 48472 |

Рисунок 2.2.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "_________" М.А. Валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды на коллекторах отопительных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" на отопительный период на 2022 ÷ 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T2 Т1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tнар | Температура сетевой воды °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C | T1 | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 34,0 | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 35,1 | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 36,2 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 37,3 | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 38,4 | 33,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 39,5 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 40,6 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 41,7 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 42,7 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 43,8 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 44,8 | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 | 45,8 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 | 46,8 | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 | 47,9 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4 | 48,9 | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -5 | 49,9 | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 | 50,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -7 | 51,8 | 41,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -8 | 52,8 | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -9 | 53,8 | 42,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | 54,7 | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -11 | 55,7 | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -12 | 56,7 | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -13 | 57,6 | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -14 | 58,6 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -15 | 59,5 | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -16 | 60,5 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -17 | 61,4 | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -18 | 62,3 | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -19 | 63,2 | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20 | 64,2 | 48,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -21 | 65,1 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -22 | 66,0 | 49,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -23 | 66,9 | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -24 | 67,8 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -25 | 68,7 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -26 | 69,6 | 51,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -27 | 70,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -28 | 71,4 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -29 | 72,3 | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 | 73,2 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -31 | 74,1 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -32 | 75,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе на коллекторах котельных ШТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2 - температура сет.воды в обратном трубопроводе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T3 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе после элеватора Абонента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tнар - температура наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.2.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных

Климатологические параметры района расположения тепловых сетей

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Шарьинского района Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 дня.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 2.2.2.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов. Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) соответствует продолжительности отопительного периода.

Таблица 2.2.2. Основные параметры работы тепловых сетей ТЭЦ и котельных

| Месяц | Темпера-тура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура в трубопроводах теплосети, 0С |  |  |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сети ТЭЦ, Тгр. 110/70оС |  | сети котельных Тгр. 950/70оС |  |  |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |  |
| январь | 3,8 | -8,6 | 73,97 | 41,94 | 65,01 | 51,26 | 744 |
| февраль | 3,4 | -8,88 | 74,43 | 42,32 | 65,39 | 51,50 | 672 |
| март | 3,1 | -4,5 | 70,00 | 50,4 | 59,73 | 47,97 | 744 |
| апрель | 3,1 | 3,6 | 70,00 | 53,2 | 55,30 | 46,30 | 720 |
| май | 5,6 | 8,0 | 70,00 | 54,8 | 55,30 | 47,30 | 144 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 11,5 | 8,0 | 70 | 54,8 | 55,30 | 47,30 | 144 |
| октябрь | 9,3 | 4,6 | 70 | 53,5 | 55,30 | 46,50 | 744 |
| ноябрь | 7,1 | -2,5 | 70 | 51,1 | 57,22 | 46,40 | 720 |
| декабрь | 4,8 | -8,94 | 74,52 | 41,78 | 65,47 | 51,55 | 744 |
| Отопит. период | 5,2 | -2,9 | 71,7 | 48,7 | 60,2 | 48,7 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 60,2 |  | 54,4 |  |  |

Таблица 2.2.3. Температура наружного воздуха и грунта

| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год | за отоп. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по СП131 | -12 | -10,3 | -3,9 | 3,6 | 10,9 | 15,2 | 17,7 | 15,2 | 9,5 | 3,1 | -3,6 | -8,9 | 3,0 | -4,2 |
| факт за 5 лет | -8,08 | -8,3 | -3,72 | 4,24 | 11,76 | 16,92 | 18,8 | 16,52 | 9,58 | 4,8 | -1,98 | -8,46 | 4,3 | -2,41 |
| температура грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт за 5 лет | 3,5 | 2,9 | 2,48 | 2,64 | 5,82 | 9,5 | 12,46 | 14,02 | 13,38 | 10,74 | 7,46 | 4,86 | 7,51 | 5,3 |

Для теплосетей ТЭЦ (температурный график 110/70оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 71,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 48,7;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 60,2оС.

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 75/55оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 47,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 38,9оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 43,3оС;

Таблица 2.2.4. Характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Шарьинская ТЭЦ»

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 детсад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК1 | 0,089 | 41 | подземная | 5376 | 0,43 | 5,84 | 0,23 | 14,90 | 15,13 | 2813,6 | 7,30 |
| ТК1 - подсобное здание детсада | 0,057 | 50 | подземная | 5376 | 0,20 | 2,69 | 0,10 | 14,72 | 14,82 | 2757,2 | 5,70 |
| ТК1 - здание детсада | 0,045 | 26 | подземная | 5376 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 7,01 | 7,04 | 1310,1 | 2,34 |
| итого | 0,066 | 117 |  |  | 0,70 | 9,44 | 0,37 | 36,63 | 36,99 | 6880,9 | 15,34 |
| Котельная № 3 детсад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - Т14 | 0,076 | 5 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 0,92 | 0,95 | 176,0 | 0,76 |
| Т14 - корпус детсада | 0,076 | 18 | подземная | 5376 | 0,29 | 3,87 | 0,15 | 6,09 | 6,24 | 1161,5 | 2,74 |
| Т14 - пищеблок | 0,057 | 25 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,34 | 0,05 | 3,94 | 3,99 | 742,9 | 2,85 |
| итого | 0,066 | 48 |  |  | 0,44 | 5,93 | 0,23 | 10,95 | 11,18 | 2080,4 | 6,35 |
| Котельная №4 детсад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная-здание детсада | 0,057 | 25,8 | подземная | 5376 | 0,10 | 1,39 | 0,05 | 7,59 | 7,65 | 1422,7 | 2,94 |
| котельная – ж/д №39 | 0,045 | 25 | надземная | 5376 | 0,07 | 0,87 | 0,03 | 3,30 | 3,33 | 619,5 | 2,25 |
| итого | 0,51 | 50,8 |  |  | 0,17 | 2,26 | 0,09 | 10,89 | 10,98 | 2042,2 | 5,19 |
| Котельная №6 школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - т.1 – здание школы | 0,057 | 10,7 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,58 | 0,02 | 2,95 | 2,98 | 553,6 | 1,22 |
| Т2 - подсобное здание школы | 0,045 | 18,8 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 4,46 | 4,49 | 834,8 | 1,69 |
| Т1 - здание начальной школы | 0,057 | 60 | подземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,13 | 34,23 | 34,35 | 6389,7 | 6,84 |
| здание школы - Т2 (ул. Куйбышева) | 0,045 | 8 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,16 | 2,17 | 403,1 | 0,72 |
| итого | 0,054 | 97,5 |  |  | 0,35 | 4,74 | 0,18 | 43,80 | 43,98 | 8181,1 | 10,47 |
| Котельная №7 школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – ТК1 ул. С. Громова | 0,089 | 30,5 | надземная | 5376 | 0,32 | 4,35 | 0,17 | 11,19 | 11,36 | 2113,2 | 5,43 |
| ТК1 - здание школы | 0,057 | 23,7 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,27 | 0,05 | 6,54 | 6,59 | 1226,2 | 2,70 |
| итого | 0,075 | 54,2 |  |  | 0,42 | 5,62 | 0,22 | 17,73 | 17,95 | 3339,4 | 8,13 |
| Котельная №9 бывшая школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная –здание бывшей школы | 0,108 | 21,5 | надземная | 5376 | 0,34 | 4,62 | 0,18 | 8,75 | 8,93 | 1660,2 | 4,64 |
| котельная - подсобн. здание школы | 0,076 | 75,8 | надземная | 5376 | 0,59 | 7,95 | 0,31 | 24,88 | 25,19 | 4685,4 | 11,52 |
| Т! - здание мастерской | 0,045 | 23 | подземная | 5376 | 0,06 | 0,80 | 0,03 | 6,20 | 6,23 | 1158,9 | 2,07 |
| итого | 0,076 | 120,3 |  |  | 1,00 | 13,37 | 0,52 | 39,83 | 40,34 | 7504,5 | 18,24 |
| Котельная №10 экипировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 16,41 | 16,62 | 3090,6 | 7,60 |
| котельная – ул. Пристанционная, 15 | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 16,41 | 16,62 | 3090,6 | 7,60 |
| котельная – ж/д ул. Советская, 1 | 0,076 | 80 | надземная | 5376 | 0,62 | 8,39 | 0,33 | 26,26 | 26,58 | 4945,0 | 12,16 |
| отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а | 0,076 | 30 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,14 | 0,12 | 9,85 | 9,97 | 1854,4 | 4,56 |
| итого | 0,076 | 210 |  |  | 1,64 | 22,01 | 0,85 | 68,93 | 69,78 | 12980,6 | 31,92 |
| Котельная №11 Пристанционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Пристанционная 16а | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,94 | 2,96 | 551,4 | 1,14 |
| Котельная №12 «Военкомат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж военкомата | 0,057 | 31,5 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,69 | 0,07 | 8,70 | 8,76 | 1629,8 | 3,59 |
| Котельная №13 «Автотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а | 0,057 | 5 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,93 | 0,94 | 174,5 | 0,57 |
| Котельная № 14 ул. Пушкина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Т1 | 0,108 | 5 | надземная | 5376 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 2,03 | 2,08 | 386,1 | 1,08 |
| Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская | 0,076 | 29 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,04 | 0,12 | 9,52 | 9,64 | 1792,6 | 4,41 |
| Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4 | 0,057 | 13,2 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 3,64 | 3,67 | 682,9 | 1,50 |
| Т1 - Т4 ул. Пионерская | 0,057 | 34 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,83 | 0,07 | 9,39 | 9,46 | 1759,1 | 3,88 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5 | 0,057 | 36 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 9,94 | 10,01 | 1862,6 | 4,10 |
| Т4 - Т5 – библ. ул. Лермонтова, 16 | 0,057 | 46,5 | надземная | 5376 | 0,19 | 2,50 | 0,10 | 12,84 | 12,93 | 2405,8 | 5,30 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7 | 0,057 | 55 | надземная | 5376 | 0,22 | 2,96 | 0,11 | 15,18 | 15,30 | 2845,6 | 6,27 |
| котельная – Т6 | 0,108 | 44,5 | надземная | 5376 | 0,71 | 9,57 | 0,37 | 18,10 | 18,47 | 3436,2 | 9,61 |
| Т6 - Т7 ул. Пионерская | 0,108 | 22,5 | подземная | 5376 | 0,36 | 4,84 | 0,19 | 9,03 | 9,21 | 1713,8 | 4,86 |
| Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская | 0,089 | 139,3 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,85 | 0,77 | 51,12 | 51,89 | 9651,2 | 24,80 |
| Т8 – Т9 | 0,057 | 70 | надземная | 5376 | 0,28 | 3,76 | 0,15 | 19,32 | 19,47 | 3621,7 | 7,98 |
| Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6 | 0,057 | 37 | надземная | 5376 | 0,15 | 1,99 | 0,08 | 10,21 | 10,29 | 1914,3 | 4,22 |
| отвод на ж/д ул. Пионерская, 8 | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,66 | 1,67 | 310,4 | 0,68 |
| т.13 – ул. Пионерская, 12 | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,29 | 6,34 | 1179,6 | 2,60 |
| т.13 – ул. А. Смирнова, 5 | 0,057 | 57,5 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,09 | 0,12 | 15,87 | 15,99 | 2975,0 | 6,56 |
| т.9 – ул. К. Маркса, 33 | 0,057 | 67,7 | надземная | 5376 | 0,27 | 3,64 | 0,14 | 18,69 | 18,83 | 3502,7 | 7,72 |
| Т9 – Т10 | 0,057 | 33 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 9,11 | 9,18 | 1707,4 | 3,76 |
| Т10 – Т11 | 0,057 | 39,3 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,11 | 0,08 | 10,85 | 10,93 | 2033,3 | 4,48 |
| Т10 - ул. К. Маркса, 39а | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,66 | 1,67 | 310,4 | 0,68 |
| т.11 – ул. К. Маркса, 39 | 0,057 | 13 | подземная | 5376 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 3,83 | 3,85 | 716,9 | 1,48 |
| итого | 0,068 | 777,3 |  |  | 5,00 | 67,24 | 2,61 | 238,28 | 240,89 | 44807,6 | 105,97 |
| Котельная №15 "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58 | 0,057 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 6,49 | 6,54 | 1215,8 | 2,68 |
| Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60 | 0,057 | 73,5 | надземная | 5376 | 0,29 | 3,95 | 0,15 | 20,29 | 20,44 | 3802,8 | 8,38 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,057 | 60,5 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,25 | 0,13 | 9,54 | 9,67 | 1797,8 | 6,90 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,089 | 140 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,94 | 0,77 | 51,37 | 52,15 | 9699,7 | 24,92 |
| итого | 0,072 | 297,5 |  |  | 2,11 | 28,41 | 1,10 | 87,69 | 88,79 | 16516,2 | 42,88 |
| Котельная №16 «Авиационная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 - т.2 от котельной | 0,159 | 145,8 | надземная | 5376 | 5,25 | 70,54 | 2,74 | 69,46 | 72,19 | 13429,0 | 46,36 |
| т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23 | 0,057 | 166 | надземная | 5376 | 0,66 | 8,92 | 0,35 | 45,83 | 46,17 | 8588,6 | 18,92 |
| т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31 | 0,057 | 89 | надземная | 5376 | 0,36 | 4,78 | 0,19 | 24,57 | 24,75 | 4604,7 | 10,15 |
| т.3 - т.4 | 0,057 | 6,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,36 | 0,01 | 1,97 | 1,99 | 369,5 | 0,76 |
| т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная | 0,108 | 34,2 | подземная | 5376 | 0,55 | 7,35 | 0,29 | 13,72 | 14,00 | 2604,9 | 7,39 |
| т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная | 0,108 | 95 | надземная | 5376 | 1,52 | 20,43 | 0,79 | 38,64 | 39,44 | 7335,8 | 20,52 |
| т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира | 0,076 | 144,5 | надземная | 5376 | 1,13 | 15,15 | 0,59 | 47,43 | 48,02 | 8931,9 | 21,96 |
| т.9 - т.10 ул. Мира | 0,076 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 1,52 | 1,54 | 286,8 | 0,68 |
| т.12 - т.13 ул. Авиационная | 0,057 | 9,7 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,52 | 0,02 | 2,86 | 2,88 | 534,9 | 1,11 |
| т.13 - т.23 ул. Авиационная | 0,057 | 211,5 | надземная | 5376 | 0,85 | 11,37 | 0,44 | 58,39 | 58,83 | 10942,6 | 24,11 |
| т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11 | 0,032 | 35 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 6,93 | 6,95 | 1293,0 | 2,24 |
| т.15 – ул. Авиационная, 28,30 | 0,032 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | 5,09 | 5,10 | 949,4 | 1,64 |
| т.16 – ул. Песочная, 5,7 | 0,032 | 27,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 5,45 | 5,46 | 1015,9 | 1,76 |
| т.16 – ул. Авиационная, 24,26 | 0,032 | 24,6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,33 | 0,01 | 4,87 | 4,89 | 908,8 | 1,57 |
| т.17 – ул. Авиационная, 20,22 | 0,032 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 4,65 | 4,67 | 868,1 | 1,50 |
| т.17 – ул. Песочная, 1,3 | 0,032 | 28,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,39 | 0,01 | 5,68 | 5,70 | 1060,2 | 1,84 |
| т.18 – ул. Авиационная, 32,34 | 0,032 | 29,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,40 | 0,02 | 5,84 | 5,86 | 1089,8 | 1,89 |
| т.19 – ул. Песочная, 13 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,58 | 2,58 | 480,2 | 0,83 |
| т.20 – ул. Песочная, 15 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,58 | 2,58 | 480,2 | 0,83 |
| т.21,т.23 – ул. Песочная, 17,19,21 | 0,032 | 38 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,51 | 0,02 | 7,53 | 7,55 | 1403,8 | 2,43 |
| т.21,т.22 –ул. Авиационная, 36,38,40,42 | 0,032 | 56,5 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,76 | 0,03 | 11,19 | 11,22 | 2087,2 | 3,62 |
| т.8 - т.24 | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,94 | 2,96 | 551,4 | 1,14 |
| т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8 | 0,057 | 310,1 | надземная | 5376 | 1,24 | 16,67 | 0,65 | 85,61 | 86,25 | 16044,0 | 35,35 |
| т.26 - 28 пер. Дорожный | 0,032 | 61,3 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,82 | 0,03 | 12,14 | 12,17 | 2264,5 | 3,92 |
| т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18 | 0,032 | 105,7 | надземная | 5376 | 0,11 | 1,42 | 0,06 | 20,94 | 20,99 | 3904,7 | 6,76 |
| т.10 - т.40-42 ул. Мира | 0,032 | 48,9 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 9,69 | 9,71 | 1806,5 | 3,13 |
| т.39 – ул. Мира, 10 | 0,038 | 19 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 4,14 | 4,15 | 771,7 | 1,44 |
| т.41 - т.40 | 0,038 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 1,14 | 1,15 | 213,1 | 0,34 |
| т.41 – ул. Мира, 9 | 0,038 | 5,8 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 1,26 | 1,27 | 235,6 | 0,44 |
| т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14 | 0,032 | 11,1 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,20 | 2,20 | 410,1 | 0,71 |
| т.11 – ул. Садовая, 17 | 0,057 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,38 | 0,05 | 7,09 | 7,15 | 1329,7 | 2,93 |
| т11 - т.43 | 0,057 | 7,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,41 | 0,02 | 2,27 | 2,28 | 424,6 | 0,88 |
| т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а | 0,076 | 61,5 | надземная | 5376 | 0,48 | 6,45 | 0,25 | 20,19 | 20,44 | 3801,5 | 9,35 |
| т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,29 | 6,34 | 1179,6 | 2,60 |
| итого | 0,063 | 1916 |  |  | 12,97 | 174,34 | 6,76 | 542,68 | 549,44 | 102202,2 | 241,13 |
| Котельная №17 Привокзальная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т.1 | 0,076 | 40 | надземная | 5376 | 0,31 | 4,19 | 0,16 | 7,40 | 7,56 | 1405,9 | 6,08 |
| т.1 - т.2 | 0,057 | 60 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,13 | 16,56 | 16,69 | 3104,3 | 6,84 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8 | 0,045 | 12 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 3,47 | 3,49 | 648,4 | 1,08 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 4,92 | 4,94 | 918,6 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11 | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 4,92 | 4,94 | 918,6 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12 | 0,045 | 60 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,10 | 0,08 | 17,35 | 17,43 | 3242,2 | 5,40 |
| итого | 0,057 | 206 |  |  | 0,83 | 11,12 | 0,43 | 54,61 | 55,04 | 10238,1 | 22,46 |
| Всего по котельным | 0,065 | 3941,1 |  |  | 25,8 | 347,0 | 13,5 | 1164,6 | 1178,0 | 219128,9 | 513,4 |

Таблица 2.2.5. Характеристика тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ в 2023 г.

| Наименование теплоисточника | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,028 | 59 | надземная* | минплита | 5376 | 0,05 | 0,6 | 0,04 | 15,8 | 15,8 | 2946,3 | 3,30 |
|  | 0,038 | 5421 | надземная* | минплита | 5376 | 6,51 | 87,4 | 4,94 | 1582,1 | 1587,1 | 295213,5 | 412,00 |
|  | 0,048 | 4847,8 | надземная* | минплита | 5376 | 12,60 | 169,4 | 9,57 | 1531,2 | 1540,7 | 286597,2 | 465,39 |
|  | 0,048 | 1248,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 3,25 | 43,6 | 2,46 | 219,0 | 221,5 | 41196,1 | 119,82 |
|  | 0,057 | 35788,2 | надземная* | минплита | 5376 | 143,15 | 1924,0 | 108,64 | 12730,5 | 12839,2 | 2388241,4 | 4079,85 |
|  | 0,057 | 3436 | надземная* | ППУ | 5376 | 13,74 | 184,7 | 10,43 | 691,6 | 702,0 | 130584,0 | 391,70 |
|  | 0,076 | 6502,3 | надземная* | минплита | 5376 | 50,72 | 681,6 | 38,49 | 2701,4 | 2739,9 | 509657,2 | 988,35 |
|  | 0,076 | 1591,3 | надземная* | ППУ | 5376 | 12,41 | 166,8 | 9,42 | 368,7 | 378,2 | 70343,5 | 241,88 |
|  | 0,089 | 6362,4 | надземная* | минплита | 5376 | 67,44 | 906,4 | 51,18 | 2904,4 | 2955,5 | 549764,3 | 1132,51 |
|  | 0,108 | 11336,15 | надземная | минплита | 5376 | 181,38 | 2437,7 | 137,65 | 5797,9 | 5935,5 | 1104079,8 | 2448,61 |
|  | 0,108 | 329 | надземная | ППУ | 5376 | 5,26 | 70,7 | 3,99 | 87,8 | 91,8 | 17072,0 | 71,06 |
|  | 0,133 | 189,1 | надземная* | минплита | 5376 | 4,65 | 62,5 | 3,53 | 108,0 | 111,5 | 20748,2 | 50,30 |
|  | 0,159 | 10032,8 | надземная* | минплита | 5376 | 361,18 | 4854,3 | 274,10 | 5819,4 | 6093,4 | 1133454,1 | 3190,43 |
|  | 0,159 | 953 | надземная* | ППУ | 5376 | 34,31 | 461,1 | 26,04 | 303,5 | 329,6 | 61306,3 | 303,05 |
|  | 0,219 | 4677,45 | надземная* | минплита | 5376 | 299,36 | 4023,4 | 227,18 | 3264,2 | 3491,4 | 649447,1 | 2048,72 |
|  | 0,219 | 2124,5 | надземная* | ППУ | 5376 | 135,97 | 1827,4 | 103,18 | 810,1 | 913,3 | 169888,6 | 930,53 |
|  | 0,273 | 5868,1 | надземная* | минплита | 5376 | 586,81 | 7886,7 | 445,32 | 4733,7 | 5179,0 | 963355,7 | 3203,98 |
|  | 0,273 | 587 | надземная* | ППУ | 5376 | 58,70 | 788,9 | 44,55 | 258,1 | 302,6 | 56295,8 | 320,50 |
|  | 0,325 | 3329,8 | надземная* | минплита | 5376 | 499,47 | 6712,9 | 379,04 | 3063,2 | 3442,3 | 640301,8 | 2164,37 |
|  | 0,373 | 2327 | надземная* | минплита | 5376 | 446,78 | 6004,8 | 339,06 | 2496,0 | 2835,1 | 527363,8 | 1735,94 |
|  | 0,423 | 1359 | надземная* | минплита | 5376 | 342,47 | 4602,8 | 259,90 | 1656,2 | 1916,1 | 356412,6 | 1149,71 |
|  | 0,525 | 2446 | надземная* | минплита | 5376 | 978,40 | 13149,7 | 742,50 | 3417,6 | 4160,1 | 773828,8 | 2568,30 |
| Итого по ТЭЦ |  | 110815 |  |  |  | 4244,6 | 57047,6 | 3221,2 | 54560,6 | 57781,8 | 10748098,2 | 28020,3 |
| Всего по городу |  | 114756,1 |  |  |  | 4270,4 | 57394,5 | 3234,6 | 55725,2 | 58959,8 | 10967227,1 | 28533,7 |

*преимущественный способ прокладки

Таблица 2.2.6. Характеристика тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ в 2024 г. (прогноз)

| Наименование теплоисточника | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,028 | 59 | надземная* | минплита | 5376 | 0,05 | 0,6 | 0,04 | 15,8 | 15,8 | 2946,3 | 3,30 |
|  | 0,038 | 5463 | надземная* | минплита | 5376 | 6,56 | 88,1 | 4,97 | 1594,4 | 1599,4 | 297500,7 | 415,19 |
|  | 0,048 | 4953,3 | надземная* | минплита | 5376 | 12,88 | 173,1 | 9,77 | 1564,5 | 1574,3 | 292834,3 | 475,52 |
|  | 0,048 | 1248,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 3,25 | 43,6 | 2,46 | 219,0 | 221,5 | 41196,1 | 119,82 |
|  | 0,057 | 35788,2 | надземная* | минплита | 5376 | 143,15 | 1924,0 | 108,64 | 12730,5 | 12839,2 | 2388241,4 | 4079,85 |
|  | 0,057 | 3566 | надземная* | ППУ | 5376 | 14,26 | 191,7 | 10,82 | 717,8 | 728,6 | 135524,6 | 406,52 |
|  | 0,076 | 6502,3 | надземная* | минплита | 5376 | 50,72 | 681,6 | 38,49 | 2701,4 | 2739,9 | 509657,2 | 988,35 |
|  | 0,076 | 1942,3 | надземная* | ППУ | 5376 | 15,15 | 203,6 | 11,50 | 450,1 | 461,6 | 85859,5 | 295,23 |
|  | 0,089 | 6362,4 | надземная* | минплита | 5376 | 67,44 | 906,4 | 51,18 | 2904,4 | 2955,5 | 549764,3 | 1132,51 |
|  | 0,108 | 11336,15 | надземная | минплита | 5376 | 181,38 | 2437,7 | 137,65 | 5797,9 | 5935,5 | 1104079,8 | 2448,61 |
|  | 0,108 | 601,1 | надземная | ППУ | 5376 | 9,62 | 129,3 | 7,30 | 160,4 | 167,7 | 31191,4 | 129,84 |
|  | 0,133 | 189,1 | надземная* | минплита | 5376 | 4,65 | 62,5 | 3,53 | 108,0 | 111,5 | 20748,2 | 50,30 |
|  | 0,159 | 10032,8 | надземная* | минплита | 5376 | 361,18 | 4854,3 | 274,10 | 5819,4 | 6093,4 | 1133454,1 | 3190,43 |
|  | 0,159 | 1081 | надземная* | ППУ | 5376 | 38,92 | 523,0 | 29,53 | 344,3 | 373,9 | 69540,6 | 343,76 |
|  | 0,219 | 4677,45 | надземная* | минплита | 5376 | 299,36 | 4023,4 | 227,18 | 3264,2 | 3491,4 | 649447,1 | 2048,72 |
|  | 0,219 | 2518,85 | надземная* | ППУ | 5376 | 161,21 | 2166,6 | 122,34 | 960,5 | 1082,9 | 201423,4 | 1103,26 |
|  | 0,273 | 5868,6 | надземная* | минплита | 5376 | 586,86 | 7887,4 | 445,36 | 4734,1 | 5179,4 | 963437,8 | 3204,26 |
|  | 0,273 | 587 | надземная* | ППУ | 5376 | 58,70 | 788,9 | 44,55 | 258,1 | 302,6 | 56295,8 | 320,50 |
|  | 0,325 | 3329,8 | надземная* | минплита | 5376 | 499,47 | 6712,9 | 379,04 | 3063,2 | 3442,3 | 640301,8 | 2164,37 |
|  | 0,373 | 2327 | надземная* | минплита | 5376 | 446,78 | 6004,8 | 339,06 | 2496,0 | 2835,1 | 527363,8 | 1735,94 |
|  | 0,423 | 1359 | надземная* | минплита | 5376 | 342,47 | 4602,8 | 259,90 | 1656,2 | 1916,1 | 356412,6 | 1149,71 |
|  | 0,525 | 2446 | надземная* | минплита | 5376 | 978,40 | 13149,7 | 742,50 | 3417,6 | 4160,1 | 773828,8 | 2568,30 |
| Итого по ТЭЦ |  | 112238,45 |  |  |  | 4282,4 | 57556,0 | 3249,9 | 54977,8 | 58227,7 | 10831049,5 | 28374,3 |

*преимущественный способ прокладки

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». Сведения по этим участкам приведены в таблице 1.3.3 книги 2. В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 и 2022 годах бесхозяйных сетей не оформлено. В настоящее время подготовлено 2596,9 м бесхозяйных тепловых сетей, для признания права муниципальной собственности. Сведения по этим участкам приведены в таблице 1.3.4 книги 2.

2.3 Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов), расположенных к северу от железной дороги, в следующих районах города:

-весь п.г.т. «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали: на центральную часть поселка и на п. Поссовет;

- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;

- поселок Новый – диаметром 219 мм;

- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;

- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;

- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;

- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;

- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;

- микрорайон №1 – диаметром 159 мм;

- привокзальный микрорайон (новая теплотрасса) – диаметром 219 мм.

К югу от железной дороги распложено 12 котельных, которые отапливают школы №2, №4, детсады №11 и №14 военкомат, гараж дрезин, здание «Ростелекома», 24 жилых дома.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет значительный резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1634 подключенных потребителя. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 103,0815 Гкал/ч.

В 2022 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2022 году, приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2022 году.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь помещений, м² | Строительный объём, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание склада обменного пункта ангарного типа с пристройкой офисных помещений г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 22 г | 530,5 | 2652,7 |
| 2 | Реконструкция здания банка с пристройкой г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 6 | 969,8 | 4244,6 |
| 3 | Реконструкция магазина «Мария» г. Шарья, ул. Жукова, д. 4 | 286 | 933 |
| 4 | Реконструкция здания ремонтных мастерских под размещение магазина г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 | 711,1 | 5326,8 |
| 5 | Реконструкция нежилого здания под размещение хостела г. Шарья, ул. Ленина, д. 85 | 763,5 | 3166 |
| 6 | Здание склада Г. Шарья, ул. им. С.А. Громова, д. 92 | 49,5 | 314,1 |
| 7 | Реконструкция административного здания в здание складского значения г. Шарья, ул. Авиационная, 101б, стр. 1 | 420,1 | 1745 |
| 8 | Здание автомастерской и навес по обслуживанию грузового транспорта г. Шарья, ул. им. Адмирала Виноградова, д. 37 е | 201,1 | 1339 |
| 9 | Здание склада Г. Шарья, ул. Авиационная, р-н д. 105 а | 50 | 380,1 |
| 10 | Сварочный цех г. Шарья, ул. Свердлова, д. 28 д | 54,8 | 335,5 |
| 11 | Автосервис г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 70 | 383,2 | 1908,5 |
| 12 | Здание склада Г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лесная, д. 5 г | 231,5 | 1405 |
| 13 | Реконструкция здания магазина г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 30 | 606,4 | 3169 |
| 14 | Производственное здание г. Шарья, ул. Сенная, д. 11 | 1109,2 | 6791,42 |
| 15 | Цех по металлообработке г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лесная, д. 5, к. 3 | 299,1 | 1948 |

В 2022 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ было подключено 37 потребителей с тепловой нагрузкой 2,4019 Гкал/ч и отключено 21 потребитель с суммарной тепловой нагрузкой 0,5185 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей увеличили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 1,8834 Гкал/ч и зону действия этого теплоисточника.

2.4 Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников

В процессе актуализации схемы теплоснабжения г. Шарьи был произведен перерасчет тепловых нагрузок на муниципальные котельные, а также уточнены тепловые нагрузки на ТЭЦ с учетом вновь подключенных и отключенных потребителей. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее ГВС) на 01.01.2022 приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Располага-емая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,0775 | 0,536 |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,0394 | 0,086 |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,0829 | 0 |  | 0 |  | 0,0829 | 0,483 |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,2611 | 0 |  | 0 |  | 0,2611 | 0,8 |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,1385 | 0 |  | 0 |  | 0,1385 | 0,647 |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,2275 | 0 |  | 0 |  | 0,2275 | 1,032 |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,379 | 0 |  | 0 |  | 0,379 | 1,36 |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,0487 | 0 |  | 0 |  | 0,0487 | 0,086 |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,113 | 0 |  | 0 |  | 0,113 | 0,581 |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,0932 | 0 |  | 0 |  | 0,0932 | 0,086 |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,1688 | 0 |  | 0 |  | 0,1688 | 1,612 |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,308 | 0 |  | 0 |  | 0,308 | 0,808 |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,5923 | 0 |  | 0 |  | 0,5923 | 1,447 |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,0806 | 0 |  | 0 |  | 0,0806 | 0,1032 |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,051 | 0 |  | 0 |  | 0,051 | 0,086 |
|  | Итого по котельным |  | 2,6615 |  | 0 |  | 0 | 2,6615 | 9,7532 |
| 1.17 | Шарьинская ТЭЦ | 1634 потребителя, в т.ч.1415 ж/домов, 220 соц. объектов и пр. потребителей | 78,4794 | 24,602 |  | 0 |  | 103,0814 | 169,1* |
|  | Итого по городскому округу |  | 81,1409 | 24,602 |  | 0 |  | 105,7429 | 178,8532 |

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2).

Как следует из данных, приведенных в таблице 2.4.1, у теплоисточников, за исключением котельной №13, нет дефицита в тепловой мощности.

Максимальный фактически достигнутый максимум тепловой мощности станции за последние годы был в 2009 г. – 123 Гкал/ч. Фактически достигнутые максимумы тепловой мощности станции составляют: 2014 г. – 92,9 Гкал/ч, 2015 г. – 85,7 Гкал/ч, 2016 г. – 92,2 Гкал/ч, 2017 г. – 89,1 Гкал/ч, 2018 г. – 85,4 Гкал/ч, 2020 г. – 77,4 Гкал/ч, 2021 г. – 85,7 Гкал/ч, 2022 г. - 83,4 Гкал/ч. С учетом тепловых потерь, составляющих, в среднем, 7 Гкал/ч, суммарная расчетная тепловая нагрузка на станцию не превышает располагаемой тепловой мощности.

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 105,743/44,3 = 2,4 Гкал/км2.

Все системы теплоснабжения в г. Шарье закрытого типа. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных и 9-ти центральных тепловых пунктов, оборудованных кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками. Ежегодно МУП «Шарьинская ТЭЦ» ведет поэтапную замену кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые, имеющих более высокую теплоотдачу. Как показало проведенное энергетическое обследование тепловых пунктов, фактическое потребление горячей воды жителями многоквартирных домов на 20-30% превышает нормативное. Поэтому на жилых домах, которые потребляют тепловую энергию на отопление и ГВС, целесообразна установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Шарьинской ТЭЦ, тепловые нагрузки на тепловые сети ежегодно растут, что увеличивает расходы теплоносителя в магистральных трубопроводах и снижает располагаемые напоры у концевых потребителей. Это требует развития тепловых сетей, увеличения на отдельных участках их диаметра, перерасчета и наладки их гидравлического режима, строительства переключающих станций и строительства автономных газовых котельных для групп концевых потребителей с недостаточным располагаемым напором.

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Существующий баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2023 г. приведен в таблице 2.4.2. Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов, за исключением котельной №13, на которой резерв практически отсутствует. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется.

2.5 Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 20 жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 4,4287 Гкал/ч (см. таблицу 2.5.2.).  В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме 5000 м2/год, в том числе многоквартирных домов –3500 м2/год.

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улицы Юбилейная;

- в районе улиц Вокзальная, Ольги Степановой;

- в районе улицы Базовой, пер. Базовый;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Перечень объектов, на которые выдано разрешение на подключение к тепловым сетям, приведен в таблице 2.5.1. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья, приведен в таблице 2.5.2.

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на подключение к тепловым сетям в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3 ФОК | 0,944 |
| 2 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10 школа | 1,499 |
| 3 | г. Шарья, ул. Мира, д. 14 ИЖД | 0,015 |
| 4 | г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д.15а ФОК | 0,604476 |
| 5 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 65 ТЦ | 0,482101 |
| 6 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.1 ТЦ | 0,468301 |
| 7 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.2 ТЦ | 0,144274 |
| 8 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 магазин | 0,047033 |
| 9 | г. Шарья, ул. Больничный Городок, д.32 | 0,0215 |
| 10 | г. Шарья ул. Чапаева, д.39 | 0,021 |
| 11 | г. Шарья, ул. Ленина, д.116 МКД | 0,182 |
|  | Итого | 4,428685 |

Таблица 2.5.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья

| № п/п | Объект и его местонахождения | Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, 15а | 0,6045 |  |  |  |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, проезд Базовый, 3 | 0,944 |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Ленина, д.116 | 0,182 |  |  |  |  |
| 4 | г. Шарья, ул. Мира, д. 14 ИЖД | 0,015 |  |  |  |  |
| 5 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 65 ТЦ | 0,4821 |  |  |  |  |
| 6 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.1,2 ТЦ | 0,6126 |  |  |  |  |
| 7 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 магазин | 0,047 |  |  |  |  |
| 8 | г. Шарья, ул. Больничный Городок, д.32 | 0,0215 |  |  |  |  |
| 9 | г. Шарья ул. Чапаева, д.39 | 0,021 |  |  |  |  |
| 10 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10 школа | 1,499 |  |  |  |  |
| 11 | Многоквартирные дома, г. Шарья, ул. О. Степановой, д. 65, 67, 68, 69, 70 |  |  | 10 0,6 |  |  |
| 12 | Школа №1 г. Шарья, ул. Юбилейная, 10 |  | 21,472 1,499 |  |  |  |
| 13 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 5 |  | 2,4 0,144 |  |  |  |
| 14 | Торговый комплекс, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 68 |  |  | 6,3 0,756 |  |  |
| 15 | Детский сад на 220 мест, г. Шарья, ул. Карла Маркса, 54 |  | 2,7 0,162 |  |  |  |
| 16 | МКД (126 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 1 |  |  |  | 4,88 0,293 | 4,89 0,293 |
| 17 | МКД (180 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 2 |  |  |  | 6,48 0,389 | 6,48 0,389 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 70 «а» |  |  | 7,0 0,167 |  |  |
| 19 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 3 |  |  | 5,0 0,126 |  |  |
|  | Итого: | 4,4287 | 1,805 | 1,649 | 0,682 | 0,682 |

Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки приведен в таблице 2.5.3.

Таблица 2.5.3. Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников г. Шарьи

| № п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | располагаемая мощность котлов | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,647 | 1,032 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,612 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,086 | 169,1 |
| 1.2 | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,647 | 1,032 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,612 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,086 | 169,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тепловые нагрузки потребителей | 0,0775 | 0,0394 | 0,0829 | 0,2611 | 0,1385 | 0,2275 | 0,379 | 0,0487 | 0,113 | 0,0932 | 0,1688 | 0,308 | 0,5923 | 0,0806 | 0,051 | 103,0814 |
| 2.2 | сетевые потери | 0,0069 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0082 | 0,0033 | 0,0075 | 0,0130 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0448 | 0,0165 | 0,1022 | 0,0102 | 0 | 11,688 |
| 2.3 | затраты на собственные нужды | 0,0012 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0021 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0010 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0046 | 0,0089 | 0,0010 | 0,0010 | 0,127 |
| 2.4 | тепловая нагрузка на котлы | 0,0855 | 0,0425 | 0,0862 | 0,2732 | 0,1439 | 0,2384 | 0,3977 | 0,0503 | 0,1163 | 0,0944 | 0,2161 | 0,3291 | 0,7034 | 0,0918 | 0,0520 | 114,8964 |
| 2.5 | резерв тепловой мощности | 0,4505 | 0,0435 | 0,3968 | 0,5268 | 0,5031 | 0,7936 | 0,9623 | 0,0357 | 0,4647 | -0,0084 | 1,3959 | 0,4789 | 0,7436 | 0,0114 | 0,0340 | 54,2036 |

По всем теплоисточникам, за исключением котельной №13, имеется резерв тепловой мощности. Дефицит тепловой мощности у котельной №13 вполне может быть устранен за счет мероприятий по энергосбережению.

Таблица 2.5.4. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 9,881 | 9,881 | 9,889 | 10,692 | 9,7532 | 9,7532 | 9,7532 | 9,7532 | 9,7532 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| от ТЭЦ | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
| Итого приход тепловой мощности | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,8 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на котельные | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| на ТЭЦ | 99,39 | 99,39 | 100,15 | 100,65 | 100,97 | 98,84 | 98,13 | 100,99 | 101,20 | 103,08 | 107,51 | 109,32 | 110,96 | 111,65 | 112,33 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 103,89 | 103,46 | 104,06 | 104,56 | 104,25 | 102,04 | 101,14 | 103,69 | 103,86 | 105,74 | 110,17 | 111,98 | 112,53 | 113,21 | 113,89 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| от ТЭЦ | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
| Итого суммарные тепловые потери | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,918 | 11,908 | 11,908 | 11,908 | 11,857 | 11,857 | 11,857 |
| Затраты на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котельных | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| на ТЭЦ | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Итого затраты на собственные нужды | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Нагрузка на котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных | 4,801 | 4,367 | 4,205 | 4,205 | 3,570 | 3,492 | 3,307 | 2,994 | 2,933 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| ТЭЦ | 111,20 | 111,20 | 111,96 | 112,46 | 112,79 | 110,65 | 109,94 | 112,80 | 113,01 | 114,90 | 119,33 | 121,13 | 122,78 | 123,46 | 124,14 |
| Итого нагрузка на котлы | 116,00 | 115,57 | 116,17 | 116,67 | 116,36 | 114,15 | 113,25 | 115,80 | 115,95 | 117,82 | 122,25 | 124,05 | 124,55 | 125,23 | 125,91 |
| Дефицит тепловой мощности(-) , резерв (+) | 65,419 | 65,853 | 65,254 | 62,314 | 62,626 | 64,843 | 66,543 | 63,057 | 62,907 | 61,033 | 56,605 | 54,800 | 15,050 | 14,368 | 13,686 |
| в том числе у котельных | 7,519 | 7,953 | 8,115 | 5,676 | 6,311 | 6,397 | 7,385 | 6,759 | 6,821 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| на ТЭЦ | 53,099 | 53,533 | 52,934 | 52,433 | 52,745 | 54,954 | 55,851 | 53,303 | 53,154 | 51,280 | 46,851 | 45,046 | 13,050 | 12,368 | 11,686 |

2.6 Радиус эффективного теплоснабжения

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТСО

Таблица 5.6.1. Значения расчетных нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

| Теплоисточник | Наружный диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тепловые потери, Гкал/год | Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Тепловые потери в теплосети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №2 | 66 | 117 | 43,45 | 316,6 | 13,7 |
| Котельная №3 | 66 | 48 | 12,31 | 131,3 | 9,4 |
| Котельная №4 | 51 | 50,8 | 12,36 | 186,5 | 6,6 |
| Котельная №6 | 54 | 97,5 | 32,46 | 466,0 | 7,0 |
| Котельная №7 | 75 | 54,2 | 21 | 334,9 | 6,3 |
| Котельная №9 | 76 | 120,3 | 47,4 | 451,0 | 10,5 |
| Котельная №10 | 76 | 210 | 82,12 | 741,4 | 11,1 |
| Котельная №11 | 57 | 10 | 3,49 | 126,1 | 2,8 |
| Котельная №12 | 57 | 31,5 | 10,41 | 293,9 | 3,5 |
| Котельная №13 | 57 | 5 | 0,94 | 218,5 | 0,4 |
| Котельная №14 | 68 | 777,3 | 283,13 | 885,9 | 32,0 |
| Котельная №15 | 72 | 297,5 | 102,25 | 721,8 | 14,2 |
| Котельная №16 | 63 | 1916 | 649,52 | 1444,5 | 45,0 |
| Котельная №17 | 55 | 206 | 58,27 | 229,7 | 25,4 |
| Котельная №20 | - | 0 | 0 | 199,5 | 0,0 |
| Итого по котельным |  | 3941,1 | 1359,11 | 7368,6 | 18,4 |
| Шарьинская ТЭЦ | 124 | 110815 | 63786,8 | 225500 | 28,3 |

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ.

Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2022 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере Qпот.= 63786,8 Гкал/год или 28,3% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 35000,9 Гкал/год или 15,5% от планового отпуска. Уменьшение потерь составит 23226,8 Гкал/год, что позволит сократить расход топлива (каменного угля) на их восполнение:

∆Мт. = 23226,8*0,21468 = 4986,3 т у.т. = 7023 т угля на сумму около 35395,9 тыс. руб., что уменьшит себестоимость тепловой энергии на величину:

∆Ст. = 35395,95/161033 = 219.8 руб./Гкал или на 5,8%.

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 60465 Гкал/год или 28,8% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 18,4%, а по котельным №14 и №16 потери составляют 32 – 45%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 110,8 км тепловых сетей. При приведении тепловой изоляции сетей в нормативное состояние тепловые потери снижаются до 35 тыс.

Гкал/год, что составляет 15,5 % от отпуска теплоты со станции в теплосети. Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до концевых потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (на 18%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с завышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань, которую планируется вывести из эксплуатации в 2024 году.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных и ТЭЦ;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого Na-катионирования) деаэрированной технической водой.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89032,1 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды, м3/год | 32,1 | 17,4 | 26,4 | 80,9 | 46,0 | 79,8 | 132,6 | 14,7 | 34,7 | 27,5 | 116,6 | 118,3 | 347,4 | 34,7 | 14,9 |  |
|  | итого приход, м3/год | 32,1 | 17,4 | 26,4 | 80,9 | 46,0 | 79,8 | 132,6 | 14,7 | 34,7 | 27,5 | 116,6 | 118,3 | 347,4 | 34,7 | 14,9 | 89032,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплоносителя в теплосетях | 0,70 | 0,44 | 0,17 | 0,35 | 0,42 | 1,00 | 1,64 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 5,00 | 2,11 | 12,97 | 0,83 | 0 | 4380,47 |
| 2.2 | расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,0775 | 0,0394 | 0,0829 | 0,2611 | 0,1385 | 0,2275 | 0,379 | 0,0487 | 0,113 | 0,0932 | 0,1688 | 0,308 | 0,5923 | 0,0806 | 0,051 | 103,0814 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1,51 | 0,77 | 1,62 | 5,09 | 2,70 | 4,44 | 7,39 | 0,95 | 2,20 | 1,82 | 3,29 | 6,01 | 11,55 | 1,57 | 0,99 | 2010,09 |
| 2.5 | объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 2,21 | 1,21 | 1,78 | 5,44 | 3,12 | 5,43 | 9,03 | 0,99 | 2,33 | 1,84 | 8,29 | 8,12 | 24,52 | 2,40 | 0,99 | 6390,56 |
| 2.6 | нормативные потери теплоносителя м3/год | 29,7 | 16,3 | 24,0 | 73,2 | 41,9 | 73,0 | 121,3 | 13,3 | 31,3 | 24,7 | 111,5 | 109,1 | 329,6 | 32,2 | 13,4 | 85889,1 |
| 2.7 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | 0,49 | 0,05 | 0,02 | 127,81 |
| 2.8 | Технологические затраты теплоносителя, м3 | 2,27 | 1,15 | 2,42 | 7,64 | 4,05 | 6,65 | 11,09 | 1,42 | 3,31 | 2,73 | 4,94 | 9,01 | 17,32 | 2,36 | 1,49 | 3015,13 |
| 2.9 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 32,1 | 17,4 | 26,4 | 80,9 | 46,0 | 79,8 | 132,6 | 14,7 | 34,7 | 27,5 | 116,6 | 118,3 | 347,4 | 34,7 | 14,9 | 89032,1 |

Таблица 3.2. Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения ГО г. Шарья

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1084,8 | 1084,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1084,8 | 1084,8 | 1084,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 30,1 | 26,38 | 26,14 | 28,8 | 27,1 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 77,67 | 69,21 | 66,05 | 66,05 | 63,90 | 62,38 | 58,77 | 52,68 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 112,0 | 103,5 | 100,4 | 100,4 | 94,0 | 88,8 | 84,9 | 81,5 | 79,0 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 1532,0 | 1416,2 | 1373,0 | 1373,0 | 1285,9 | 1192,9 | 1141,2 | 1095,1 | 1062,0 | 1044,5 | 1044,5 | 1044,5 | 679,3 | 679,3 | 679,3 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 45,2 | 39,6 | 39,2 | 43,2 | 40,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1084,8 | 1084,8 | 1084,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 |
| на 1 Гкал | 0,121 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,149 | 0,142 | 0,144 | 0,155 | 0,154 | 0,159 | 0,138 | 0,138 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 84066,4 | 86478,4 | 86715,9 | 87109,4 | 87199,1 | 87288,9 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 84066,4 | 86478,4 | 86715,9 | 87109,4 | 87199,1 | 87288,9 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4292,2 | 4242,5 | 4242,5 | 4354,1 | 4354,1 | 4354,1 | 4354,1 | 4354,1 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 81,309 | 82,214 | 83,713 | 84,055 | 84,397 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1373,5 | 1373,5 | 1388,3 | 1385,4 | 1391,7 | 1372,9 | 1365,8 | 1496,7 | 1500,8 | 1530,4 | 1585,5 | 1603,2 | 1632,4 | 1639,1 | 1645,7 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 5779,7 | 5779,7 | 5794,5 | 5791,6 | 5797,9 | 5779,1 | 5772,0 | 5788,9 | 5743,3 | 5772,9 | 5939,6 | 5957,3 | 5986,5 | 5993,2 | 5999,8 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 79066,1 | 79066,1 | 79269,1 | 79229,0 | 79315,2 | 79058,6 | 78961,2 | 79191,6 | 77189,6 | 77587,2 | 79828,4 | 80065,6 | 80458,5 | 80548,1 | 80637,7 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 115,6 | 115,6 | 115,9 | 115,8 | 116,0 | 115,6 | 115,4 | 115,8 | 114,9 | 115,5 | 118,8 | 119,1 | 119,7 | 119,9 | 120,0 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6438,3 | 6363,8 | 6363,8 | 6531,2 | 6531,2 | 6531,2 | 6531,2 | 6531,2 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 84066,4 | 86478,4 | 86715,9 | 87109,4 | 87199,1 | 87288,9 |
| на 1 Гкал | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,290 | 0,390 | 0,372 | 0,356 | 0,373 | 0,317 | 0,373 | 0,387 | 0,380 | 0,307 | 0,304 | 0,302 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения городского округа г. Шарья в условиях проводимой газификации следует учитывать следующие особенности существующей системы теплоснабжения:

1). Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья является население (74% потребляемой тепловой энергии). Не отапливают в городе жилые дома только 6 котельных: №№ 2,3,4 ,6,7 и 12. При проведении газификации переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений в городе переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая централизованная система отопления (с учетом введенных муниципальных стандартов отопления).

2). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

3). Теплоисточниками, работающими на природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 400 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;

- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

4). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;

- наличие на котельной водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;

- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в городе создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 3 сценария развития теплоснабжения городского округа:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- подготовка проекта реконструкции ТЭЦ с установкой новых паровых котлов, работающих на природном газе.

С приходом природного газа:

Сценарий 2. Частичный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей. Реконструкция всех муниципальных угольных и электрических котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных большей части подключенных тепловых нагрузок. Котельные, отапливающие только бюджетные учреждения, передаются на содержание этих учреждений. Отапливаемые от котельных ИЖД и малоквартирные МКД переводятся на индивидуальное теплоснабжение. Котельные, отапливающие МКД и бюджетные организации, сохраняются и реконструируются в газовые БМК.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ с установкой паровых котлов, работающих на природном газе. Сохранение для ТЭЦ электрогенерации и большей части подключенных тепловых нагрузок. Отапливаемые от ТЭЦ ИЖД и малоквартирные МКД, расположенные за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, переводятся на индивидуальное теплоснабжение. Допускается для отдельных бюджетных учреждений по заявкам их вышестоящих организаций отключение от сетей ТЭЦ и переход на индивидуальное теплоснабжение.

Собственникам квартир в МКД разрешается переход на индивидуальное теплоснабжение всем домом.

Сценарий 3. Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей. Для собственников ИЖД и квартир в МКД предлагается 3 варианта организации индивидуального теплоснабжения: установка бытовых газовых котлов, электрических котлов или электрообогревателей и строительство для МКД автономной газовой котельной. В работе остаются только котельные, отапливающие производственные объекты, федеральные бюджетные учреждения и МКД, пока не перешедшие на индивидуальное теплоснабжение (котельные №9, №10, №12, №15). Оставшиеся в работе котельные реконструируются в газовые блочно-модульные.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ с установкой паровых котлов, работающих на природном газе. Сохранение для ТЭЦ электрогенерации и значительной части подключенных тепловых нагрузок. На индивидуальное теплоснабжение переводится большая часть бюджетных учреждений районного и областного подчинения.

Собственникам квартир в МКД разрешается переход на индивидуальное теплоснабжение без ограничений.

Сценарий 1 имеет право на существование в связи с отсутствием конкретных сроков газификации городского округа и возможным переносом их на более позднее время. Замена котлов и насосов требует относительно небольших затрат и дает их быструю окупаемость. За этот период должен быть продуман и разработан проект реконструкции ТЭЦ, выбраны наиболее энергоэффективные котлоагрегаты и другое оборудование станции из предлагаемого отечественными производителями.

Сценарий 2 предусматривает оптимальное для городского округа и региона в целом сочетание централизованного и индивидуального теплоснабжения. Этот сценарий имеет цель освободить организации здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты от не свойственных для них функций эксплуатации газовых теплоисточников, которые являются опасными производственными объектами, и передать эксплуатацию газовых теплоисточников специализированной организации МУП «Шарьинская ТЭЦ».

Этот сценарий позволяет иметь максимально возможную загрузку тепловых мощностей ТЭЦ, созданию условий для ее прибыльной работы с последующим инвестированием накопленной прибыли в дальнейшее развитие систем теплоснабжения городского округа.

Сценарий 3 реализует установку администрации Костромской области на полную децентрализацию всей системы теплоснабжения городского округа. Действительно, можно отказаться от исполнения заключенных договоров и отключить от централизованной системы теплоснабжения бюджетных, производственных и прочих потребителей. Но в МКД всегда останутся собственники квартир, которые не имеют возможности или желания перейти на индивидуальное теплоснабжение.

Если при опросе собственников жилых помещений, федеральных организаций выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение хотя бы одного из потребителей, то администрация городского округа не вправе прекращать отопление такого объекта, и вынуждена будет продолжать эксплуатацию существующей угольной муниципальной котельной или установить в такой квартире электрообогреватели. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Поскольку при этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение, то в результате будет иметь место постоянное снижение тепловой нагрузки на работающие ТЭЦ и котельные и, в конечном счете, ухудшение экономических показателей теплоснабжающей организации из-за выпадающих доходов. Снижение реализации тепловой энергии приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета, значительно увеличит срок окупаемости инвестиций, вложенных в реконструкцию ТЭЦ.

Здания существующих угольных котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающем на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 1 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.1.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2023, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | до 1 МВт | 11310,7 |
| 19-02-001-02 | от 1 до 5 МВт | 6562,6 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 8,16 МВт | 6808,8 |
| 19-02-001-04 | от 8,16 до 12 МВт | 5283,4 |

4). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует выяснить, имеется ли в отапливаемом здании помещение с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,4 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», котлы компании «Энтророс» (г. Санкт-Петербург) или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы оснащаются вентиляторными горелками, отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. При выборе места размещения БМК следует учитывать их санитарно-защитную зону: минимальный отступ в 50 м от жилых зданий, школ, детских садов и больниц.

6). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,4 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

7). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, вспомогательное оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание. Для котельных норматив удельного расхода топлива (НУРТ) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2022 год:

- для ТЭЦ  bпр.пл.=222,17 кг у.т./Гкал;

- для угольных котельных bпр.пл.=220,59 кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных котлов тепловой мощностью, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты bпр.газ..=155,3 кг у.т./Гкал.

КПД новых угольных котлов принимается 75%, bпр.уг. =190,5 кг у.т./Гкал.

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 16,5 тыс. руб. за 8 месяцев работы в году с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот. =16,5*8*1,302=171,864 тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на более крупных котельных – до 8-ми чел.

4.2.  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 1 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0, | 401 |  | 44,0 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 |  |  |  |  |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29,0 | существующие котлы |  |  |  |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 |  |  |  |  |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |
| детсад №7 | 62,5 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0, | 401 | - | 43,5 |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 |  |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | существующие котлы |  |  |  |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161,0 |  |  |  |  |
| школа №4 | 161,0 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 401 | - | 74,6 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 401 | - | 128,3 |
| школа ДЮТТ | 123,8 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | существующая котельная | 802 | - | 215,2 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 | замена 2 котлов Универсал-6 на котлы КВр-0,3 |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7,0 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | существующие эл. котлы |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 401 | - | 59,1 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 | существующая котельная |  |  |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | существующая котельная |  |  |  |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 |  |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | существующая котельная |  |  |  |
| админ. здание | 109,0 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | существующая котельная |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | существующая котельная |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | существующая котельная |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3095,0 |  | 2807 | 0 | 564,8 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" |  |  | 2807 | 0 | 564,8 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1348 объект | 87427,7 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 |  |  |  |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 |  |  |  |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР- 2 здания | 18,7 |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 |  |  |  |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 |  |  |  |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 |  |  |  |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 |  |  |  |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 |  |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания | 78 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 |  |  |  |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 |  |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 |  |  |  |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  | 0 | 0 | 0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 118467,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 121561,9 |  | 2807 | 0 | 564,8 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 2 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 745,6 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 244,3 |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 32,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 708,7 |
| детсад №7, корпус 2 | 30 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1031,3 |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161 |  |  |  |  |
| школа №4 | 161 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 840,5 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 979,0 |
| школа ДЮТТ | 123,8 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 1194,6 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 301,9 |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 800,9 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 578,3 |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 634,5 |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1104,4 |
| админ. здание | 109 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 300,5 |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3049,9 |  | 26284,1 | 372,5 | 9464,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 9156,7 | 125,5 | 4204,8 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" |  |  | 17127,4 | 247 | 5259,5 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1348 объект | 87427,7 | реконструкция ТЭЦ | 700000 |  | 195070 |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 46,5 |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 102,4 |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 96,7 |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 61,0 |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 216,2 |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 73,4 |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 387,9 |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья» - 2 здания | 78 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 254,9 |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 235,3 |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 |  |  |  |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  | 3621,5 | 35,5 | 1474,4 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 118467,0 |  | 700000 | 0 | 195070 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 121516,9 |  | 717127,4 | 247 | 200329,5 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 12778,2 | 161,0 | 5679,3 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 3 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 745,6 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 244,3 |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 32,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 708,7 |
| детсад №7, корпус 2 | 30 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1031,3 |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161 |  |  |  |  |
| школа №4 | 161 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 840,5 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 979,0 |
| школа ДЮТТ | 123,8 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 1194,6 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 301,9 |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 800,9 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 578,3 |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 634,5 |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1104,4 |
| админ. здание | 109 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 300,5 |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3049,9 |  | 26284,1 | 372,5 | 9464,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 9156,7 | 125,5 | 4204,8 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" |  |  | 17127,4 | 247 | 5259,5 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1348 объект | 87427,7 |  | 700000 |  | 195070 |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | БМК-3,0: 3*1,0 МВт | 24251,0 | 120 | 11758,6 |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 | БМК-1,2: 3*0,4 МВт | 12019,7 | 90 | 5520,0 |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 3992,0 |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 45,6 |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 100,3 |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1217,8 |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт | 8184,9 | 75 | 3430,0 |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 94,8 |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 59,8 |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 345,6 |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт | 8184,9 | 75 | 3459,9 |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 625,9 |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 785,5 |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 266,1 |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 211,8 |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 72,0 |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 321,8 |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 | БМК-1,2: 3*0,4 МВт | 12019,7 | 90 | 5210,3 |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1639,5 |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 490,1 |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 282,8 |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1088,1 |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 374,5 |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья» - 2 здания | 78 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 395,3 |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 523,0 |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 2060,6 |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 902,6 |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 377,1 |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1552,3 |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 4024,9 |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 2431,6 |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт | 6138,7 | 70 | 2786,8 |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 2424,0 |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1343,5 |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1396,7 |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 249,8 |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 230,6 |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1926,8 |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 825,1 |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт | 6138,7 | 70 | 2642,9 |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 3964,1 |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт | 8184,9 | 75 | 3329,1 |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1564,5 |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 4858,6 |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 658,3 |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  | 191301,7 | 1992,5 | 81861,0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 118467,0 |  | 700000 | 0 | 195070 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 121516,9 |  | 717127,4 | 247 | 200329,5 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 200458,4 | 2118,0 | 86065,8 |

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.1.

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Таблица 4.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий |  | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслуживание, тыс. руб. | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | котельные | 2718,4 | 2807,0 | 0,0 | 564,8 | 5,0 |
|  | ТЭЦ | 300190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюдж. организ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | итого | 302908,4 | 2807,0 | 0,0 | 564,8 | 5,0 |
| сценарий 2 | котельные | 2996,0 | 17127,4 | 247,0 | 5259,5 | 3,4 |
|  | ТЭЦ | 299600,0 | 700000,0 | 0,0 | 195070,0 | 3,6 |
|  | бюдж. организ. | 1936,0 | 12778,2 | 161,0 | 5679,3 | 2,3 |
|  | итого | 304532,0 | 729905,6 | 408,0 | 206008,8 | 3,6 |
| сценарий 3 | котельные | 2996,0 | 17127,4 | 247,0 | 5259,5 | 3,4 |
|  | ТЭЦ | 259260 | 700000 | 0 | 195070 | 3,6 |
|  | бюдж. организ. | 34800 | 200458,4 | 2118,0 | 86065,8 | 2,4 |
|  | итого | 297056,0 | 917585,8 | 2365,0 | 286395,4 | 3,2 |

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Замена старых котлов на котельных имеет срок окупаемости 5 лет и является целесообразным мероприятием в догификационный период.

Сценарий 2. Предусматривает объем инвестиций 730 млн. руб., в том числе 17,1 млн. руб. на реконструкцию котельных и 12,8 млн. руб. на перевод бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение и срок их окупаемости 3,6 года. ТЭЦ переводится на природный газ: производится замена 4-х энергетических котлоагрегатов и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций 917,6 млн. руб., в том числе 17,1 млн. руб. на реконструкцию котельных и 200,5 млн. руб. на перевод бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение. ТЭЦ также переводится на природный газ: производится замена 4-х энергетических котлоагрегатов и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразным вариантом является сценарий №3, но он требует затрат из городского и областного бюджетов большой объем инвестиций (свыше 200 млн. руб.). Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. Выбран сценарий №3.

При выборе любого из сценариев необходимо планировать поэтапную замену изношенных участков тепловых сетей, выборочную замену тепловой изоляции.

5. Решения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Решения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются в городском округе следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улицы Юбилейная;

- в районе улиц Вокзальная, Ольги Степановой;

- в районе улицы Базовой, пер. Базовый;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Для обеспечения перспективных потребителей в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2) и северо-восточной зоны города Шарья целесообразно построить БМК тепловой мощностью 8 МВт в начале улицы 50 лет Советской власти для теплоснабжения концевых потребителей, подключенных от тепломагистрали, идущей по этой улице (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, №60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – №5 по ул. Лугиниской, №2 – №7 по ул. Ветеранов).

Застройка индивидуальными жилыми домами в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. Должна обеспечиваться индивидуальным теплоснабжением. Другие районы новой застройки находятся в пределах зоны теплоснабжения ТЭЦ.

5.2 Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в городском округе Шарьинская ТЭЦ имеет значительный резерв тепловой мощности и производительности сетевых насосов. В соответствии с представленными в разделе 4 сценариями развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья предусматривается реконструкции Шарьинской ТЭЦ с целью замены оборудования, имеющего практически полный физический износ и перевода станции на другое топливо – природный газ и с сохранением электрогенерации:

- замена энергетических котлоагрегатов ТП-35У и Т-35-40, на котлоагрегаты, работающие на природном газе;

- перевод на природный газ мазутного водогрейного котла КВГМ-100-150;

- замена пароводяных подогревателей сетевой воды;

- замена сетевых насосов (по результатам их технического обследования);

- сохранение мазутного хозяйства для содержания резервного топлива.

5.3 Решения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

До прихода в городской округ природного газа и изыскания для реконструкции необходимых финансовых средств основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров. К таким котлам относятся котлы КВр-0,3(0,35) Кировского или Ижевского котельных заводов или их аналоги других производителей. Более мощные котлы применять не следует;

- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных;

- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.2.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной тепловой нагрузки на отопление и ГВС.

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру.

В связи неопределенностью сроков газификации дальнейшие расчеты и обоснования ведутся по сценарию 1.

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 10 тыс. руб. На 15 котельных эти затраты составят 10*15=150 тыс. руб.

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского поселения является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-х кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. При объединении районов теплоснабжения следует планировать также частичную или полную замену котлов головной котельной для увеличения ее тепловой мощности, надежности и использования местных видов топлива.

Существенным препятствием к объединению тепловых сетей котельных является отсутствие свободных земельных участков для прокладки соединительных теплотрасс.

В 2024 г. и в последующие годы подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельных не планируется. В 2022 году на тепловые сети Шарьинской ТЭЦ были переключены потребители от котельной локомотивного депо. Схема подключения потребителей котельных локомотивного депо и товарной конторы к тепловым сетям ТЭЦ приведена на рисунке 5.4.1.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При газификации города Шарьи целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 2-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) в следующих местах:

- в начале улицы 50 лет Советской власти для теплоснабжения концевых потребителей, подключенных от тепломагистрали, идущей по этой улице (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, №60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – №5 по ул. Лугиниской, №2 – №7 по ул. Ветеранов), мощность 8,0 МВт;

- в п. Новый на месте бывшего ЦТП для теплоснабжения потребителей этого поселка, мощность 2,5 МВт.

Выше перечисленные участки под строительство БМК предварительно согласованы с главным архитектором города и должны быть зарезервированы.

5.5 Температурные графики отпуска тепловой энергии

Для Шарьинской ТЭЦ утверждается температурный график 110/70оС (см. рисунок 5.5.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения ГВС потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в те дни отопительного периода, когда температура наружного воздуха выше -6оС. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме.

Для угольно-дровяных котельных муниципальных котельных утверждается температурный график 75/55оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 5.5.2. При выпадении конденсата в котел, следует повышать температуру обратной воды перепуском части сетевой воды из подающего трубопровода во всасывающий коллектор сетевых насосов по трубопроводу диаметром 15-25 мм, на котором установить регулирующий шаровой кран. Проход сетевой воды через неработающие котлы должен быть закрыт.

При принятии технических решений по установке новых или замене существующих котлов не допускать применение котлов с завышенной тепловой мощностью, поскольку такие котлы имеют большую площадь теплообмена в конвективной части, что является одной из основных причин значительного снижения температуры уходящих дымовых газов, конденсации в них паров кислот и ускоренной коррозии котловых труб.

При организации горячего водоснабжения от котельной с помощью индивидуальных тепловых пунктов потребителей, температурные графики должны иметь нижнее спрямление на 65-70оС.

Все тепловые сети должны пройти испытания на максимальную температуру теплоносителя, соответствующую по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии должны быть вывешены в каждой котельной.

Рисунок 5.4.1 - Схема подключения котельных товарной конторы и локомотивного депо к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ.

Рисунок 5.5.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ на 2023 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "_________" М.А. Валов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "____" ________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды на коллекторах отопительных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" на отопительный период на 2023 ÷ 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tнар | Температура сетевой воды °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C | T1 | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 34,0 | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 35,1 | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 36,2 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 37,3 | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 38,4 | 33,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 39,5 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 40,6 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 41,7 | 35,1 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 42,7 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 43,8 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 44,8 | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 | 45,8 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 | 46,8 | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 | 47,9 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4 | 48,9 | 39,6 |  |  |  |  | T2 |  |  |  |  |  |  |
|  | -5 | 49,9 | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 | 50,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -7 | 51,8 | 41,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -8 | 52,8 | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -9 | 53,8 | 42,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | 54,7 | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -11 | 55,7 | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -12 | 56,7 | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -13 | 57,6 | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -14 | 58,6 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -15 | 59,5 | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -16 | 60,5 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -17 | 61,4 | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -18 | 62,3 | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -19 | 63,2 | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20 | 64,2 | 48,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -21 | 65,1 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -22 | 66,0 | 49,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -23 | 66,9 | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -24 | 67,8 | 50,9 | T1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе на коллекторах котельных ШТЭЦ. T2 - температура сетевой воды в обратном трубопроводе. T3 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе после элеватора Абонента. Tнар - температура наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -25 | 68,7 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -26 | 69,6 | 51,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -27 | 70,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -28 | 71,4 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -29 | 72,3 | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 | 73,2 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -31 | 74,1 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -32 | 75,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.5.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных.

6. Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все угольные котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. С переходом многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличится на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). Программа строительства жилья для этих целей приостановлена.  Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты распложены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети.  В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2023 году     завершить работы по замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих большую протяженность и завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Новый);

- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства газовой котельной на северо-восточный микрорайон города.

Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива. При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) возможно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2024 - 2025 годы. затраты в ценах года строительства по НЦС 81-02-13-2021   составляют 13678,9 тыс. руб. (см. таблицу 6.4.2). Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м. сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год. экономия топлива (угля) составит: 1655,8*0,22059/0,73 = 500,3 т на сумму 3665*500,3 = 1833,8 тыс. руб. Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

| Таблица 6.4.2. Расчет затрат по прокладке теплосети на п. Поссовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прокладки и усл. диаметр участка | Длина уч-ка, м | НЦС 81-02-13-2021, тыс. руб./км | Регио-нальный к-т | Климат. к-т | К-т на работу в гор. застройке | Дефлятор на 2022 г. | Дефлятор на 2025г. | Сумма, тыс. руб. |
| надземная Ду150 | 416 | 16020,91 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,042 | 1,21550625 | 7285,2 |
| бесканальная Ду150 | 366 | 15981,08 | 0,84 | 1,01 | 1,06 | 1,042 | 1,21550625 | 6393,7 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 13678,9 |

Затраты по строительству БМК для п. Поссовет тепловой мощностью 2,5 МВт по НЦС 81-02-19-2021 на 2025 г. составляют 21551,3 тыс. руб.

Вывод: целесообразнее п. Поссовет подключить к ТЭЦ по новому, более короткому и имеющему меньший диаметр участку тепловых сетей. Однако, по инвестиционной программе МУП «Шарьинская ТЭЦ» затраты на прокладку этих сетей определены в сумму 28295 тыс. руб. При таких затратах дешевле построить котельную.

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарьи настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Реконструкция коллекторов и выводов со станции.

- Прокладка по всей протяженности тепломагистрали от ТЭЦ до насосной станции второго вывода со станции условным диаметром 350 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - под железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок -  продлить эту линию от станции скорой помощи до насосной (см. рис. 6.5.1).

- Оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

- Замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.5.1

Рисунок 6.5.1 -  Схема тепловых сетей от ТЭЦ после прокладки новых тепломагистралей

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2023 и 2024 годах запланированы работы по реконструкции 2 магистральных участков суммарной протяженностью 170 м с увеличением их диаметра (см. таблицу 6.5.1)

Таблица 6.5.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Место располо-жения объекта | Объем работ | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | г. Шарья, ул. Центральная д.1 | 230 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 4311 | 6368 |  |  |  |  | 10679 |  |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | г. Шарья, ул. хир. Крылова | 350 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 9237 | 26495 |  |  |  |  | 35732 |  |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в насосной станции подмешивания | г. Шарья, ул. хир. Крылова | 6 п.м., сталь, ППУ, 426х8 12 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | п.г.т. Ветлужский, от ул. Чкалова до ул. Кооперативная на Поссовет | 416 п.м., сталь, ППУ, 159х6; 366 п.м., сталь, ППУ-ПЭ, 159х6 |  |  | 28295 |  |  |  | 28295 |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | г. Шарья, ул. Ленина | 461*2 п.м., ВЧШГ Ду 400/500 ППУ | 5620 |  |  |  |  |  | 5620 |  |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | п.г.т.. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры у "Магди" | 140 п.м., чугун, ППУ, 350х9 | 3890 |  | 13098 |  |  |  | 16988 |  |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | г. Шарья, ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 140 п.м., чугун, ППУ, 350х9 | 3778 |  | 13906 |  |  |  | 17684 |  |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | г. Шарья, ул. Центральная д. 1 | 30 п.м., сталь, ППУ, 350х9 |  | 559 |  |  |  |  | 559 |  |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию | п.г.т. Ветлужский | ППУ-изоляция, 21 км | 14396 | 6130 | 6454 | 6764 | 7089 | 7429 | 48262 |  |
| итого по теплосетям |  |  | 70560 | 39552 | 61753 | 6764 | 7089 | 7429 | 193147 |  |

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2023 - 2025 годах запланированы работы по реконструкции 2 магистральных участков суммарной протяженностью 601 м в связи с исчерпанием ими эксплуатационного ресурса (см. таблицу 6.5.1).

6.8. Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарьи насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломагистрали Ду =500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломагистраль разделяется на 2 линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 5.4). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей. С учетом ремонта здания насосной (стен и кровли) затраты по ее реконструкции оцениваются в 1000 тыс. руб. Узел переключений обеспечивает переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей пока не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

7. Решение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы горячего водоснабжения в городском округе город Шарья отсутствуют и на период действия схемы теплоснабжения не планируются.

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории города

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО (Ку=0,73), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью электрокотлов (Ку=0,123). Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов стал каменный уголь марки ДР (Ку=0,73). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут марки 100 (Ку=1,36).

Таблица 8.1.1. Потребление топлива источниками тепловой энергии в 2022 г.

| Наименование, адрес потребителя топлива | Вид топлива | Кол-во топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мазут | уголь | электро-энергия | условное топливо |
|  |  | т | т | тыс. кВт*ч | т у.т. |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, ул. Школьная 32а | уголь |  | 122,4 |  | 89,3 |
| Котельная №3, ул. Трудовая 84-1 | эл. энергия |  |  | 127,9 | 15,7 |
| Котельная №4, ул. Жукова 6а | уголь |  | 98,5 |  | 71,9 |
| Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1 | уголь |  | 222,0 |  | 162,1 |
| Котельная №7, ул. С. Громова 44-1 | уголь |  | 133,7 |  | 97,6 |
| Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1 | уголь |  | 267,7 |  | 195,4 |
| Котельная №10 ул. Пристанционная 15а | уголь |  | 563,2 |  | 411,2 |
| Котельная №11 ул. Пристанционная 16а | эл. энергия |  |  | 151,5 | 18,6 |
| Котельная №12, ул. С. Громова 18 | уголь |  | 208,5 |  | 152,2 |
| Котельная №13, ул. С. Громова 93 А | эл. энергия |  |  | 228,9 | 28,2 |
| Котельная №14, ул. Пушкина 4 | уголь |  | 347,6 |  | 253,8 |
| Котельная №15, ул. Свердлова 58а | уголь |  | 268,3 |  | 195,8 |
| Котельная №16, ул. Авиационная 21а | уголь |  | 640,0 |  | 467,2 |
| Котельная №17, ул. Привокзальная 8а | эл. энергия |  |  | 249,9 | 30,7 |
| Котельная №20 ул. Пристанционная 4а | эл. энергия |  |  | 209,9 | 25,8 |
| Итого по котельным |  |  |  |  | 2215,6 |
|  | уголь |  | 2872 |  | 2096,6 |
|  | э/энергия |  |  | 968,1 | 119,1 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4512 |  |  | 6136,9 |
|  | уголь |  | 77234 |  | 56380,6 |
| итого по ШТЭЦ |  |  |  |  | 62517,5 |
| Всего потребление |  |  |  |  | 64733,1 |
| в том числе | мазут | 4512 |  |  | 6136,9 |
|  | уголь |  | 80106 |  | 58477,2 |
|  | эл. энергия |  |  | 968,1 | 119,1 |

*потребление топлива для теплоснабжения сторонних потребителей

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ с начала отопительного периода 2019 года переведены с торфа на каменный уголь. В результате по сравнению с 2018 годом существенно изменился топливный баланс станции. В сопоставимых условиях произошло снижение затрат на приобретение топлива.

Таблица 8.1.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ.

| Вид топлива | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | т у.т | % | тонн | т у.т | % |
| мазут | 6342 | 8624,8 | 14,2 | 4512 | 6136,9 | 9,8 |
| уголь | 71406 | 52126,4 | 85,8 | 77234 | 56380,6 | 90,2 |
| итого |  | 60751,2 | 100 |  | 62517,5 | 100 |
| затраты на приобретение, тыс. руб. | 394998,5 |  |  | 487125,6 |  |  |
| стоимость 1 т у.т., тыс. руб. | 6,50 |  |  | 7,8 |  |  |

При примерно равных показателях реализации тепловой энергии Шарьинской ТЭЦ в 2022 году сработала менее экономично, чем в 2021 году: потребление топлива возросло на 1766,3 т у.т., фактический удельный расход топлива увеличился с 0,1857 т у.т./Гкал до 0,1985 т у.т./Гкал.

Теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Таблица 8.1.3. Перечень выполненных в 2022 г. работ по эффективности использования топлива и организации топливного хозяйства

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция подогревателей химочищенной воды ПСВ-63-7-15 ст. № 1, 2 | 2 | 1700 |
| Установка узлов учёта мазута на мазутонасосной станции (технологический контроль расхода топлива на котлы) | 3 | 1561 |
| Реконструкция приборного парка КИП (замена устаревшего оборудования на современные аналоги) | 1 | 205 |
| Реконструкция вагонных весов ВВ-200 | 1 | 480 |
| Реконструкция приемной ёмкости мазута на мазутонасосной станции ШТЭЦ | 1 | 3380 |
| Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 1 | 12020 |
| Итого |  | 19346 |

.

8.2 Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.. Максимальные часовые расходы топлива определяются по годовым расходам с учетом продолжительности отопительного периода и фактической климатологии.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива приведены в таблице 8.2.1. При переводе котельных и ТЭЦ на природный газ и с учетом строительства 2-х новых блочно-модульных котельных расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа теплоисточников приведен в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепл. энергии, Гкал | 13142,2 | 11961,0 | 11520,1 | 11520,1 | 8918,9 | 8706,6 | 8203,1 | 7352,3 | 7172,6 | 6840,2 | 7877,2 | 7877,2 | 4248,5 | 4248,5 | 4248,5 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 3356,5 | 3438,8 | 3168,0 | 3168,0 | 2027,3 | 1979,0 | 1864,6 | 1621,8 | 1582,2 | 1508,9 | 1737,6 | 1737,6 | 667,0 | 667,0 | 667,0 |
| угля | 3356,5 | 3438,8 | 3168,0 | 3168,0 | 2027,3 | 1979,0 | 1864,6 | 1621,8 | 1582,2 | 1508,9 | 1737,6 | 1737,6 |  |  |  |
| природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,0 | 667,0 | 667,0 |
| Расход топлива, т (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т | 4598,0 | 4710,7 | 4339,8 | 4339,8 | 2777,1 | 2711,0 | 2554,2 | 2221,7 | 2167,4 | 2067,0 | 2380,3 | 2380,3 |  |  |  |
| природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т/ч | 1,80 | 1,84 | 1,70 | 1,70 | 1,09 | 1,06 | 1,00 | 0,87 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,94 |  |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229 600 | 263904 | 225500 | 223547 | 228152 | 283428 | 286443 | 289458 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,19057 | 0,19078 | 0,19421 | 0,19421 | 0,18818 | 0,20728 | 0,20728 | 0,20724 | 0,21308 | 0,21468 | 0,21155 | 0,21155 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 53114,0 | 53172,6 | 54600,3 | 57578,6 | 41539,8 | 47773,9 | 49900,8 | 47582,3 | 56232,7 | 48410,3 | 47291,4 | 48265,6 | 44498,1 | 44971,5 | 45444,9 |
| торфа | 30275,0 | 30308,4 | 31122,2 | 32819,8 | 23677,7 | 27231,1 | 13573,0 | 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | 22839,0 | 22864,2 | 23478,1 | 24758,8 | 17862,1 | 20542,8 | 10379,4 | 5115,1 | 5623,3 | 4841,0 | 4729,1 | 4826,6 |  |  |  |
| угля |  |  |  |  |  |  | 25948,4 | 42257,8 | 50609,4 | 43569,3 | 42562,2 | 43439,0 |  |  |  |
| газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44498,1 | 44971,5 | 45444,9 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, тыс. т | 89,0 | 89,1 | 91,5 | 96,5 | 69,6 | 80,1 | 39,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т | 16670,8 | 16689,2 | 17137,3 | 18072,1 | 13038,0 | 14994,7 | 7576,2 | 3 698,00 | 4595,0 | 3559,6 | 3477,3 | 3548,9 |  |  |  |
| угля, т |  |  |  |  |  |  |  | 58 534,0 | 57875,0 | 59684,0 | 58304,4 | 59505,5 |  |  |  |
| природного газа тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38559,9 | 38970,1 | 39380,3 |
| Максимальный расход топлива, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, т/ч | 34,9 | 34,9 | 35,8 | 37,8 | 27,3 | 31,4 | 15,6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т/ч | 6,528 | 6,536 | 6,711 | 7,077 | 5,106 | 5,872 | 2,967 | 1,448 | 1,799 | 1,394 | 1,362 | 1,390 |  |  |  |
| угля, т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 23,204 | 22,943 | 23,660 | 23,113 | 23,589 |  |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,100 | 15,261 | 15,421 |

Таблица 8.2.2. Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | Потребление топлива, т у.т. | Потребление топлива, тыс. м3/год | Максимальное часовое потребление топлива, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | 0,0775 | 323,1 | 0,157 | 50,72 | 43,96 | 17,42 |
| котельная №3 | 0,0394 | 135,6 | 0,157 | 21,29 | 18,45 | 7,31 |
| котельная №4 | 0,0829 | 192,8 | 0,157 | 30,27 | 26,23 | 10,40 |
| котельная №6 | 0,2611 | 497,4 | 0,157 | 78,10 | 67,68 | 26,83 |
| котельная №7 | 0,1385 | 345,7 | 0,157 | 54,27 | 47,03 | 18,64 |
| котельная №9 | 0,2275 | 462,5 | 0,157 | 72,61 | 62,92 | 24,94 |
| котельная №10 | 0,379 | 759,5 | 0,157 | 119,23 | 103,32 | 40,96 |
| котельная №11 | 0,0487 | 130,8 | 0,157 | 20,54 | 17,80 | 7,05 |
| котельная №12 | 0,113 | 304,4 | 0,157 | 47,79 | 41,42 | 16,42 |
| котельная №13 | 0,0932 | 227,6 | 0,157 | 35,73 | 30,96 | 12,27 |
| котельная №14 | 0,1688 | 878,8 | 0,157 | 137,97 | 119,56 | 47,40 |
| котельная №15 | 0,308 | 737,9 | 0,157 | 115,85 | 100,39 | 39,79 |
| котельная №16 | 0,5923 | 1400,5 | 0,157 | 219,88 | 190,53 | 75,53 |
| котельная №17 | 0,0806 | 235,9 | 0,157 | 37,04 | 32,09 | 12,72 |
| котельная №20 | 0,051 | 207,8 | 0,157 | 32,62 | 28,27 | 11,21 |
| итого по существующим котельным | 2,662 | 6840,2 |  | 1073,9 | 930,6 | 368,9 |
| котельная п. Новый | 2,74 | 7496,4 | 0,157 | 1176,9 | 1019,9 | 404,3 |
| котельная 4-5 кв. | 6,09 | 16665,9 | 0,157 | 2616,5 | 2267,4 | 898,8 |
| итого по новым котельным | 8,83 | 24162,3 |  | 3793,5 | 3287,2 | 1303,1 |
| Шарьинская ТЭЦ | 104 | 283428 | 0,157 | 44498,1 | 38559,9 | 15285,9 |
| всего по системе теплоснабжения | 115,5 | 314430,0 |  | 49365,5 | 42777,7 | 16957,9 |

8.3. Нормативные запасы топлива

Расчет нормативных запасов топлива для котельных выполнен в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377). Расчет выполнен на предстоящий регулируемый период – 2021 год.

Таблица 8.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 39,4 | 0,22059 | 8,7 | 0,73 | 14 | 166,8 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 128,6 | 0,21155 | 27,2 | 1,36 | 10 | 200,0 |
|  | каменный уголь | 1157,1 | 0,21155 | 244,8 | 0,73 | 14 | 4694,4 |

Таблица 8.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 37,6 | 0,22059 | 8,3 | 0,73 | 45 | 511,7 |
|  | мазу т | 123,3 | 0,21468 | 26,5 | 1,36 | 30 | 584,1 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | каменный уголь | 1110,1 | 0,21468 | 238,3 | 0,73 | 45 | 14690,6 |

Результаты расчета нормативов запаса топлива для котельных теплоснабжающих организаций г. Шарьи приведены в таблице 8.3.3

Таблица 8.3.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарьи, т

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 678,5 | 166,8 | 511,7 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 784,1 | 200,0 | 584,1 |
|  | каменный уголь | 19385,0 | 4694,4 | 14690,6 |

Для формирования запасов аварийных видов топлива для каждой теплоснабжающей организации и для отчетности по их формированию значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Расчет нормативных запасов топлива для Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469. Нормативы запаса топлива для котельных и станции на 2022 г. утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 18 мая 2022 г. №23. Эти нормативы учитывают запасы топлива как на теплоснабжение, так и на электрогенерацию.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 9.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансиро-вания | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансиро-вания | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |
|  | сценарий 1 |  |  |  | сценарий 2 |  |  |  | сценарий 3 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2807 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Строительство котельных на природном газе | - |  |  |  | 17127,4 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты | 17127,4 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты |
| Итого по котельным | 2807 |  |  |  | 17127,4 |  |  |  | 17127,4 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - |  |  |  | 700000 | 2025 | 2026 | привлечение инвестора | 700000 | 2025 | 2026 | привлечение инвестора |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 6368 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 6368 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи до НСП | 26495 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 26495 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 26495 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в НСП | 1000 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 1000 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 1000 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 на п. Поссовет | 28295 | 2023 | 2025 | кредит | 28295 | 2023 | 2025 | кредит | 28295 | 2023 | 2025 | кредит |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 5620 | 2022 | 2023 | собственные средства МУП | 5620 | 2022 | 2023 | собственные средства МУП | 5620 | 2022 | 2023 | собственные средства МУП |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 | 13098 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13098 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13098 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13906 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13906 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение Ду 500) | 559 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 559 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 559 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 33866 | 2023 | 2028 | собственные средства МУП | 33866 | 2023 | 2028 | собственные средства МУП | 33866 | 2023 | 2028 | собственные средства МУП |
| Итого по станции | 129207 |  |  |  | 829207 |  |  |  | 829207 |  |  |  |

| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 132014 |  |  |  | 846334,4 |  |  |  | 846334,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2-х квартальных газовых котельных | - |  |  |  | 70822,3 | 2025 | 2027 | привлечение инвестора | 70822,3 | 2025 | 2027 | привлечение инвестора |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | - |  |  |  | 12778,3 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты | 200458,4 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты |
| Всего по городскому округу | 132014 |  |  |  | 929935 |  |  |  | 1117615,1 |  |  |  |

Таблица 9.2. Эффективность инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сценарий 1 |  |  | сценарий 2 |  |  | сценарий 3 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2807 | 564,8 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство котельных на природном газе | - | - |  | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 |
| Итого по котельным | 2807 | 564,8 | 5,0 | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - |  |  | 700000 | 195070 | 3,6 | 700000 | 195070 | 3,6 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 |  |  | 6368 |  |  | 6368 |  |  |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | 26495 |  |  | 26495 |  |  | 26495 |  |  |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в насосной станции подмешивания | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на п. Поссовет | 28295 | 2521,5 | 11,2 | 28295 | 2521,5 | 11,2 | 28295 | 2521,5 | 11,2 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 5620 |  |  | 5620 |  |  | 5620 |  |  |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 13098 |  |  | 13098 |  |  | 13098 |  |  |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 |  |  | 13906 |  |  | 13906 |  |  |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение Ду 500) | 559 |  |  | 559 |  |  | 559 |  |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 33866 | 8028,9 | 4,2 | 33866 | 8028,9 | 4,2 | 33866 | 8028,9 | 4,2 |
| Итого по станции | 129207 | 11680 | 11,1 | 829207 | 205620,4 | 4,0 | 829207 | 205620,4 | 4,0 |

| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 132014 | 12244,8 | 10,8 | 846334,4 | 210632,9 | 4,0 | 846334,4 | 210632,9 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2-х квартальных газовых котельных | - | - |  | 70822,3 | 26781,8 | 2,6 | 70822,3 | 26781,8 | 2,6 |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | - | - |  | 12778,3 | 5518,3 | 2,3 | 200458,4 | 83947,8 | 2,4 |
| Всего по городскому округу | 132014 | 12244,8 | 10,8 | 929935 | 242933 | 3,8 | 1117615,1 | 321362,546 | 3,5 |

Как следует из приведенных в таблице 9.2. расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,8 – 3,5 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. При этом средства в размере 67046 тыс. руб. предусмотрено вложить в проведение работ по повышению пропускной способности и надежности тепловых сетей, которые не имеют непосредственной окупаемости.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В 2022 году в городском округе город Шарья кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации осталась только одна теплоснабжающая организация - МУП «Шарьинская ТЭЦ», которая стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления теплоснабженческих услуг.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 мелких котельных и 110,8 км тепловых сетей.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

В результате реконструкции котлов на станции значительно снижено потребление дорогого вида топлива – мазута, а с началом газификации города мазут может быть заменен на природный газ, что еще снизит себестоимость производства тепловой энергии.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 10.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%) | Протяжен-ность теплосетей, км (%) | Использование мазута, % в балансе | Наличие генерации эл. энергии | Наличие достаточной технической базы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 160 (100%) | 110,8 (98%) | Снижение до 9,8% | 21 МВт | Имеется |

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ», для чего последний должен направить в адрес администрации городского округа заявку с приложением необходимых документов.

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить ответственность за качество и надежность услуг по теплоснабжению подключенных потребителей;

- быстрее решать вопросы теплоснабжения объектов нового строительства;

- закрыть ряд нерентабельных мелких угольных котельных и тем самым оптимизировать затраты на производство и передачу тепловой энергии;

- повысить уровень управления системой теплоснабжения города Шарьи.

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии предоставляется единой теплоснабжающей организации. Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей. Перераспределение существующей тепловой нагрузки между ТЭЦ и котельными при объединении районов теплоснабжения производить в соответствии с разделами 5 и 6 утверждаемой части настоящей схемы теплоснабжения. Другое перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 и 2022 годах бесхозяйных сетей не оформлено.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Начало газификации городского округа г. Шарья в период действия настоящей схемы теплоснабжения предусматривается планами администрации Костромской области в 2023 году. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают установку газовых котлов. Проектом газификации города должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемым котельным газопроводов низкого давления. К Шарьинской ТЭЦ следует проектировать газопровод среднего давления.

Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, приведен в таблицах 8.2.1 и 8.2.2. Эти значения расходов природного газа могут быть использованы для проектирования газопроводов и газорегуляторных пунктов.

Также следует проектировать газопроводы среднего давления и ГРП к планируемым к строительству 2-м квартальным блочно-модульным котельным. Для всех потребителей газа кроме квартальных БМК и ТЭЦ следует проектировать и прокладывать газопроводы только низкого давления. Прокладка для мелких потребителей газопроводов среднего давления потребует установки у этих потребителей газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ), что значительно увеличит стоимость строительства и последующего обслуживания систем газоснабжения и будет значительной дополнительной нагрузкой на бюджет ГО.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям.

Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14. Индикаторы развития системы теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения, принятые в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [20] приведены в таблицах 14.1 – 14.4.

### Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 12,540 | 12,320 | 11,310 | 11,280 | 11,280 | 9,890 | 9,390 | 10,692 | 9,778 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 17,468 | 17,468 | 17,468 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,286 | 11,088 | 10,179 | 10,152 | 10,152 | 8,901 | 8,451 | 9,6228 | 8,8002 | 7,5942 | 7,5942 | 8,438 | 17,468 | 17,468 | 17,468 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 60,1 | 63,3 | 61,6 | 61,5 | 67,7 | 64,1 | 64,3 | 71,9 | 69,7 | 64,9 | 64,9 | 68,4 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 11808,4 | 10616,9 | 10172,1 | 10172,1 | 8997,2 | 8783,0 | 8275,1 | 7416,8 | 7309,7 | 7309,7 | 7310 | 7310 | 7310 | 7310 | 7310 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 11395,1 | 10245,3 | 9816,1 | 9816,1 | 8682,3 | 8475,6 | 7985,5 | 7107,5 | 7004,9 | 7004,9 | 7005 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2647 | 0,2979 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2355 | 0,2355 | 0,2355 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2302 | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | 56,2 | 56,2 | 41,6 | 41,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 35,9 | 33,1 | 34,6 | 34,7 | 29,1 | 32,3 | 32,1 | 25,3 | 27,2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 14.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 3,949 | 4,445 | 4 | 4 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 605,5 | 605,5 | 605,5 | 467 | 467 | 461 | 582,1 | 521,2 | 515,5 | 513,4 | 513,4 | 513,4 | 3309,6 | 3309,6 | 3309,6 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1449,8 | 1449,8 | 1449,8 | 1275 | 1377,3 | 1383,6 | 785 | 997,7 | 997,7 | 684,9 | 684,9 | 684,9 | 3995,3 | 3995,3 | 3995,3 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,7 | 14,2 | 14,8 | 13,0 | 15,9 | 16,3 | 9,8 | 14,0 | 14,2 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 134,3 | 148,6 | 154,8 | 119,4 | 142,5 | 144,1 | 193,1 | 192,9 | 193,6 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 1243,1 | 1243,1 | 1243,1 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1255,6 | 1202,5 | 1159,4 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 2449 | 2449 | 2449 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 180,3 | 163,0 | 156,5 | 156,5 | 131,1 | 128,0 | 120,6 | 108,1 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 199,6 | 177,9 | 169,8 | 169,8 | 138 | 134,1 | 124,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 1017,9 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,299 | 0,277 | 0,269 | 0,269 | 0,251 | 0,237 | 0,220 | 0,212 | 0,202 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 1,168 | 1,02 | 0,892 | 0,892 | 0,762 | 0,745 | 0,704 | 0,651 | 0,576 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,102 | 0,092 | 0,088 | 0,088 | 0,074 | 0,072 | 0,068 | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 14.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 110 | 110 | 110 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 101,565 | 105,379 | 105,979 | 106,667 | 107,436 | 108,206 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 110 | 110 | 110 |
| 4. | Потери УТМ | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 41,2 | 41,2 | 40,8 | 40,5 | 40,3 | 41,5 | 42,0 | 40,3 | 40,2 | 39,9 | 37,7 | 37,3 | 3,0 | 2,3 | 1,6 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229600 | 263904 | 225500 | 228152 | 228152 | 224301 | 224503 | 224705 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 278031 | 278031 | 280461 | 295796 | 220022 | 229800 | 240061 | 229010 | 263104 | 224810 | 227442 | 227472 | 223621 | 223823 | 224025 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | 1 | 2 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,1908 | 0,1908 | 0,1942 | 0,1942 | 0,1882 | 0,2073 | 0,2073 | 0,2222 | 0,2222 | 0,2147 | 0,2116 | 0,2116 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,191 | 0,191 | 0,195 | 0,195 | 0,189 | 0,208 | 0,208 | 0,223 | 0,223 | 0,215 | 0,212 | 0,212 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 46,3 | 51,9 | 44,6 | 48,1 | 38,8 | 38,5 | 49 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 25,2 | 25,2 | 25,0 | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 25,5 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 25,5 | 25,3 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 27,2 | 27,3 | 97,0 | 97,7 | 98,4 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудо-ванных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 14.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,8 | 114,8 | 114,4 | 115,2 | 115,2 | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28364 | 28331 | 28303 | 28303 | 29065 | 29426 | 29426 | 29426 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 70606 | 70606 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 65220 | 63493 | 63787 | 63787 | 65505 | 65505 | 65505 | 65505 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 25,4 | 25,4 | 25,2 | 23,9 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,5 | 24,1 | 28,4 | 28,0 | 28,8 | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 284,8 | 284,8 | 282,6 | 281,2 | 280,3 | 286,4 | 288,4 | 280,9 | 280,0 | 278,7 | 268,6 | 274,3 | 275,9 | 273,9 | 271,9 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 85791 | 85791 | 85994 | 85954 | 86040 | 85783 | 85686 | 85746 | 83668 | 83765 | 85368 | 86576 | 86733 | 86912 | 87091 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 2484,6 | 2484,6 | 2503,7 | 2516,2 | 2524,3 | 2471,0 | 2453,2 | 2524,7 | 2530,0 | 2539,1 | 2634,5 | 2649,5 | 2666,7 | 2685,9 | 2705,1 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 24,3 | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 22,6 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,15 | 100,647 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 101,57 | 105,38 | 106 | 106,7 | 107,5 | 108,2 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 2,243 | 2,243 | 2,261 | 2,272 | 2,279 | 2,231 | 2,215 | 2,280 | 2,284 | 2,293 | 2,379 | 2,392 | 2,408 | 2,425 | 2,443 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |

15. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями городского округа г. Шарья МУП «Шарьинская ТЭЦ» в период с 2020 по 2023 год, приведена в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций города Шарьи в период с 2021 по 2022 год, руб./Гкал без НДС

| Наименование теплоснабжающих организаций | Теплоисточники | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | сети ТЭЦ, котельные | 3150.66 | 3301.46 | 3301.46 | 3466.13 | 3777,64 |
|  | ТЭЦ с коллекторов | 1992.59 | 2060.34 | 2060.34 | 2163.10 | 2357,50 |

При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам ИЖД и квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением Думы городского округа город Шарья седьмого созыва от 13.12.2022 года № 66-ДН с 01.12.2022 г. введены следующие муниципальные стандарты:

- муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2883,00 руб. за Гкал (с НДС)

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,257 Гкал/год/кв. м (0,0342 Гкал/мес./кв. м).

3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0557 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающей организации разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2024 год приведен в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Расчет прогнозируемого объема МСП на 2024 год

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год |  |  |  | Тариф, руб./Гкал с НДС |  | Муниципаль-ный стандарт, руб./Гкал |  | Прогноз объема МСП, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | по расчету | по муниц. стан-дарту | по расчету | по муниц. стан-дарту | 1 полу-годие | 2 полу-годие | 1 полу-годие | 2 полу-годие |  |
|  | 68000 | 60452 | 48000 | 42672 | 4533,17 | 4533,17 | 2883 | 2883 | 159979 |

В связи с тем, что в 2023 г. рост тарифа произошел более высокими темпами, чем рост муниципальных стандартов, увеличится объем МСП из городского бюджета.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех 1-4 этажных индивидуальных и многоквартирных домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений.

Таблица 15.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

|  |  |  | сценарий 1 |  |  | сценарий 2 |  |  | сценарий 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | ед. измер. | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал | 228152 | 6992 | 235144 | 221613 | 13340 | 234953 | 171765,3 | 13340,1 | 185105,5 |
| 1.2. | Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 709,0 | 425,0 | 1134,0 | 706,0 | 266,8 | 973 | 532,5 | 266,8 | 799,3 |
|  | то же % к проиводству |  | 0,31 | 6,08 | 0,48 | 0,31 | 2,00 | 0,41 | 0,31 | 2,0 | 0,43 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 227443,0 | 6567,0 | 234010,0 | 220907,0 | 13073,3 | 233980 | 171233 | 13073,3 | 184306,2 |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 63281,0 | 1157,0 | 64438,0 | 62907,0 | 1073,3 | 63980 | 46232,9 | 1073,3 | 47306,2 |
|  | то же % к отпуску в сеть |  | 27,82 | 17,62 | 27,54 | 28,48 | 8,21 | 27,34 | 27,00 | 8,2 | 25,67 |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии - всего: | Гкал | 164162,0 | 5410,0 | 169572,0 | 158000,0 | 12000,0 | 170000 | 125000 | 12000 | 137000 |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 211,55 | 222,97 | 211,89 | 160,00 | 157,00 | 159,83 | 160,00 | 157,00 | 159,78 |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. | 48265,6 | 1559,0 | 49824,6 | 35458,1 | 2094,4 | 37552,5 | 27482,5 | 2094,4 | 29576,9 |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 159396,4 | 21919,6 | 181316,0 | 127421,1 | 2385,2 | 129806,3 | 127421,1 | 2385,2 | 129806,3 |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 23975,16 | 1590,71 | 25565,9 | 11987,58 | 795,35 | 12782,9 | 11987,58 | 795,4 | 12782,9 |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 34175,48 | 1003,30 | 35178,8 | 17087,74 | 501,65 | 17589,4 | 17087,74 | 501,7 | 17589,4 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 77524,95 | 18417,16 | 95942,1 | 74524,95 | 600,00 | 75124,9 | 74524,95 | 600,0 | 75124,9 |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9788,42 | 631,33 | 10419,7 | 9788,42 | 315,66 | 10104,1 | 9788,42 | 315,7 | 10104,1 |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 9202,26 | 249,17 | 9451,4 | 9202,26 | 124,58 | 9326,8 | 9202,26 | 124,6 | 9326,8 |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 318,10 | 0,00 | 318,1 | 318,10 | 0,00 | 318,1 | 318,10 | 0,0 | 318,1 |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 245,54 | 0,00 | 245,5 | 345,54 | 20,00 | 365,5 | 345,54 | 20,0 | 365,5 |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 272,92 | 0,00 | 272,9 | 272,92 | 0,00 | 272,9 | 272,92 | 0,0 | 272,9 |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 2186,13 | 27,93 | 2214,1 | 2186,13 | 27,93 | 2214,1 | 2186,13 | 27,9 | 2214,1 |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1707,47 | 0,00 | 1707,5 | 1707,47 | 0,00 | 1707,5 | 1707,47 | 0,0 | 1707,5 |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. | 72,15 | 0,00 | 72,2 | 72,15 | 0,00 | 72,2 | 72,15 | 0,0 | 72,2 |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 1635,32 | 0,00 | 1635,3 | 1635,32 | 0,00 | 1635,3 | 1635,32 | 0,0 | 1635,3 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 51 316,34 | 5 749,58 | 57065,9 | 129 598,68 | 3 581,00 | 133179,7 | 148 366,70 | 3 581,00 | 151947,7 |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 4020,95 | 57,74 | 4078,69 | 4020,95 | 57,74 | 4078,7 | 4020,95 | 57,74 | 4078,7 |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 23412,53 | 4978,19 | 28390,72 | 22506,53 | 181,20 | 22687,7 | 22506,53 | 181,20 | 22687,7 |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 23741,01 | 712,72 | 24453,74 | 102929,35 | 3341,13 | 106270,5 | 121697,37 | 3341,13 | 125038,5 |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 141,84 | 0,93 | 142,8 | 141,84 | 0,93 | 142,8 | 141,84 | 0,9 | 142,8 |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 314459,44 | 23420,04 | 337879,5 | 219238,19 | 13865,79 | 233104,0 | 174314,83 | 13865,79 | 188180,6 |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.1. | мазут | т | 4111,80 |  | 4111,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.2. | уголь | т | 44153,76 | 2209,6 | 46363,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  | 1416,8 | 1416,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 |  |  |  | 30726,24 | 1814,90 | 32541,1 | 23814,95 | 1814,90 | 25629,86 |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т | 17609,53 |  | 17609,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т | 5040,00 | 5040,00 | 10080,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч |  | 7,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 |  |  |  | 6500,00 | 6500,00 |  | 6500,00 | 6500,00 |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 294941,80 | 21351,12 | 316292,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. | 72406,87 |  | 72406,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. | 222534,93 | 11136,21 | 233671,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  | 10214,91 | 10214,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. |  |  |  | 199720,55 | 11796,88 | 211517,4 | 154797,20 | 11796,88 | 166594,1 |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2510,87 | 2041,52 | 4552,4 | 2510,87 | 2041,52 | 4552,4 | 2510,87 | 2041,52 | 4552,4 |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 17006,76 | 27,40 | 17034,2 | 17006,76 | 27,40 | 17034,2 | 17006,76 | 27,40 | 17034,2 |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 525172,2 | 51089,2 | 576261,4 | 476258,0 | 19832,0 | 496090,0 | 450102,6 | 19832,0 | 469934,6 |
|  | НВВ на 1 Гкал |  | 3199,11 | 9443,48 | 3398,33 | 3014,29 | 1652,67 | 2918,18 | 3600,82 | 1652,67 | 3430,18 |
|  | капитальные вложения, всего |  | 88262,0 | 2801,0 | 91063,0 | 791883,5 | 26284,1 | 818167,6 | 979563,7 | 26284,1 | 1005847,8 |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. |  | 2801,0 | 2801,0 | 700000,0 | 17127,4 | 717127,4 | 700000,0 | 17127,4 | 717127,4 |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 88262,0 |  | 88262,0 | 88262,0 |  | 88262,0 | 88262,0 |  | 88262,0 |
|  | перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | тыс. руб. |  |  |  | 3621,5 | 9156,7 | 12778,2 | 191301,7 | 9156,7 | 200458,4 |

Сравнение   тарифных сценариев позволяет сделать следующие выводы:

1). По сценарию 1 замена 7 котлов на котельных в догазификационный период не потребует увеличения тарифа, повысит надежность и энергоэффективность 6 угольных котельных и может окупиться до их вывода из эксплуатации.

2). По сценарию 2 частичный перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение позволяет максимально сохранить загрузку ТЭЦ, при сохранении существующего тарифа ежегодно получать прибыль П2 = 158000*(3777,64-3014,29)/1000 = 120,6 млн. руб. и окупить затраты на реконструкцию станции и тепловых сетей за 6-7 лет (Ток.=788262/120600=6,5 года), что может привлечь инвесторов.

3). По сценарию 3 полный перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение приведет к снижению загрузки ТЭЦ и реализации теплоты на 30 тыс. Гкал/год. Годовая прибыль составит П3 = 125000*(3777,64-3600,82)/1000 = 22,1 млн. руб./год.

Ток. = 788262/22100 =35,7 года, что не может привлечь инвесторов. Кроме того, сценарий 3 потребует изыскать из областного и местного бюджетов более 200 млн. руб. на перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение.

16. Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889, собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления города о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация городского округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования на вывод из эксплуатации от администрации городского округа. В случае если от администрации города в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №№2,3,4,6,7,11,13,14,16,17,20 в связи с переходом их потребителей на индивидуальное теплоснабжение, а также вывод из эксплуатации угольных котельных №№9, 10, 12 15 в связи с их реконструкцией в газовые автоматизированные котельные.

Администрация городского округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. К таким потребителям относится, прежде всего, индивидуальный жилой фонд, подключенный к котельным. В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электрокотлы, электрические обогреватели или другие теплоисточники.

17. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Расчеты и обоснования экологической безопасности теплоснабжения городского округа г. Шарья приведены в разделе 14 книги 2 «Обосновывающие материалы».

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 5030 т, каменный уголь – 63350 т, фактическое годовое потребление составило: мазут – 4961 т, каменный уголь – 85338 т.  Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива углекислый газ (СО2), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 17.1 и 17.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 17.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м3 | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м3 | Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг) | Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг |  |
| Значение рН | 7,90 | 7,80 | 7,4 |
| Цинк | 22,10 | 24,50 | 24,0 |
| Свинец | < 10,0 | < 10,0 | <10.0 |
| Медь | < 20,0 | < 20,0 | <20.0 |
| Никель | < 50,0 | < 50,0 | <50.0 |
| Марганец | < 200,0 | < 200,0 | <200.0 |

Таблица 17.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм³ |  |  |  |  | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм³ |  |  |  |  | Ожидаемое значение показателя, мг/дм3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода грунтовая (дренажная) по периметру шлакозолоотвала |  |  |  |  | Фон водного объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв |  |
| рН (ед. рН) | 8,07 | 7,75 | 8,03 |  | 7,72 | 8,00 | 7,88 | 7,92 |  | 7,21 | 8,0 |
| Ион аммония | 0,35 | 0,35 | 0,33 |  | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,43 |  | 0,48 | 0,4 |
| Нитрат | 1,81 | 1,78 | 1,51 |  | 2,0 | 1,96 | 1,64 | 1,53 |  | 2,05 | 1,8 |
| Нитрит | 0,042 | 0,063 | 0,039 |  | 0,04 | 0,047 | 0,076 | 0,03 |  | 0,048 | 0,04 |
| Фосфат-ион | 0,19 | 0,11 |  | 0,2 | 0,13 | 0,21 | 0,40 |  | 0,3 | 0,16 | 0,11 |
| Хлорид-ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11,7 |  | 10,0 | 12,05 | <10,0 |
| БПК5 | 1,76 | 1,73 |  | 1,68 | 1,72 | 1,85 | 2,0 |  | 1,94 | 1,91 | 1,8 |
| Взвешенные вещества | 3,3 | 5,0 |  | 3,4 | 3,1 | 5,1 | 6,6 |  | 5,5 | 5,1 | 3,4 |
| Нефтепродукты | 0,018 | 0,015 |  | 0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,031 |  | 0,027 | 0,041 | 0,03 |
| Железо | 0,47 | 0,52 |  | 0,4 | 0,48 | 0,86 | 0,76 |  | 0,7 | 0,67 | 0,6 |
| АПАВ | 0,011 | 0,019 |  | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,049 |  | 0,043 | 0,023 | 0,03 |
| Сульфат –ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | 10,43 | 13,26 |  | 13,26 | 10,22 | <10,0 |
| Медь | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Цинк | 0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | 0,005 | 0,004 |  | 0,005 | 0,007 | 0,001 |
| Кальций | 18,04 | 16,05 |  | 18,04 | 24,05 | 22,25 | 29,06 |  | 29,06 | 25,25 | 22,8 |
| Магний | 5,11 | 4,37 |  | 5,11 | 6,19 | 5,11 | 6,69 |  | 6,69 | 5,23 | 5,7 |
| Алюминий | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | 0,011 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |

Объем выбросов СО2 –эквивалента (парниковых газов) от сжигания мазута и каменного угля на Шарьинской ТЭЦ составляет:

- от сжигания мазута ПГ маз. = 15304,9 т/год;

- от сжигания каменного угля ПГ уг. = 172717,6 т/год.

Суммарный объем выбросов СО2–эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

Выбросы ПГ = 15304,9+172717,6 = 188022,5 т/год.

На Шарьинской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [21] Шарьинская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива - январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра uм на расстоянии xм от источника выброса.

Расход газовоздушной смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута – 11 м3/кг, для угля – 7,2 м3/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 23,66 т/ч = 23660 кг/ч=6572,2 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 1,394 т/ч = 1394 кг/ч = 387,2 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м V1 = 23660*7,2/(2*3600) = 23,66 м3/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м V1 = 1394*11/3600 = 4,259 м3/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной М1 = 0,25*6572,2/100 = 16,431 г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной М2 = 2,64*387,2/100 = 10,222 г/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3 составляет:

Для трубы высотой 60 м

cm1 = (160*16,431*1*1,211*1*1)/((60^2)*(23,66*160,6)^(1/3)) = 0,057 мг/м3

Для трубы высотой 80 м

cm2 = (160*16,431*1*1,254*1*1)/((80^2)*(23,66*160,6)^(1/3)) = 0,033 мг/м3

Для трубы высотой 120 м

cm3 = (160*10,222*1*1,456*1*1)/((120^2)*(4,259*160,6)^(1/3)) = 0,019 мг/м3

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация ЗВ (серы) cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем составляет:

cm = 0,057+0,033+0,019 = 0,109 мг/м3

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [18] составляет 0,5 мг/м3.

Безразмерная концентрация ЗВ диоксида серы в атмосферном воздухе qк составляет:

qк = 0,109/0,5 = 0,218.

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 21,8% от ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ составляет:

CSO2 = 0,1*0,109*16/12,5 = 0,014 мг/м3 при ПДКSO2 = 0,05 мг/м3

Вывод: CSO2 < ПДКSO2

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 17.4.

Таблица 17.4. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2022 г., по повышению экологической безопасности

| Место проведения работ | Содержание работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Паровая котельная | Реконструкция шахты аэросмеси на котлоагрегатах ст.№ 1,2,3,4 для работы на угле (сепарационные устройства) | 10795,7 |
| Паровая котельная | Реконструкция системы топливоподачи. Приобретение и установка системы аспирации. | 2540,3 |
| Склад угля | Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 12020 |
| Мазутонасосная станция ШТЭЦ | Реконструкция приемной ёмкости мазута на мазутонасосной станции ШТЭЦ | 3380 |
| Склад угля | Реконструкция вагонных весов ВВ-200 | 480 |
|  | Итого | 29216 |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». (актуализация СНиП 23.01.99).

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (актуализация СНиП II-35-76).

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. (актуализация СНиП 41-02-2003).

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

- СП50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.