Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

городского округа город Шарья Костромской области

на период с 2013 года по 2027 год

(актуализация на 2024 год)

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Контракт от 30.01.2023 года №11/2023

Организация разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор                                                       Ю.Л. Хохлов

2023 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники теплоснабжения | 8 |
| 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 14 |
| 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 29 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 31 |
| 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 32 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 34 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 36 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 37 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 41 |
| 1.11 | Тарифы на тепловую энергию и воду | 42 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа | 43 |
| 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 45 |
| 2.1 | Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии | 45 |
| 2.2 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 49 |
| 2.3 | Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа | 52 |
| 3 | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 53 |
| 3.1 | Перспективное потребление тепловой энергии в городском округе г. Шарья | 53 |
| 3.2 | Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения | 54 |
| 3.3 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 56 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа | 58 |
| 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 58 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа | 59 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 63 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 74 |
| 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 74 |
| 5.2 | Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 77 |
| 5.3 | Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 78 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 78 |
| 5.5 | Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ | 82 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 84 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 84 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 84 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 84 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 85 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения | 86 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 87 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 89 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 89 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа | 89 |
| 7 | Перспективные топливные балансы | 90 |
| 7.1 | Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города | 90 |
| 7.2 | Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива | 93 |
| 8 | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 97 |
| 8.1 | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 97 |
| 8.2 | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 97 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 101 |
| 9.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 101 |
| 9.2 | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 102 |
| 9.3 | Расчеты эффективности инвестиций | 103 |
| 10 | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 106 |
| 11 | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 107 |
| 12 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 107 |
| 13 | Ценовые (тарифные) последствия | 112 |
| 14 | Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 115 |
| 14.1 | Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии | 115 |
| 14.2 | Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения | 116 |

| 14.3 | Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа | 116 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 121 |
|  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы | 124 |

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2024 год осуществлялась согласно контракту от 30.01.2023 года №11/2023 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Подрядчик).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о городском округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;

- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;

- об основных положениях проекта газификации городского округа;

- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2022 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарьи вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Кроно» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения в ГО г. Шарья закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют федеральному закону №190-ФЗ и «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

ГО    – городской округ;

г.        - город

п.г.т.   – поселок городского типа;

д.       –    деревня;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКУП – муниципальное казенное унитарное предприятие;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

УТМ (РТМ) – установленная (располагаемая) тепловая мощность;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НТП – норматив технологических потерь;

СН – собственные нужды теплоисточника;

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МКД – многоквартирный жилой дом;

ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГРП – газорегуляторный пункт;

МСП – меры социальной поддержки населения;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ЕСН – отчисления в социальные фонды (бывший единый социальный налог).

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по тексту.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ главный специалист – Хохлов Ю.Л.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области на 01.01.2022 г. имеет численность населения 34893 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 20,0 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением - 14,9 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов: г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, д. Алешунино, д. Михалкино и д. Корегино. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п.г.т. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населенных пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Рисунок 1.1 – Карта городского округа г. Шарья

Таблица 1.1.1. Численность населения ГО г. Шарья на 01.01.2022 г.

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алешунино | деревня | 456 |
| 2 | Ветлужский | пгт | 11671 |
| 3 | Корегино | деревня | 165 |
| 4 | Михалкино | деревня | 84 |
| 5 | Шарья | город, административный центр | 22517 |
|  | итого |  | 34893 |

Площадь территории городского округа –  44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км.

В 2023 году в городском округе г. Шарья имеется только одна теплоснабжающими организациями - МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2022 г. сторонние потребители и часть собственных потребителей переключены от котельной локомотивного депо Вологодского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») на тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». Теплоснабжение отдельных предприятий, учреждений и организаций осуществляется собственными источниками.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» эксплуатирует на территории городского округа непосредственно производственно-технологический комплекс Шарьинская ТЭЦ и отходящие от нее тепловые сети, 10 твердотопливных котельных (уголь) с их локальными тепловыми сетями и 5 электрокотельных. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (за 2022 г.), изменений в составе котельных не произошло.

Шарьинская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение в следующих районах (зонах) города:

- п.г.т. «Ветлужский» - 2 вывода тепломагистралей с ТЭЦ: на центральную часть поселка и на п. Поссовет, и одна угольная котельная №9, расположенная по ул. Пролетарской, 99/1;

- на основную часть города – 2 вывода, с тепломагистралей которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников;

- поселок Новый;

- деревню Алешунино;

- микрорайон «Больничный городок»;

- ул. Ленина, ул. Адмирала Виноградова, микрорайон №2 и центр города;

- ул. Юбилейную;

- ул. 50 лет Советской Власти и микрорайон №1;

- привокзальный микрорайон: ул. О Степановой, ул. Вокзальная, ул. Деповская.

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории города.

ОАО «РЖД» в г. Шарье сохранило в собственности и эксплуатирует 1 котельную локомотивного депо, работающую на мазуте. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственных объектов, расположенных в Привокзальном микрорайоне, а также осуществляет пароснабжение собственного производства.

Собственные теплоисточники средней мощности имеет предприятие по производству древесных плит ООО "Свисс Кроно". Отдельные мелкие предприятия и организации для отопления собственных объектов, расположенных на их территории, имеют отопительные котлы малой мощности (не более 0,63 МВт), потребляющие незначительное в масштабах города количество топлива. По этой причине роль мелких теплоисточников в схеме теплоснабжения города не учитывается.

В связи с отсутствием в г. Шарье природного газа центральное отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется, в основном, от ТЭЦ и котельных. Количество жилых домов с центральным теплоснабжением составляет 1408 шт., в том числе, 1334 жилых дома получают тепловую энергию от ТЭЦ и 74 дома отапливаются от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

1.2. Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 1.2.2.

МУП "Шарьинская ТЭЦ" на территории города эксплуатирует теплоэлектроцентраль, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электрокотельных. Всего на этих котельных установлено 36 котлов, в том числе 10 электрических суммарной тепловой мощностью 9,753 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,662 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27,3%. Техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 17 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электрокотлы. До 50% в структуре себестоимости тепловой энергии занимает заработная плата с отчислениями в социальные фонды.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150                ст. № 2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 ати на противодавленческие турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относится:

- паровые котлы ТП-35У - 3 шт., Т-35-40 - 1 шт.,

- водогрейный котел КВГМ-100-150 - 1 шт.,

- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 - 1 шт., ПР-6-35(15)5 - 1 шт., Р-12-35/5 - 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2022 г. составляет 103,0814 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2022 г. составило: мазута – 5 тыс. т, каменного угля – 85,3 тыс. т, что значительно (на 22 тыс. т) превысило плановое значение. Торф полностью исключен из топливного баланса. Ежегодный рост тепловой нагрузки на ТЭЦ требует увеличения подачи теплоносителя. При действующем температурном графике 110/70оС подача теплоносителя с ТЭЦ должна составлять 2575 т/ч или 2630 м3/ч, что не обеспечивается одновременной работой 2-х сетевых насосов.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута снижено на 1,9 тыс. т, потребление каменного угля возросло на 6,6 тыс. т, что объясняется, прежде всего, динамикой цен на эти виды топлива.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование, что требует финансовых затрат на их ремонт и еще более повышает себестоимость продукции. В 2022 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 20,456 млн. руб. Работы проводятся в соответствии с инвестиционной программой МУП «Шарьинская ТЭЦ». Перечень выполненных работ и их стоимость приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Перечень выполненных в 2022 г. работ по ТЭЦ и их стоимость

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция подогревателей химочищенной воды ПСВ-63-7-15 ст. № 1, 2 | 2 | 1700 |
| Установка узлов учёта мазута на мазутонасосной станции (технологический контроль расхода топлива на котлы) | 3 | 1561 |
| Реконструкция приборного парка КИП (замена устаревшего оборудования на современные аналоги) | 1 | 205 |
| Приобретение и установка частотного регулирования на привода агрегатов (вентиляторы, дымососы, питатели котлов, насосы, электродвигатели) | 16 | 1110 |
| Реконструкция вагонных весов ВВ-200 | 1 | 480 |
| Реконструкция приемной ёмкости мазута на мазутонасосной станции ШТЭЦ | 1 | 3380 |
| Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 1 | 12020 |
| всего по ИП |  | 20456 |

Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 1.2.2. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица 1.2.2. Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

| Марка оборудования | Ст. № | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год последнего освидетельство-вания | Год продления ресурса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-35У | 1 | 22,7 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| ТП-35У | 2 | 22,7 | 09.2019 | 09.2023 | В работе |
| ТП-35У | 3 | 22,7 | 09.2021 | 09.2025 | В работе |
| Т-35-40 | 4 | 22,7 | 08.2019 | 08.2023 | В работе |
| БКЗ-75-39ГМА | 5 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| БКЗ-75-39ГМА | 6 | 48,65 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 | 09.2020 | 08.2024 | В работе |
| КВГМ-100-150 | 2 | 80,7 |  |  | Выведен из эксплуат. |
| ПСВ-200-7-15 – 4 шт. |  | 128,0 | 10.2015 | 08.2023 | В работе |

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплопотребления осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70оС путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2022 году составил 248,5 тыс. Гкал, что более 90% всего тепла, производимого в городе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.)  ее средняя загрузка составляет: 46,2 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети, умягченной и деаэрированной водой. Это продлевает срок службы тепловых сетей и систем теплопотребления. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергии на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения и несколько снижает затраты на приобретение электроэнергии для собственных нужд.

Характеристика источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

| Наименование ТСО, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива, размерность | Расход топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марки котлов, топок | Колич. шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11 | уголь, т | 194 | 677 | Универсал-3 | 1 | 0,242 | 1965 |
|  |  |  |  |  | Универсал-5 | 1 | 0,294 | 1965 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,536 |  |
| Котельная №3 | г. Шарья, ул. Трудовая, 84-1, детсад №14 | э/энергия, тыс. квт*ч | 632 | 543 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2021 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |
| Котельная №4 | г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7 | уголь, т | 141 | 632 | Универсал-6 | 1 | 0,182 | 1969 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,35 | 1 | 0,301 | 1968 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,483 |  |
| Котельная №6 | г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2 | уголь, т | 245 | 820 | КВ -0,3К | 1 | 0,258 | 2007 |
|  |  |  |  |  | КВ - 0,63 | 1 | 0,542 | 2013 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,80 |  |
| Котельная №7 | г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4 | уголь, т | 191 | 716 | Универсал-6 | 1 | 0,339 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,3К | 1 | 0,258 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,647 |  |
| Котельная №9 | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | уголь, т | 242 | 755 | Универсал-6 | 2 | 0,774 | 1981 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,3К | 1 | 0,258 | 2006 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,032 |  |
| Котельная №10 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а | уголь, т | 498 | 1578 | Универсал-6 | 4 | 1,36 | 1974 |
| Котельная №11 | г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а | э/энергия, тыс. квт*ч | 234 | 201 | ВИН-50 | 2 | 0,086 | 2021 |
| Котельная №12 | г. Шарья ул. Громова, 18 | уголь, т | 132 | 418 | Универсал-6 | 2 | 0,581 | 1972 |
| Котельная №13 | г. Шарья ул. Громова, 93а, | э/энергия, тыс. квт*ч | 173 | 145 | ВИН-40 | 1 | 0,0344 | 2020 |
|  |  |  |  |  | ВИН-60 | 1 | 0,0516 | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,086 |  |

Продолжение табл.1.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | г. Шарья, ул. Пушкина, 4 | уголь, т | 495 | 1567 | Универсал-5 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | Универсал- 6 | 1 |  | 0,264 | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63К | 2 |  | 1,084 | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 |  | 1,612 |  |
| Котельная №15 | г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком» | уголь, т | 286 | 1073 | Универсал-6 | 1 | 0,266 |  | 1976 |
|  |  |  |  |  | КВР -0,63 | 1 | 0,542 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  | итого | 2 | 0,808 |  |  |
| Котельная №16 | г. Шарья, ул. Авиационная, 21а | уголь, т | 720 | 2321 | Универсал-6 | 1 | 0,363 |  | 1995 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2012 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,63 | 1 | 0,542 |  | 2021 |
|  |  |  |  |  | итого | 3 | 1,447 |  |  |
| Котельная №17 | г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а | э/энергия, тыс. квт*ч | 257 | 205 | электрокотлы ВИН-60 | 2 | 0,1032 |  | 2019 |
| Котельная №20 | г. Шарья ул. Пристанционная, 4а | э/энергия, тыс. квт*ч | 189 | 158 | электрокотел ВИН-50 | 2 | 0,086 |  | 2019 |
| Итого по котельным |  | уголь, т | 3143,2 | 11809 |  | 36 | 9,7532 |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1 485,1 |  |  |  |  |  |  |
| Шарьинская ТЭЦ | г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1 | мазут, т | 4512 | 314900 | ТП-35У | 3 | 68,1 |  | 1964-1966 |
|  |  | уголь, т | 77234 |  | Т-35-40 | 1 | 22,7 |  | 1975 |
|  |  |  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 78,3 |  | 1988 |
|  |  |  |  |  | итого | 5 | 169,1 |  |  |
| Всего по ТЭЦ и котельным |  | мазут, т | 4512,42 | 326709 |  | 41 | 178,8532 |  |  |
|  |  | уголь, т | 80376,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эл. энергия тыс. кВт*ч | 1485,05 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.1.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД», Локомотивное депо станции Шарья | г. Шарья, ул. Вокзальная, 19 | мазут, т | 1891,5 | 15610,4 | Турботерм 2000 | 2 | 3,42 | 2002 |
|  |  |  |  |  | Е 1-9М | 2 | 1,28 | 2020 |
|  |  |  |  |  | КВ-8 | 1 | 6,58 | 2003 |
|  |  | итого | 1891,5 | 15610,4 | итого | 5 | 11,28 |  |
| ООО "Свисс Кроно" | г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4 | древесные отходы производства, м3 | 79968 | 94787 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  |  | 141623 | 196535 | Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2 | 1 | 32,0 |  |
|  |  | мазут, т | 637 | 5071 | теплоустановка THZ 180 №1 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 940 | 7421 | теплоустановка THZ 180 №2 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | мазут, т | 771 | 6086 | теплоустановка THZ 180 №3 | 1 | 18,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 16918/1205 | 70388 | топка сушилки ДСП-150 | 1 | 11,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут, т | 29125/1194 | 113779 | топка сушилки ДСП-300 | 1 | 15,0 |  |
|  |  | пыль м3/мазут,т | 40303/2576 | 165230 | топка сушилки МДФ | 1 | 22,0 |  |
|  |  | итого |  | 659297 |  | 8 | 152,0 |  |

1.3. Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети теплоснабжающей организации состоят из 3 групп: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных) и локальные от отдельных котельных. Кроме того, теплоснабжающая организация эксплуатирует бесхозяйные тепловые сети. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материальной характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. На отопительный период 2022-2023 года утвержден температурный график тепловых сетей 75/55оС. Норматив тепловых потерь на 2022 г. установлен в размере 785 Гкал. Расчетное значение тепловых потерь составляет 1178,0 Гкал. что на 393 Гкал выше, чем принятый норматив. Горячее водоснабжение от котельных не осуществляется.

Постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области от 04.10.2022 года № 1107 «Об определении теплосетевой (эксплуатирующей) организации для осуществления содержания и обслуживания недвижимого имущества (строения/его части), находящегося в собственности ОАО «РЖД», переданного по договору ссуды (безвозмездного пользования) № ЦРИ/10/БП/2075/22/000060 от 22.09.2022 года» сети теплоснабжения от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» суммарной протяженностью 4,186 км переданы на обслуживание МУП «Шарьинская ТЭЦ». Из них в теплоснабжении объектов города используется 3,2 км.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 110,815 км при среднем наружном диаметре 123 мм. Из них 10,3 км тепловых сетей имеют современную эффективную тепловую изоляцию из ППУ. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, то есть. с 1965 г.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истёкшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной тепловой изоляции – полуцилиндров из пенополиуретана (скорлуп ППУ) с покровным слоем из оцинкованной жести. В 2022 году проложено и переложено 1,3 км тепловых сетей, ремонт тепловой изоляции около 20 тыс. п.м. Состояние бесхозяйных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70оС (см. рисунок 1.3.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70оС для обеспечения ГВС потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в те дни отопительного периода, когда температура наружного воздуха выше -6оС. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка. Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки на станцию при существующих сетевых насосах потребует перехода на более высокий температурный график.

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.

Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2022 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотопительный период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2023 г. в размере 63281 Гкал или 27,8% от полезного отпуска тепловой энергии с коллекторов. По отчетным данным за 2022 год отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 248538 Гкал, полезный отпуск – 162328 Гкал, а сетевые и коммерческие потери – 60465 Гкал, что составляет 24,3%. Расчетные тепловые потери составляют 57782 Гкал, что ниже принятых в расчет тарифа. Снижение тепловых потерь происходит за счет ежегодной частичной замены минераловатной теплоизоляции на ППУ.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. В 2020 г. приобретен и установлен в ЦТП №9 пластинчатый подогреватель типа РИДАН. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2021 году произведен ремонт тепломеханического оборудования на 3 ЦТП. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотопительный период крайне неэкономичным.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул. Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. Ленина и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

Таблица 1.3.1. Перечень выполненных в 2022 г. работ по тепловым сетям и их стоимость

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Проектирование квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | 416 п.м., сталь, ППУ, 159х6; 366 п.м., сталь, ППУ, 159х6 | 516 |
| Строительство тепловых сетей для перевода потребителей, подключенных от мазутной котельной РЖД, на централизованное теплоснабжение от ШТЭЦ | 848 п.м. сталь, ППУ, в т.ч. Дн219х6 – 514,4 м Дн108х4 – 173 м Дн76х3,5 – 125,7 м Дн57х3,5 – 34,9 м | 14732 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 461*2 п.м., ВЧШГ Ду 400/500-ППУ-ПЭ | 33224 |
| Итого по тепловым сетям |  | 48472 |

Рисунок 1.3.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ

|  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Директор МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "_________" М.А. Валов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "____" ________ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды на коллекторах отопительных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ" на отопительный период на 2022 ÷ 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tнар | Температура сетевой воды °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C | T1 | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 34,0 | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 35,1 | 30,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 36,2 | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 37,3 | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 38,4 | 33,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 39,5 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 40,6 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 41,7 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 42,7 | 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 43,8 | 36,5 |  |  |  |  | Т1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 44,8 | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1 | 45,8 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 | 46,8 | 38,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 | 47,9 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -4 | 48,9 | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -5 | 49,9 | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 | 50,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -7 | 51,8 | 41,4 |  |  |  |  | T2 |  |  |  |  |  |  |
|  | -8 | 52,8 | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -9 | 53,8 | 42,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10 | 54,7 | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -11 | 55,7 | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -12 | 56,7 | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -13 | 57,6 | 44,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -14 | 58,6 | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -15 | 59,5 | 46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -16 | 60,5 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -17 | 61,4 | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -18 | 62,3 | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -19 | 63,2 | 48,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20 | 64,2 | 48,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -21 | 65,1 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -22 | 66,0 | 49,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -23 | 66,9 | 50,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -24 | 67,8 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -25 | 68,7 | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -26 | 69,6 | 51,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -27 | 70,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -28 | 71,4 | 53,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -29 | 72,3 | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30 | 73,2 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -31 | 74,1 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -32 | 75,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе на коллекторах котельных ШТЭЦ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2 - температура сет.воды в обратном трубопроводе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T3 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе после элеватора Абонента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tнар - температура наружного воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных

Климатологические параметры города Шарья

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Шарьинского района Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С

-средняя температура отопительного периода      - 4,4С

-продолжительность отопительного периода 224 дня.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 1.3.2.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов. Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) соответствует продолжительности отопительного периода.

Таблица 1.3.2. Основные параметры работы тепловых сетей ТЭЦ и котельных

| Месяц | Темпера-тура грунта tгр., 0С | Температура наружного воздуха tн.в., 0С | Температура в трубопроводах теплосети, 0С |  |  |  | Период работы сетей, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сети ТЭЦ, Тгр. 110/70оС |  | сети котельных Тгр. 950/70оС |  |  |
|  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный |  |
| январь | 3,8 | -8,6 | 73,97 | 41,94 | 65,01 | 51,26 | 744 |
| февраль | 3,4 | -8,88 | 74,43 | 42,32 | 65,39 | 51,50 | 672 |
| март | 3,1 | -4,5 | 70,00 | 50,4 | 59,73 | 47,97 | 744 |
| апрель | 3,1 | 3,6 | 70,00 | 53,2 | 55,30 | 46,30 | 720 |
| май | 5,6 | 8,0 | 70,00 | 54,8 | 55,30 | 47,30 | 144 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 11,5 | 8,0 | 70 | 54,8 | 55,30 | 47,30 | 144 |
| октябрь | 9,3 | 4,6 | 70 | 53,5 | 55,30 | 46,50 | 744 |
| ноябрь | 7,1 | -2,5 | 70 | 51,1 | 57,22 | 46,40 | 720 |
| декабрь | 4,8 | -8,94 | 74,52 | 41,78 | 65,47 | 51,55 | 744 |
| Отопит. период | 5,2 | -2,9 | 71,7 | 48,7 | 60,2 | 48,7 | 5376 |
| ср. за отопит. период |  |  | 60,2 |  | 54,4 |  |  |

Таблица 1.3.3. Температура наружного воздуха и грунта

| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год | за отоп. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по СП131 | -12 | -10,3 | -3,9 | 3,6 | 10,9 | 15,2 | 17,7 | 15,2 | 9,5 | 3,1 | -3,6 | -8,9 | 3,0 | -4,2 |
| факт за 5 лет | -8,08 | -8,3 | -3,72 | 4,24 | 11,76 | 16,92 | 18,8 | 16,52 | 9,58 | 4,8 | -1,98 | -8,46 | 4,3 | -2,41 |
| температура грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт за 5 лет | 3,5 | 2,9 | 2,48 | 2,64 | 5,82 | 9,5 | 12,46 | 14,02 | 13,38 | 10,74 | 7,46 | 4,86 | 7,51 | 5,3 |

Для теплосетей ТЭЦ (температурный график 110/70оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 71,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 48,7;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 60,2оС.

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 75/55оС):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 47,7оС;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 38,9оС;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 43,3оС;

Таблица 1.3.4. Характеристика тепловых сетей от котельных МУП «Шарьинская ТЭЦ»

| Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 детсад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК1 | 0,089 | 41 | подземная | 5376 | 0,43 | 5,84 | 0,23 | 14,90 | 15,13 | 2813,6 | 7,30 |
| ТК1 - подсобное здание детсада | 0,057 | 50 | подземная | 5376 | 0,20 | 2,69 | 0,10 | 14,72 | 14,82 | 2757,2 | 5,70 |
| ТК1 - здание детсада | 0,045 | 26 | подземная | 5376 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 7,01 | 7,04 | 1310,1 | 2,34 |
| итого | 0,066 | 117 |  |  | 0,70 | 9,44 | 0,37 | 36,63 | 36,99 | 6880,9 | 15,34 |
| Котельная № 3 детсад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - Т14 | 0,076 | 5 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 0,92 | 0,95 | 176,0 | 0,76 |
| Т14 - корпус детсада | 0,076 | 18 | подземная | 5376 | 0,29 | 3,87 | 0,15 | 6,09 | 6,24 | 1161,5 | 2,74 |
| Т14 - пищеблок | 0,057 | 25 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,34 | 0,05 | 3,94 | 3,99 | 742,9 | 2,85 |
| итого | 0,066 | 48 |  |  | 0,44 | 5,93 | 0,23 | 10,95 | 11,18 | 2080,4 | 6,35 |
| Котельная №4 детсад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная-здание детсада | 0,057 | 25,8 | подземная | 5376 | 0,10 | 1,39 | 0,05 | 7,59 | 7,65 | 1422,7 | 2,94 |
| котельная – ж/д №39 | 0,045 | 25 | надземная | 5376 | 0,07 | 0,87 | 0,03 | 3,30 | 3,33 | 619,5 | 2,25 |
| итого | 0,51 | 50,8 |  |  | 0,17 | 2,26 | 0,09 | 10,89 | 10,98 | 2042,2 | 5,19 |
| Котельная №6 школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - т.1 – здание школы | 0,057 | 10,7 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,58 | 0,02 | 2,95 | 2,98 | 553,6 | 1,22 |
| Т2 - подсобное здание школы | 0,045 | 18,8 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 4,46 | 4,49 | 834,8 | 1,69 |
| Т1 - здание начальной школы | 0,057 | 60 | подземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,13 | 34,23 | 34,35 | 6389,7 | 6,84 |
| здание школы - Т2 (ул. Куйбышева) | 0,045 | 8 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 2,16 | 2,17 | 403,1 | 0,72 |
| итого | 0,054 | 97,5 |  |  | 0,35 | 4,74 | 0,18 | 43,80 | 43,98 | 8181,1 | 10,47 |
| Котельная №7 школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – ТК1 ул. С. Громова | 0,089 | 30,5 | надземная | 5376 | 0,32 | 4,35 | 0,17 | 11,19 | 11,36 | 2113,2 | 5,43 |
| ТК1 - здание школы | 0,057 | 23,7 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,27 | 0,05 | 6,54 | 6,59 | 1226,2 | 2,70 |
| итого | 0,075 | 54,2 |  |  | 0,42 | 5,62 | 0,22 | 17,73 | 17,95 | 3339,4 | 8,13 |
| Котельная №9 бывшая школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная –здание бывшей школы | 0,108 | 21,5 | надземная | 5376 | 0,34 | 4,62 | 0,18 | 8,75 | 8,93 | 1660,2 | 4,64 |
| котельная - подсобн. здание школы | 0,076 | 75,8 | надземная | 5376 | 0,59 | 7,95 | 0,31 | 24,88 | 25,19 | 4685,4 | 11,52 |
| Т! - здание мастерской | 0,045 | 23 | подземная | 5376 | 0,06 | 0,80 | 0,03 | 6,20 | 6,23 | 1158,9 | 2,07 |
| итого | 0,076 | 120,3 |  |  | 1,00 | 13,37 | 0,52 | 39,83 | 40,34 | 7504,5 | 18,24 |
| Котельная №10 экипировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 16,41 | 16,62 | 3090,6 | 7,60 |
| котельная – ул. Пристанционная, 15 | 0,076 | 50 | надземная | 5376 | 0,39 | 5,24 | 0,20 | 16,41 | 16,62 | 3090,6 | 7,60 |
| котельная – ж/д ул. Советская, 1 | 0,076 | 80 | надземная | 5376 | 0,62 | 8,39 | 0,33 | 26,26 | 26,58 | 4945,0 | 12,16 |
| отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а | 0,076 | 30 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,14 | 0,12 | 9,85 | 9,97 | 1854,4 | 4,56 |
| итого | 0,076 | 210 |  |  | 1,64 | 22,01 | 0,85 | 68,93 | 69,78 | 12980,6 | 31,92 |
| Котельная №11 Пристанционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Пристанционная 16а | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,94 | 2,96 | 551,4 | 1,14 |
| Котельная №12 «Военкомат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – гараж военкомата | 0,057 | 31,5 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,69 | 0,07 | 8,70 | 8,76 | 1629,8 | 3,59 |
| Котельная №13 «Автотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а | 0,057 | 5 | подземная | 5376 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,93 | 0,94 | 174,5 | 0,57 |
| Котельная № 14 ул. Пушкина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная – Т1 | 0,108 | 5 | надземная | 5376 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 2,03 | 2,08 | 386,1 | 1,08 |
| Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская | 0,076 | 29 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,04 | 0,12 | 9,52 | 9,64 | 1792,6 | 4,41 |
| Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4 | 0,057 | 13,2 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,71 | 0,03 | 3,64 | 3,67 | 682,9 | 1,50 |
| Т1 - Т4 ул. Пионерская | 0,057 | 34 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,83 | 0,07 | 9,39 | 9,46 | 1759,1 | 3,88 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5 | 0,057 | 36 | надземная | 5376 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 9,94 | 10,01 | 1862,6 | 4,10 |
| Т4 - Т5 – библ. ул. Лермонтова, 16 | 0,057 | 46,5 | надземная | 5376 | 0,19 | 2,50 | 0,10 | 12,84 | 12,93 | 2405,8 | 5,30 |
| Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7 | 0,057 | 55 | надземная | 5376 | 0,22 | 2,96 | 0,11 | 15,18 | 15,30 | 2845,6 | 6,27 |
| котельная – Т6 | 0,108 | 44,5 | надземная | 5376 | 0,71 | 9,57 | 0,37 | 18,10 | 18,47 | 3436,2 | 9,61 |
| Т6 - Т7 ул. Пионерская | 0,108 | 22,5 | подземная | 5376 | 0,36 | 4,84 | 0,19 | 9,03 | 9,21 | 1713,8 | 4,86 |
| Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская | 0,089 | 139,3 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,85 | 0,77 | 51,12 | 51,89 | 9651,2 | 24,80 |
| Т8 – Т9 | 0,057 | 70 | надземная | 5376 | 0,28 | 3,76 | 0,15 | 19,32 | 19,47 | 3621,7 | 7,98 |
| Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6 | 0,057 | 37 | надземная | 5376 | 0,15 | 1,99 | 0,08 | 10,21 | 10,29 | 1914,3 | 4,22 |
| отвод на ж/д ул. Пионерская, 8 | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,66 | 1,67 | 310,4 | 0,68 |
| т.13 – ул. Пионерская, 12 | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,29 | 6,34 | 1179,6 | 2,60 |
| т.13 – ул. А. Смирнова, 5 | 0,057 | 57,5 | надземная | 5376 | 0,23 | 3,09 | 0,12 | 15,87 | 15,99 | 2975,0 | 6,56 |
| т.9 – ул. К. Маркса, 33 | 0,057 | 67,7 | надземная | 5376 | 0,27 | 3,64 | 0,14 | 18,69 | 18,83 | 3502,7 | 7,72 |
| Т9 – Т10 | 0,057 | 33 | надземная | 5376 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 9,11 | 9,18 | 1707,4 | 3,76 |
| Т10 – Т11 | 0,057 | 39,3 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,11 | 0,08 | 10,85 | 10,93 | 2033,3 | 4,48 |
| Т10 - ул. К. Маркса, 39а | 0,057 | 6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,66 | 1,67 | 310,4 | 0,68 |
| т.11 – ул. К. Маркса, 39 | 0,057 | 13 | подземная | 5376 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 3,83 | 3,85 | 716,9 | 1,48 |
| итого | 0,068 | 777,3 |  |  | 5,00 | 67,24 | 2,61 | 238,28 | 240,89 | 44807,6 | 105,97 |
| Котельная №15 "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58 | 0,057 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,26 | 0,05 | 6,49 | 6,54 | 1215,8 | 2,68 |
| Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60 | 0,057 | 73,5 | надземная | 5376 | 0,29 | 3,95 | 0,15 | 20,29 | 20,44 | 3802,8 | 8,38 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,057 | 60,5 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,25 | 0,13 | 9,54 | 9,67 | 1797,8 | 6,90 |
| Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71 | 0,089 | 140 | надземная | 5376 | 1,48 | 19,94 | 0,77 | 51,37 | 52,15 | 9699,7 | 24,92 |
| итого | 0,072 | 297,5 |  |  | 2,11 | 28,41 | 1,10 | 87,69 | 88,79 | 16516,2 | 42,88 |
| Котельная №16 «Авиационная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т.1 - т.2 от котельной | 0,159 | 145,8 | надземная | 5376 | 5,25 | 70,54 | 2,74 | 69,46 | 72,19 | 13429,0 | 46,36 |
| т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23 | 0,057 | 166 | надземная | 5376 | 0,66 | 8,92 | 0,35 | 45,83 | 46,17 | 8588,6 | 18,92 |
| т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31 | 0,057 | 89 | надземная | 5376 | 0,36 | 4,78 | 0,19 | 24,57 | 24,75 | 4604,7 | 10,15 |
| т.3 - т.4 | 0,057 | 6,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,36 | 0,01 | 1,97 | 1,99 | 369,5 | 0,76 |
| т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная | 0,108 | 34,2 | подземная | 5376 | 0,55 | 7,35 | 0,29 | 13,72 | 14,00 | 2604,9 | 7,39 |
| т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная | 0,108 | 95 | надземная | 5376 | 1,52 | 20,43 | 0,79 | 38,64 | 39,44 | 7335,8 | 20,52 |
| т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира | 0,076 | 144,5 | надземная | 5376 | 1,13 | 15,15 | 0,59 | 47,43 | 48,02 | 8931,9 | 21,96 |
| т.9 - т.10 ул. Мира | 0,076 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 1,52 | 1,54 | 286,8 | 0,68 |
| т.12 - т.13 ул. Авиационная | 0,057 | 9,7 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,52 | 0,02 | 2,86 | 2,88 | 534,9 | 1,11 |
| т.13 - т.23 ул. Авиационная | 0,057 | 211,5 | надземная | 5376 | 0,85 | 11,37 | 0,44 | 58,39 | 58,83 | 10942,6 | 24,11 |
| т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11 | 0,032 | 35 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,47 | 0,02 | 6,93 | 6,95 | 1293,0 | 2,24 |
| т.15 – ул. Авиационная, 28,30 | 0,032 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | 5,09 | 5,10 | 949,4 | 1,64 |
| т.16 – ул. Песочная, 5,7 | 0,032 | 27,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 5,45 | 5,46 | 1015,9 | 1,76 |
| т.16 – ул. Авиационная, 24,26 | 0,032 | 24,6 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,33 | 0,01 | 4,87 | 4,89 | 908,8 | 1,57 |
| т.17 – ул. Авиационная, 20,22 | 0,032 | 23,5 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 4,65 | 4,67 | 868,1 | 1,50 |
| т.17 – ул. Песочная, 1,3 | 0,032 | 28,7 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,39 | 0,01 | 5,68 | 5,70 | 1060,2 | 1,84 |
| т.18 – ул. Авиационная, 32,34 | 0,032 | 29,5 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,40 | 0,02 | 5,84 | 5,86 | 1089,8 | 1,89 |
| т.19 – ул. Песочная, 13 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,58 | 2,58 | 480,2 | 0,83 |
| т.20 – ул. Песочная, 15 | 0,032 | 13 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 2,58 | 2,58 | 480,2 | 0,83 |
| т.21,т.23 – ул. Песочная, 17,19,21 | 0,032 | 38 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,51 | 0,02 | 7,53 | 7,55 | 1403,8 | 2,43 |
| т.21,т.22 –ул. Авиационная, 36,38,40,42 | 0,032 | 56,5 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,76 | 0,03 | 11,19 | 11,22 | 2087,2 | 3,62 |
| т.8 - т.24 | 0,057 | 10 | подземная | 5376 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,94 | 2,96 | 551,4 | 1,14 |
| т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8 | 0,057 | 310,1 | надземная | 5376 | 1,24 | 16,67 | 0,65 | 85,61 | 86,25 | 16044,0 | 35,35 |
| т.26 - 28 пер. Дорожный | 0,032 | 61,3 | надземная | 5376 | 0,06 | 0,82 | 0,03 | 12,14 | 12,17 | 2264,5 | 3,92 |
| т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18 | 0,032 | 105,7 | надземная | 5376 | 0,11 | 1,42 | 0,06 | 20,94 | 20,99 | 3904,7 | 6,76 |
| т.10 - т.40-42 ул. Мира | 0,032 | 48,9 | надземная | 5376 | 0,05 | 0,66 | 0,03 | 9,69 | 9,71 | 1806,5 | 3,13 |
| т.39 – ул. Мира, 10 | 0,038 | 19 | надземная | 5376 | 0,02 | 0,31 | 0,01 | 4,14 | 4,15 | 771,7 | 1,44 |
| т.41 - т.40 | 0,038 | 4,5 | подземная | 5376 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 1,14 | 1,15 | 213,1 | 0,34 |
| т.41 – ул. Мира, 9 | 0,038 | 5,8 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 1,26 | 1,27 | 235,6 | 0,44 |
| т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14 | 0,032 | 11,1 | надземная | 5376 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,20 | 2,20 | 410,1 | 0,71 |
| т.11 – ул. Садовая, 17 | 0,057 | 25,7 | надземная | 5376 | 0,10 | 1,38 | 0,05 | 7,09 | 7,15 | 1329,7 | 2,93 |
| т11 - т.43 | 0,057 | 7,7 | подземная | 5376 | 0,03 | 0,41 | 0,02 | 2,27 | 2,28 | 424,6 | 0,88 |
| т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а | 0,076 | 61,5 | надземная | 5376 | 0,48 | 6,45 | 0,25 | 20,19 | 20,44 | 3801,5 | 9,35 |
| т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а | 0,057 | 22,8 | надземная | 5376 | 0,09 | 1,23 | 0,05 | 6,29 | 6,34 | 1179,6 | 2,60 |
| итого | 0,063 | 1916 |  |  | 12,97 | 174,34 | 6,76 | 542,68 | 549,44 | 102202,2 | 241,13 |
| Котельная №17 Привокзальная, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т.1 | 0,076 | 40 | надземная | 5376 | 0,31 | 4,19 | 0,16 | 7,40 | 7,56 | 1405,9 | 6,08 |
| т.1 - т.2 | 0,057 | 60 | надземная | 5376 | 0,24 | 3,23 | 0,13 | 16,56 | 16,69 | 3104,3 | 6,84 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8 | 0,045 | 12 | надземная | 5376 | 0,03 | 0,42 | 0,02 | 3,47 | 3,49 | 648,4 | 1,08 |
| т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 4,92 | 4,94 | 918,6 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11 | 0,045 | 17 | надземная | 5376 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 4,92 | 4,94 | 918,6 | 1,53 |
| т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12 | 0,045 | 60 | надземная | 5376 | 0,16 | 2,10 | 0,08 | 17,35 | 17,43 | 3242,2 | 5,40 |
| итого | 0,057 | 206 |  |  | 0,83 | 11,12 | 0,43 | 54,61 | 55,04 | 10238,1 | 22,46 |
| Всего по котельным | 0,065 | 3941,1 |  |  | 25,8 | 347,0 | 13,5 | 1164,6 | 1178,0 | 219128,9 | 513,4 |

Таблица 1.3.5. Характеристика тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ в 2023 г.

| Наименование теплоисточника | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,028 | 59 | надземная* | минплита | 5376 | 0,05 | 0,6 | 0,04 | 15,8 | 15,8 | 2946,3 | 3,30 |
|  | 0,038 | 5421 | надземная* | минплита | 5376 | 6,51 | 87,4 | 4,94 | 1582,1 | 1587,1 | 295213,5 | 412,00 |
|  | 0,048 | 4847,8 | надземная* | минплита | 5376 | 12,60 | 169,4 | 9,57 | 1531,2 | 1540,7 | 286597,2 | 465,39 |
|  | 0,048 | 1248,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 3,25 | 43,6 | 2,46 | 219,0 | 221,5 | 41196,1 | 119,82 |
|  | 0,057 | 35788,2 | надземная* | минплита | 5376 | 143,15 | 1924,0 | 108,64 | 12730,5 | 12839,2 | 2388241,4 | 4079,85 |
|  | 0,057 | 3436 | надземная* | ППУ | 5376 | 13,74 | 184,7 | 10,43 | 691,6 | 702,0 | 130584,0 | 391,70 |
|  | 0,076 | 6502,3 | надземная* | минплита | 5376 | 50,72 | 681,6 | 38,49 | 2701,4 | 2739,9 | 509657,2 | 988,35 |
|  | 0,076 | 1591,3 | надземная* | ППУ | 5376 | 12,41 | 166,8 | 9,42 | 368,7 | 378,2 | 70343,5 | 241,88 |
|  | 0,089 | 6362,4 | надземная* | минплита | 5376 | 67,44 | 906,4 | 51,18 | 2904,4 | 2955,5 | 549764,3 | 1132,51 |
|  | 0,108 | 11336,15 | надземная | минплита | 5376 | 181,38 | 2437,7 | 137,65 | 5797,9 | 5935,5 | 1104079,8 | 2448,61 |
|  | 0,108 | 329 | надземная | ППУ | 5376 | 5,26 | 70,7 | 3,99 | 87,8 | 91,8 | 17072,0 | 71,06 |
|  | 0,133 | 189,1 | надземная* | минплита | 5376 | 4,65 | 62,5 | 3,53 | 108,0 | 111,5 | 20748,2 | 50,30 |
|  | 0,159 | 10032,8 | надземная* | минплита | 5376 | 361,18 | 4854,3 | 274,10 | 5819,4 | 6093,4 | 1133454,1 | 3190,43 |
|  | 0,159 | 953 | надземная* | ППУ | 5376 | 34,31 | 461,1 | 26,04 | 303,5 | 329,6 | 61306,3 | 303,05 |
|  | 0,219 | 4677,45 | надземная* | минплита | 5376 | 299,36 | 4023,4 | 227,18 | 3264,2 | 3491,4 | 649447,1 | 2048,72 |
|  | 0,219 | 2124,5 | надземная* | ППУ | 5376 | 135,97 | 1827,4 | 103,18 | 810,1 | 913,3 | 169888,6 | 930,53 |
|  | 0,273 | 5868,1 | надземная* | минплита | 5376 | 586,81 | 7886,7 | 445,32 | 4733,7 | 5179,0 | 963355,7 | 3203,98 |
|  | 0,273 | 587 | надземная* | ППУ | 5376 | 58,70 | 788,9 | 44,55 | 258,1 | 302,6 | 56295,8 | 320,50 |
|  | 0,325 | 3329,8 | надземная* | минплита | 5376 | 499,47 | 6712,9 | 379,04 | 3063,2 | 3442,3 | 640301,8 | 2164,37 |
|  | 0,373 | 2327 | надземная* | минплита | 5376 | 446,78 | 6004,8 | 339,06 | 2496,0 | 2835,1 | 527363,8 | 1735,94 |
|  | 0,423 | 1359 | надземная* | минплита | 5376 | 342,47 | 4602,8 | 259,90 | 1656,2 | 1916,1 | 356412,6 | 1149,71 |
|  | 0,525 | 2446 | надземная* | минплита | 5376 | 978,40 | 13149,7 | 742,50 | 3417,6 | 4160,1 | 773828,8 | 2568,30 |
| Итого по ТЭЦ |  | 110815 |  |  |  | 4244,6 | 57047,6 | 3221,2 | 54560,6 | 57781,8 | 10748098,2 | 28020,3 |
| Всего по городу |  | 114756,1 |  |  |  | 4270,4 | 57394,5 | 3234,6 | 55725,2 | 58959,8 | 10967227,1 | 28533,7 |

*преимущественный способ прокладки

Таблица 1.3.5. Характеристика тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ в 2024 г. (прогноз)

| Наименование теплоисточника | Наружный диаметр, м | Протяжен-ность в 2-х трубном исчисл. м | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Период работы, ч/год | Объем воды, м3 | Потери воды, м3/год | Потери с утечками, Гкал/год | Потери через изоляцию Гкал/год | Потери всего, Гкал | Часовые потери, ккал/ч | Матер. характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки | 0,028 | 59 | надземная* | минплита | 5376 | 0,05 | 0,6 | 0,04 | 15,8 | 15,8 | 2946,3 | 3,30 |
|  | 0,038 | 5463 | надземная* | минплита | 5376 | 6,56 | 88,1 | 4,97 | 1594,4 | 1599,4 | 297500,7 | 415,19 |
|  | 0,048 | 4953,3 | надземная* | минплита | 5376 | 12,88 | 173,1 | 9,77 | 1564,5 | 1574,3 | 292834,3 | 475,52 |
|  | 0,048 | 1248,1 | надземная* | ППУ | 5376 | 3,25 | 43,6 | 2,46 | 219,0 | 221,5 | 41196,1 | 119,82 |
|  | 0,057 | 35788,2 | надземная* | минплита | 5376 | 143,15 | 1924,0 | 108,64 | 12730,5 | 12839,2 | 2388241,4 | 4079,85 |
|  | 0,057 | 3566 | надземная* | ППУ | 5376 | 14,26 | 191,7 | 10,82 | 717,8 | 728,6 | 135524,6 | 406,52 |
|  | 0,076 | 6502,3 | надземная* | минплита | 5376 | 50,72 | 681,6 | 38,49 | 2701,4 | 2739,9 | 509657,2 | 988,35 |
|  | 0,076 | 1942,3 | надземная* | ППУ | 5376 | 15,15 | 203,6 | 11,50 | 450,1 | 461,6 | 85859,5 | 295,23 |
|  | 0,089 | 6362,4 | надземная* | минплита | 5376 | 67,44 | 906,4 | 51,18 | 2904,4 | 2955,5 | 549764,3 | 1132,51 |
|  | 0,108 | 11336,15 | надземная | минплита | 5376 | 181,38 | 2437,7 | 137,65 | 5797,9 | 5935,5 | 1104079,8 | 2448,61 |
|  | 0,108 | 601,1 | надземная | ППУ | 5376 | 9,62 | 129,3 | 7,30 | 160,4 | 167,7 | 31191,4 | 129,84 |
|  | 0,133 | 189,1 | надземная* | минплита | 5376 | 4,65 | 62,5 | 3,53 | 108,0 | 111,5 | 20748,2 | 50,30 |
|  | 0,159 | 10032,8 | надземная* | минплита | 5376 | 361,18 | 4854,3 | 274,10 | 5819,4 | 6093,4 | 1133454,1 | 3190,43 |
|  | 0,159 | 1081 | надземная* | ППУ | 5376 | 38,92 | 523,0 | 29,53 | 344,3 | 373,9 | 69540,6 | 343,76 |
|  | 0,219 | 4677,45 | надземная* | минплита | 5376 | 299,36 | 4023,4 | 227,18 | 3264,2 | 3491,4 | 649447,1 | 2048,72 |
|  | 0,219 | 2518,85 | надземная* | ППУ | 5376 | 161,21 | 2166,6 | 122,34 | 960,5 | 1082,9 | 201423,4 | 1103,26 |
|  | 0,273 | 5868,6 | надземная* | минплита | 5376 | 586,86 | 7887,4 | 445,36 | 4734,1 | 5179,4 | 963437,8 | 3204,26 |
|  | 0,273 | 587 | надземная* | ППУ | 5376 | 58,70 | 788,9 | 44,55 | 258,1 | 302,6 | 56295,8 | 320,50 |
|  | 0,325 | 3329,8 | надземная* | минплита | 5376 | 499,47 | 6712,9 | 379,04 | 3063,2 | 3442,3 | 640301,8 | 2164,37 |
|  | 0,373 | 2327 | надземная* | минплита | 5376 | 446,78 | 6004,8 | 339,06 | 2496,0 | 2835,1 | 527363,8 | 1735,94 |
|  | 0,423 | 1359 | надземная* | минплита | 5376 | 342,47 | 4602,8 | 259,90 | 1656,2 | 1916,1 | 356412,6 | 1149,71 |
|  | 0,525 | 2446 | надземная* | минплита | 5376 | 978,40 | 13149,7 | 742,50 | 3417,6 | 4160,1 | 773828,8 | 2568,30 |
| Итого по ТЭЦ |  | 112238,45 |  |  |  | 4282,4 | 57556,0 | 3249,9 | 54977,8 | 58227,7 | 10831049,5 | 28374,3 |

*преимущественный способ прокладки

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 и 2022 годах бесхозяйных сетей не оформлено. Сведения по этим участкам приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.3. Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей, на которые в 2018 г. зарегистрированы права муниципальной собственности

| № п/п | Наименование участков тепловых сетей | Протяженность участка, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, кв-л Коммуны, д. 3а, стр. 1, литер 1Л (уч. 1-27), инв. № IV-92 | 12,9 |
| 2 | пгт Ветлужский, пер. Пионерский (к д. 3, 4, 5), литер 1Л (участки 1-50, 1-86, 1-87, 1-88), инв.№ IV-68 | 80 |
| 3 | пгт Ветлужский, ул. Центральная к объектам д. № 2, № 4, № 4а, № 4б (литер 2Л: участки 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5), инв. № IV-90 | 279,5 |
| 4 | г. Шарья, ул. Ленина, ул. Толбухина к д. № 14 (литер 1Л: участки 1-6, 1-7), инв. № 14452 | 55 |
| 5 | г. Шарья, ул. Толбухина (к д. № 7 - 46,8 п.м.), ул. Костромская (к д. № 27 - 37 п.м.), литер 1Л (уч. 1-39), литер 2Л (уч. 2-13), инв. № 1645/01. | 83,8 |
| 6 | пгт Ветлужский, ул. Северных зорь (к д. № 42) (Литер 1Л участок 1-129), инв. № IV-73 | 8,5 |
| 7 | г. Шарья, ул. Орджоникидзе (к д. № 56 -184,8 п.м.), ул. 50 лет Советской власти (к д. 15 - 23 п.м.), ул. Лугининская (к д.№№1, 3, 4, 5 - 181,8 п.м.), ул. Ветеранов (к д. № 2 - 30,5 п.м.), литер 1Л (участки: 1-152, 1-157, 1-158, 1-159, 1-160, 1-161, 1-162, 1-163), инв. № IV-72. | 420,1 |
| 8 | г. Шарья, ул. Доктора Катерли (к д.№ 8, № 17 - 75,2 п.м.), ул. Новоселов (к д. № 14 - 12,55 п.м.), ул. Радужная (к д. № 7, № 14 - 111,2 п.м.), ул. Евстигнеева (к д. № 4, № 8 - 35,8 п.м.), ул. Лугинина (к д. № 2, № 3, № 4 - 61,1 п.м.) литер 8Л (уч. 8-12, 8-13, 8-14, 8-15), литер 9Л (уч. 9-13), литер 10Л (уч. 10-8, 10-9, 10-10), литер 11Л (уч. 11-21, 11-22, 11-23, 11-24, 11-25, 11-26), инв. № 1646/01. | 295,85 |
| 9 | г. Шарья, ул. Дорожная (к д. № 9, № 19 - 101,2 п.м.), ул. Богородского (к д. № 6, № 11 - 122,6 п.м.), литер 20Л (уч. 20-9, 20-10, 20-11), литер 21Л (уч. 21-22, 21-23), инв. № 1659/01. | 223,8 |
| 10 | г. Шарья, ул. Цветочная ( к д. № 26 - 87п.м.), ул. Энергетиков ( к д. № 14, № 16 - 52 п.м.), литер 12Л (уч. 12-70, 12-71, 12-72), инв. № 1654/01. | 139 |
| 11 | пгт Ветлужский, ул. Чкалова (к д. № 20, № 40 - 36,5 п.м.), (по ул. Комсомольская к д. № 35 - 134,8 п.м.), литер 1Л (уч. 1-23, 1-24, 1-25), инв. № 1604/01. | 171,3 |
| 12 | пгт Ветлужский, ул. Боровая (к д. № 9а, № 11 - 54,5 п.м.), ул. Октябрьская (к д. № 51 - 54,5 п.м.), ул. Рабочая (к д. № 34 - 28,5 п.м.), литер 5Л (уч. 5-9), литер 6Л (уч. 6-27), литер 8Л (уч. 8-15, 8-16), инв. № 1619/01 | 137,5 |
| 13 | г. Шарья, ул. Сусанина (к д. № 16 - 11 п.м.), ул. Промышленная (к д. № 6 здание офиса - 68 п.м.), проезд Базовый (к зданию автосервиса д. № 11 - 17 п.м.), литер 1Л (уч. 1-36, 1-37, 1-38), инв. № IV-71 | 96 |
| 14 | г. Шарья, ул. Привокзальная, д. 8, 9а, 11, 12, литер 1Л (уч. 1-1), инв. № 15068 | 245 |
| 15 | пгт Ветлужский, ул. Ломоносова (к д. № 9), литер 6Л (6-1, 6-2), инв. № 1620/01 | 24 |
| 16 | пгт Ветлужский, ул. Комсомольская (к д. № 7 - 46 п.м.), ул Рабочая (к д. № 26 - 39 п.м.), литер 8Л (уч. 8-13), 11Л (11-4), инв. № 1608/01 (врезка в тепловую сеть пос. Ветлужский ул. Октябрьская кад. № 44:31:010217:81, право от 20.05.2015 дог. дарения ТГК2) | 85 |
| 17 | пгт Ветлужский, пер. Малый д. 4, Литер 1Л (1-128), инв. № 1606/01, врезка в тепловую сеть с кад № 44:31:010222:47 (право зарег. 20.05.2015) | 84,5 |
| 18 | г. Шарья, пер. Свободы (к д. № 14), инв. № IV-89, литер 1Л (1-116) | 21,3 |
|  | Итого | 2463,05 |

Таблица 1.3.4. Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей, подготовленных для признания права муниципальной собственности.

| № | Адрес бесхозяйного объекта | Протя-женность участка, м | Диаметр труб, в мм. | Матери-ал труб | Год ввода в экспл. | Износ, % | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Шарья, ул. Кутузова, д. 13 к жилому дому до ввода в дом | 25 | 38 | сталь | 2013 | 15 | надземный |
| 2. | г. Шарья, ул. Суворова, д. 6 к жилому дому до ввода в дом | 8,6 | 76 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 3. | г. Шарья, ул. Толбухина, д. 7а к жилому дому до ввода в дом | 14,5 | 57 | сталь | 2010 | 24 | надземный |
| 4. | г. Шарья, ул. Депутатская, д. 21 к жилому дому до ввода в дом | 57 | 57 | сталь | 2010 | 24 | надземный |
| 5. | г. Шарья, ул. Ленина, д. 83а к жилому дому до ввода в дом | 8 | 57 | сталь | 2016 | 6 | подземный |
| 6. | г. Шарья, ул. Ленина, д. 93а, д. 95а к жилым домам до ввода в дом | 40 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 7. | г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 25а к магазину "Кольт" до ввода в здание | 19 | 57 | сталь | 2014 | 12 | надземный |
| 8. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 1 к магазину "Первый" до ввода в здание | 165 | 89 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 9. | г. Шарья, ул. Рабочая, д. 2 до ввода в дом № 2 | 6 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
|  |  | 15 | 57 | сталь | 2009 | 27 | подземный |
| 10. | г. Шарья, ул. Радужная, д. 10 к жилому дому до ввода в дом | 15 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 11. | г. Шарья, ул. Богородского, д.1 к жилому дому до ввода в дом | 25 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 12. | г. Шарья, ул. Нагорная, д. 7 к жилому дому до ввода в дом | 25 | 57 | сталь | 2014 | 12 | надземный |
|  |  | 6 | 57 | сталь | 2014 | 12 | подземный |
| 13. | г. Шарья, ул. Нагорная, д. 7 к жилому дому до ввода в дом | 15 | 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
|  |  | 8 | 57 | сталь | 2015 | 9 | подземный |
| 14. | г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, от ТК 11 до д. № 48 (железнодор. поликлиника) | 220 | 159 | сталь | 2014 | 12 | надземный |
| 15. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 5 до ввода в дом | 29,9 | 79 | сталь | 2016 | 20 | подземный |
| 16. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 6 до ввода в дом | 57,2 | 89 | сталь | 2016 | 25 | подземный |
| 17. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 7 до ввода в дом | 65,5 | 89, 108 | сталь | 2016 | 20 | подземный |
| 18. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 8 до ввода в дом | 25,8 | 76 | сталь | 2016 | 20 | подземный |
| 19. | г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 4, до ввода в дом | 98,5 | 89 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 20. | г. Шарья, ул. Ленина д. 32 к жилому дому до ввода в дом | 48 | 57 | сталь | 2010-2013 | 10 | надземный |
|  |  | 30 | 57 | сталь |  | 10 | подземный |
| 21. | г. Шарья, ул. Лугинина, д. 12 к жилому дому до ввода в дом | 20 | 57 | сталь | 2010-2013 | 15 | подземный |
| 22. | г. Шарья, ул. Лугинина, д. 8 к жилому дому до ввода в дом | 78 | 57 | сталь | 2010-2013 | 15 | надземный |
| 23. | г. Шарья, ул. Дорожная, д. 2 к жилому дому до ввода в дом | 42 | 57 | сталь | 2010-2013 | 15 | надземный |
| 24. | г. Шарья, ул. Вокзальная д. 72 до ввода в дом | 39 | 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 25. | г. Шарья, ул. Вокзальная д. 74 до ввода в дом | 60 | 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 26. | г. Шарья, ул. Вокзальная д. 76 до ввода в дом | 237,5 | 38, 57 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
| 27. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал 4, к жилым домам № 1, № 2. № 3, № 4 до ввода в дома | 234,5 | 108, 133, 159 | сталь | 2014 | 35 | подземный |
| 28. | г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 64/1 до ввода в здание магазина | 26,5 | 76 | сталь | 2015 | 12 | подземный |
| 29. | г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 5 к жилому дому до ввода в дом | 10 | 57 | сталь | 2014 | 12 | подземный |
| 30. | г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 8 к жилому дому до ввода в дом | 6 | 57 | сталь | 2014 | 12 | подземный |
| 31. | г. Шарья, ул. Цветочная, д. 21 к жилому дому до ввода в дом | 26 | 57 | сталь | 2016 | 6 | надземный |
| 32. | г. Шарья, ул. Цветочная, д. 22 к жилому дому до ввода в дом | 16 | 57 | сталь | 2016 | 6 | надземный |
| 33. | г. Шарья, ул. Свободы д. 8 и ул. Первомайская, д. 11а до вводов в дома | 97,6 | 76 | сталь | 2015 | 9 | надземный |
|  |  | 35,2 | 76 | сталь | 2015 | 9 | подземный |
| 34. | пгт Ветлужский, ул. Центральная, д. 4 (сеть к помещениям мировых судей) | 44,5 | 57 | сталь | 2015 | 15 | надземный |
| 35. | пгт Ветлужский, ул. Боровая, д. 14 к ж/д до ввода в дом | 14 | 25 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 36. | пгт Ветлужский, ул. Гоголя, д. 15 к ж/д до ввода в дом | 38 | 48 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 37. | пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д. 35 к ж/д до ввода в дом | 110 | 45 | сталь | 2004 | 42 | надземный |
|  |  | 30 | 108 | сталь | 2004 | 42 | подземный |

| 38. | пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 56 к ж/д до ввода в дом | 14,5 | 76 | сталь | 2009 | 27 | подземный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 29 к ж/д до ввода в дом | 28 | 38 | сталь | 2013 | 15 | надземный |
| 40. | пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 51а, 51б, 51в к жилым домам до ввода в дом | 160 | 57 | сталь | 2009 | 27 | надземный |
| 41. | пгт Ветлужский, ул. Труда, д. 9 к жилому дому до ввода в дом | 6 | 38 | сталь | 2013 | 15 | подземный |
| 42. | пгт Ветлужский, ул. Октябрьская, д. 9 к жилому дому до ввода в дом | 6 | 57 | сталь | 2016 | 6 | надземный |
| 43. | пгт Ветлужский, ул. Есенина, д. 5 к жилому дому до ввода в дом | 32 | 57 | сталь | 2013 | 15 | надземный |
| 44 | Г.. Шарья, ул. Ив. Шатрова, д. 18 (территория АТП) | 65 | 114 | сталь |  |  | надземный |
|  |  | 93,6 | 118 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2596,9 |  |  |  |  |  |

1.4. Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,143 Гкал/ч, а средняя реализация тепловой энергии составляет 360 Гкал/год на сумму около 800 тыс. руб., что покрывает только затраты на содержание персонала котельных.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов), расположенных к северу от железной дороги, в следующих районах города:

-весь пгт «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали: на центральную часть поселка и на п. Поссовет;

- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;

- поселок Новый – диаметром 219 мм;

- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;

- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;

- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;

- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;

- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;

- микрорайон №1 – диаметром 159 мм;

- привокзальный микрорайон (новая теплотрасса) – диаметром 219 мм.

К югу от железной дороги распложено 12 котельных, которые отапливают школы №2, №4, детсады №11 и №14 военкомат, гараж дрезин, здание «Ростелекома», 24 жилых дома.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет значительный резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1634 подключенных потребителя. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 103,0815 Гкал/ч.

В 2022 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2022 году, приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2022 году.

| № п/п | Наименование, адрес объекта | Площадь помещений, м² | Строительный объём, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание склада обменного пункта ангарного типа с пристройкой офисных помещений г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 22 г | 530,5 | 2652,7 |
| 2 | Реконструкция здания банка с пристройкой г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 6 | 969,8 | 4244,6 |
| 3 | Реконструкция магазина «Мария» г. Шарья, ул. Жукова, д. 4 | 286 | 933 |
| 4 | Реконструкция здания ремонтных мастерских под размещение магазина г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 18 | 711,1 | 5326,8 |
| 5 | Реконструкция нежилого здания под размещение хостела г. Шарья, ул. Ленина, д. 85 | 763,5 | 3166 |
| 6 | Здание склада Г. Шарья, ул. им. С.А. Громова, д. 92 | 49,5 | 314,1 |
| 7 | Реконструкция административного здания в здание складского значения г. Шарья, ул. Авиационная, 101б, стр. 1 | 420,1 | 1745 |
| 8 | Здание автомастерской и навес по обслуживанию грузового транспорта г. Шарья, ул. им. Адмирала Виноградова, д. 37 е | 201,1 | 1339 |
| 9 | Здание склада Г. Шарья, ул. Авиационная, р-н д. 105 а | 50 | 380,1 |
| 10 | Сварочный цех г. Шарья, ул. Свердлова, д. 28 д | 54,8 | 335,5 |
| 11 | Автосервис г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 70 | 383,2 | 1908,5 |
| 12 | Здание склада Г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лесная, д. 5 г | 231,5 | 1405 |
| 13 | Реконструкция здания магазина г. Шарья, ул. П.Морозова, 30 | 606,4 | 3169 |
| 14 | Производственное здание г. Шарья, ул. Сенная, д. 11 | 1109,2 | 6791,42 |
| 15 | Цех по металлообработке г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лесная, д. 5, к. 3 | 299,1 | 1948 |

В 2022 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ было подключено 37 потребителей с тепловой нагрузкой 2,4019 Гкал/ч и отключено 21 потребитель с суммарной тепловой нагрузкой 0,5185 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей увеличили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 1,8834 Гкал/ч и зону действия этого теплоисточника.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения г. Шарьи был произведен перерасчет тепловых нагрузок на муниципальные котельные, а также уточнены тепловые нагрузки на ТЭЦ с учетом вновь подключенных и отключенных потребителей. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее ГВС) на 01.01.2021 приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

| №№ п/п | Наименование источников теплоснабже-ния | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Располага-емая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребители | Отопление и вентиляция | ГВС |  | Техно-логия |  | Общая |  |
|  | МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | Д/с №11 | 0,0775 | 0 |  | 0 |  | 0,0775 | 0,536 |
| 1.2 | Котельная №3 | Д/с №14 | 0,0394 | 0 |  | 0 |  | 0,0394 | 0,086 |
| 1.3 | Котельная №4 | Д/с №7, ИЖД | 0,0829 | 0 |  | 0 |  | 0,0829 | 0,483 |
| 1.4 | Котельная №6 | Школа №2 | 0,2611 | 0 |  | 0 |  | 0,2611 | 0,8 |
| 1.5 | Котельная №7 | Школа №4 | 0,1385 | 0 |  | 0 |  | 0,1385 | 0,647 |
| 1.6 | Котельная №9 | Спортшкола, МКД | 0,2275 | 0 |  | 0 |  | 0,2275 | 1,032 |
| 1.7 | Котельная №10 | здание боксов, 3 ж/дома | 0,379 | 0 |  | 0 |  | 0,379 | 1,36 |
| 1.8 | Котельная №11 | 2 ж/дома | 0,0487 | 0 |  | 0 |  | 0,0487 | 0,086 |
| 1.9 | Котельная №12 | МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат | 0,113 | 0 |  | 0 |  | 0,113 | 0,581 |
| 1.10 | Котельная №13 | Ж/дом ул. Громова, 86 | 0,0932 | 0 |  | 0 |  | 0,0932 | 0,086 |
| 1.11 | Котельная №14 | Библиотека, 11 ж/домов | 0,1688 | 0 |  | 0 |  | 0,1688 | 1,612 |
| 1.12 | Котельная №15 | Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома | 0,308 | 0 |  | 0 |  | 0,308 | 0,808 |
| 1.13 | Котельная №16 | 50 ж/домов, магазин | 0,5923 | 0 |  | 0 |  | 0,5923 | 1,447 |
| 1.14 | Котельная №17 | 4 ж/дома по ул. Привокзальная | 0,0806 | 0 |  | 0 |  | 0,0806 | 0,1032 |
| 1.16 | Котельная №20 | Ж/дом ул. Пристанционная, 4а | 0,051 | 0 |  | 0 |  | 0,051 | 0,086 |
|  | Итого по котельным |  | 2,6615 |  | 0 |  | 0 | 2,6615 | 9,7532 |
| 1.17 | Шарьинская ТЭЦ | 1634 потребителя, в т.ч.1415 ж/домов, 220 соц. объектов и пр. потребителей | 78,4794 | 24,602 |  | 0 |  | 103,0814 | 169,1 |
|  | Итого по городскому округу |  | 81,1409 | 24,602 |  | 0 |  | 105,7429 | 178,8532 |

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2).

Как следует из данных, приведенных в таблице 1.5.1, у теплоисточников, за исключением котельной №13, нет дефицита в тепловой мощности.

Максимальный фактически достигнутый максимум тепловой мощности станции за последние годы был в 2009 г. – 123 Гкал/ч. Фактически достигнутые максимумы тепловой мощности станции составляют: 2014 г. – 92,9 Гкал/ч, 2015 г. – 85,7 Гкал/ч, 2016 г. – 92,2 Гкал/ч, 2017 г. – 89,1 Гкал/ч, 2018 г. – 85,4 Гкал/ч, 2020 г. – 77,4 Гкал/ч, 2021 г. – 85,7 Гкал/ч, 2022 г. - 83,4 Гкал/ч. С учетом тепловых потерь, составляющих, в среднем, 7 Гкал/ч, суммарная расчетная тепловая нагрузка на станцию не превышает располагаемой тепловой мощности.

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: 105,743/44,3 = 2,4 Гкал/км2.

Все системы теплоснабжения в г. Шарье закрытого типа. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных и 9-ти центральных тепловых пунктов, оборудованных кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками. Ежегодно МУП «Шарьинская ТЭЦ» ведет поэтапную замену кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые, имеющих более высокую теплоотдачу. Как показало проведенное энергетическое обследование тепловых пунктов, фактическое потребление горячей воды жителями многоквартирных домов на 20-30% превышает нормативное. Поэтому на жилых домах, которые потребляют тепловую энергию на отопление и ГВС, целесообразна установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Шарьинской ТЭЦ, тепловые нагрузки на тепловые сети ежегодно растут, что увеличивает расходы теплоносителя в магистральных трубопроводах и снижает располагаемые напоры у концевых потребителей. Это требует развития тепловых сетей, увеличения на отдельных участках их диаметра, перерасчета и наладки их гидравлического режима, строительства переключающих станций и строительства автономных газовых котельных для групп концевых потребителей с недостаточным располагаемым напором.

1.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2023 г. приведен в таблице 1.6.1.

Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов, за исключением котельной №13, на которой резерв практически отсутствует. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется. Однако, по причине низкого качества поставляемого топлива и технического состояния угольных котлов реальный резерв тепловой мощности меньше расчетного, указанного в табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников г. Шарьи

| № п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | располагаемая мощность котлов | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,647 | 1,032 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,612 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,086 | 169,1 |
| 1.2 | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 0,536 | 0,086 | 0,483 | 0,8 | 0,647 | 1,032 | 1,36 | 0,086 | 0,581 | 0,086 | 1,612 | 0,808 | 1,447 | 0,1032 | 0,086 | 169,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тепловые нагрузки потребителей | 0,0775 | 0,0394 | 0,0829 | 0,2611 | 0,1385 | 0,2275 | 0,379 | 0,0487 | 0,113 | 0,0932 | 0,1688 | 0,308 | 0,5923 | 0,0806 | 0,051 | 103,0814 |
| 2.2 | сетевые потери | 0,0069 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0082 | 0,0033 | 0,0075 | 0,0130 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0002 | 0,0448 | 0,0165 | 0,1022 | 0,0102 | 0 | 11,688 |
| 2.3 | затраты на собственные нужды | 0,0012 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0039 | 0,0021 | 0,0034 | 0,0057 | 0,0010 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0046 | 0,0089 | 0,0010 | 0,0010 | 0,127 |
| 2.4 | тепловая нагрузка на котлы | 0,0855 | 0,0425 | 0,0862 | 0,2732 | 0,1439 | 0,2384 | 0,3977 | 0,0503 | 0,1163 | 0,0944 | 0,2161 | 0,3291 | 0,7034 | 0,0918 | 0,0520 | 114,8964 |
| 2.5 | резерв тепловой мощности | 0,4505 | 0,0435 | 0,3968 | 0,5268 | 0,5031 | 0,7936 | 0,9623 | 0,0357 | 0,4647 | -0,0084 | 1,3959 | 0,4789 | 0,7436 | 0,0114 | 0,0340 | 54,2036 |

По всем теплоисточникам, за исключением котельной №13, имеется резерв тепловой мощности. Дефицит тепловой мощности у котельной №13 вполне может быть устранен за счет мероприятий по энергосбережению.

1.7. Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных и ТЭЦ;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого Na-катионирования) деаэрированной технической водой.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 1.7.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| п/п | Показатели баланса | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89032,1 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды, м3/год | 32,1 | 17,4 | 26,4 | 80,9 | 46,0 | 79,8 | 132,6 | 14,7 | 34,7 | 27,5 | 116,6 | 118,3 | 347,4 | 34,7 | 14,9 |  |
|  | итого приход, м3/год | 32,1 | 17,4 | 26,4 | 80,9 | 46,0 | 79,8 | 132,6 | 14,7 | 34,7 | 27,5 | 116,6 | 118,3 | 347,4 | 34,7 | 14,9 | 89032,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплоносителя в теплосетях | 0,70 | 0,44 | 0,17 | 0,35 | 0,42 | 1,00 | 1,64 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | 5,00 | 2,11 | 12,97 | 0,83 | 0 | 4380,47 |
| 2.2 | расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,0775 | 0,0394 | 0,0829 | 0,2611 | 0,1385 | 0,2275 | 0,379 | 0,0487 | 0,113 | 0,0932 | 0,1688 | 0,308 | 0,5923 | 0,0806 | 0,051 | 103,0814 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1,51 | 0,77 | 1,62 | 5,09 | 2,70 | 4,44 | 7,39 | 0,95 | 2,20 | 1,82 | 3,29 | 6,01 | 11,55 | 1,57 | 0,99 | 2010,09 |
| 2.5 | объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 2,21 | 1,21 | 1,78 | 5,44 | 3,12 | 5,43 | 9,03 | 0,99 | 2,33 | 1,84 | 8,29 | 8,12 | 24,52 | 2,40 | 0,99 | 6390,56 |
| 2.6 | нормативные потери теплоносителя м3/год | 29,7 | 16,3 | 24,0 | 73,2 | 41,9 | 73,0 | 121,3 | 13,3 | 31,3 | 24,7 | 111,5 | 109,1 | 329,6 | 32,2 | 13,4 | 85889,1 |
| 2.7 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | 0,49 | 0,05 | 0,02 | 127,81 |
| 2.8 | Технологические затраты теплоносителя, м3 | 2,27 | 1,15 | 2,42 | 7,64 | 4,05 | 6,65 | 11,09 | 1,42 | 3,31 | 2,73 | 4,94 | 9,01 | 17,32 | 2,36 | 1,49 | 3015,13 |
| 2.9 | Итого затраты теплоносителя, м3/год | 32,1 | 17,4 | 26,4 | 80,9 | 46,0 | 79,8 | 132,6 | 14,7 | 34,7 | 27,5 | 116,6 | 118,3 | 347,4 | 34,7 | 14,9 | 89032,1 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО (Ку=0,73), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью электрокотлов (Ку=0,123). Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов стал каменный уголь марки ДР (Ку=0,73). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут марки 100 (Ку=1,36).

Таблица 1.8.1. Расчетное потребление топлива источниками тепловой энергии в 2022 г.

| Наименование, адрес потребителя топлива | Вид топлива | Кол-во топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мазут | уголь | электро-энергия | условное топливо |
|  |  | т | т | тыс. кВт*ч | т у.т. |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, ул. Школьная 32а | уголь |  | 122,4 |  | 89,3 |
| Котельная №3, ул. Трудовая 84-1 | эл. энергия |  |  | 127,9 | 15,7 |
| Котельная №4, ул. Жукова 6а | уголь |  | 98,5 |  | 71,9 |
| Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1 | уголь |  | 222,0 |  | 162,1 |
| Котельная №7, ул. С. Громова 44-1 | уголь |  | 133,7 |  | 97,6 |
| Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1 | уголь |  | 267,7 |  | 195,4 |
| Котельная №10 ул. Пристанционная 15а | уголь |  | 563,2 |  | 411,2 |
| Котельная №11 ул. Пристанционная 16а | эл. энергия |  |  | 151,5 | 18,6 |
| Котельная №12, ул. С. Громова 18 | уголь |  | 208,5 |  | 152,2 |
| Котельная №13, ул. С. Громова 93 А | эл. энергия |  |  | 228,9 | 28,2 |
| Котельная №14, ул. Пушкина 4 | уголь |  | 347,6 |  | 253,8 |
| Котельная №15, ул. Свердлова 58а | уголь |  | 268,3 |  | 195,8 |
| Котельная №16, ул. Авиационная 21а | уголь |  | 640,0 |  | 467,2 |
| Котельная №17, ул. Привокзальная 8а | эл. энергия |  |  | 249,9 | 30,7 |
| Котельная №20 ул. Пристанционная 4а | эл. энергия |  |  | 209,9 | 25,8 |
| Итого по котельным |  |  |  |  | 2215,6 |
|  | уголь |  | 2872 |  | 2096,6 |
|  | э/энергия |  |  | 968,1 | 119,1 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 4512 |  |  | 6136,9 |
|  | уголь |  | 77234 |  | 56380,6 |
| итого по ШТЭЦ |  |  |  |  | 62517,5 |
| Всего потребление |  |  |  |  | 64733,1 |
| в том числе | мазут | 4512 |  |  | 6136,9 |
|  | уголь |  | 80106 |  | 58477,2 |
|  | эл. энергия |  |  | 968,1 | 119,1 |

*потребление топлива для теплоснабжения сторонних потребителей

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ с начала отопительного периода 2019 года переведены с торфа на каменный уголь. В результате по сравнению с 2018 годом существенно изменился топливный баланс станции. В сопоставимых условиях произошло снижение затрат на приобретение топлива.

Таблица 1.8.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ.

| Вид топлива | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | т у.т | % | тонн | т у.т | % |
| мазут | 6342 | 8624,8 | 14,2 | 4512 | 6136,9 | 9,8 |
| уголь | 71406 | 52126,4 | 85,8 | 77234 | 56380,6 | 90,2 |
| итого |  | 60751,2 | 100 |  | 62517,5 | 100 |
| затраты на приобретение, тыс. руб. | 394998,5 |  |  | 487125,6 |  |  |
| стоимость 1 т у.т., тыс. руб. | 6,50 |  |  | 7,8 |  |  |

При примерно равных показателях реализации тепловой энергии Шарьинской ТЭЦ в 2022 году сработала менее экономично, чем в 2021 году: потребление топлива возросло на 1766,3 т у.т., фактический удельный расход топлива увеличился с 0,1857 т у.т./Гкал до 0,1985 т у.т./Гкал.

Теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Таблица 1.8.3. Перечень выполненных в 2022 г. работ по эффективности использования топлива и организации топливного хозяйства

| Наименование работ | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция подогревателей химочищенной воды ПСВ-63-7-15 ст. № 1, 2 | 2 | 1700 |
| Установка узлов учёта мазута на мазутонасосной станции (технологический контроль расхода топлива на котлы) | 3 | 1561 |
| Реконструкция приборного парка КИП (замена устаревшего оборудования на современные аналоги) | 1 | 205 |
| Реконструкция вагонных весов ВВ-200 | 1 | 480 |
| Реконструкция приемной ёмкости мазута на мазутонасосной станции ШТЭЦ | 1 | 3380 |
| Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 1 | 12020 |
| Итого |  | 19346 |

1.9. Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают следующие факторы:

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие резерва сетевых подогревателей на ТЭЦ;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это обеспечивает в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70% (см. таблицу 1.2.1).

- На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- На Шарьинской ТЭЦ имеется 4 сетевых подогревателя единичной тепло-производительностью 32,0 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность подогревателей составляет 128 Гкал/ч, что превышает суммарную тепловую нагрузку потребителей.

- Наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения, однако, таких перемычек между тепловыми сетями отдельных котельных и между сетями котельных и сетями ТЭЦ в городе Шарье нет. Значительно снижает надежность теплоснабжения и тот факт, что с ТЭЦ на город через железную дорогу проходит только 1 тепломагистраль. Авария на этом участке тепломагистрали или ее повреждение приведет к прекращению на неопределенное время теплоснабжения около 1 тысячи потребителей города.

- Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных и ТЭЦ, в целом, нельзя признать удовлетворительным. 25 из 37 котлов на муниципальных котельных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. Новых котлов серии КВ установлено всего 8 штук, срок службы которых составляет более 10 лет. Паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ марки БКЗ-75-39ГМА (ст. №5 и 6) и водогрейный котел-КВГМ-100-150 (ст. №2) выведены из эксплуатации по причине неудовлетворительного технического состояния. Сетевые насосы на ТЭЦ марки СЭ-1250, работающие с момента пуска станции в 1986 году, также имеют значительный износ и нуждаются в поэтапной замене или в капитальном ремонте.

- Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

- Техническое состояние тепловых узлов потребителей и индивидуальных тепловых пунктов, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Энергетическое обследование учреждений города показало, что техническое состояние тепловых узлов и тепловых пунктов не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции, водоподогреватели не имеют регуляторов температуры.

- Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. Отдельные подвалы затапливаются талыми водами. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

Важным фактором надежности является готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ, которая базируется на следующих показателях:

• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

• наличия основных материально-технических ресурсов;

• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                                  (1)

где ,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр, частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 · Кп + 0,35 · Км + 0,3 · Ктр + 0,1 · Кист                                        (2)

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км; Ктр) | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Укомплектованность автотранспортными средствами МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведена в таблице 1.9.1

Таблица 1.9.1. Перечень имеющихся транспортных средств и механизмов у МУП "Шарьинская ТЭЦ"

| № п/п | Тип транспортных средств и механизмов | Кол-во единиц | Марка транспортных средств и механизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фургон АРТК со сварочным аппаратом и компрессором | 2 | ГАЗ 330273-303, ГАЗ 3009С5 |
| 2 | Самосвал | 1 | ЗИЛ 4505 |
| 3 | Самосвал | 1 | Зил-ММЗ-45085 |
| 4 | Экскаватор | 1 | Экскаватор ЕК-14-20 |
| 5 | Трактор | 1 | МТЗ 80 – 1 шт. |
| 6 | Грузопассажирский | 1 | ГАЗ 2705 |
| 7 | Грузопассажирский | 1 | ГАЗ 33023 |
| 8 | Мастерская передвижная | 2 | МП-475400 на базе автомобиля ЗИЛ |
| 9 | Илососная машина | 1 | КО-520 на базе ЗИЛ 433362 |
| 10 | Илососная машина | 1 | КО-510 на базе ЗИЛ 433362 |
| 11 | Автоцистерна вакуумная | 1 | ГАЗ 3307 КО-503 |
| 12 | Автокран | 1 | Автокран на базе КАМАЗ-53213 |
| 13 | Легковой | 1 | УАЗ-Патриот |
| 14 | Легковой | 1 | Лада 213100 |
| 15 | Легковой | 1 | Лада-Ларгус |
| 16 | Легковой | 1 | Шкода-Октавия |
| 17 | Легковой | 1 | УАЗ 31519 |
| 18 | Бульдозер | 2 | Т-130 |
| 19 | Бульдозер | 2 | ДТ-75М |
| 20 | Фронтальный погрузчик | 1 | SDLG L953F |
| 21 | Экскаватор-погрузчик фронтальный | 1 | CUCUROVA888 |
| 22 | Передвижной дизельный электрогенератор резервного питания 60 кВт | 1 | Дизельная генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ11 |

Укомплектованность персоналом подразделений, осуществляющих эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и теплоисточников по МУП "Шарьинская ТЭЦ" является достаточной (100%).

Оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием по МУП "Шарьинская ТЭЦ" составляет 90%, а с учетом аренды недостающих автотранспортных средств и специальной техники у других муниципальных предприятий города следует оценить, как достаточную.

Наличие запасов основных материально-технических ресурсов для ремонта теплоисточников и тепловых сетей в МУП "Шарьинская ТЭЦ" оценивается в 80%.

В МУП "Шарьинская ТЭЦ" для повышения надежности работы котельных имеется передвижной автономный источник электропитания мощностью 60 кВт.

Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения города, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями города.

Собственная аварийно-диспетчерская служба создана в МУП «Шарьинская ТЭЦ.

Кроме того, в масштабах региона функционирует РДУ (региональное диспетчерское управление), которое оперативно решает вопросы функционирования систем электроэнергетики.

Расчет обобщенного показателя готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ приведен в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатель укомплектован-ности ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Обобщенный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Шарьинская ТЭЦ " | 1 | 1 | 0,8 | 0,93 |

Таким образом, МУП "Шарьинская ТЭЦ" относится к теплоснабжающим организациям с удовлетворительной готовностью к проведению аварийно-восстановительных работ.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2022 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций |  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Затраты на СН | Полезный отпуск тепловой энергии | Сетевые потери | Реализация тепловой энергии | Потребление топлива на пр-во тепловой энергии |  | Удельный расход топлива | Потребление электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | т | т у.т. | кг у.т./Гкал | тыс. кВт*ч |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | План | 11732,8 | 474,0 | 11258,8 | 684,9 | 10573,9 | уголь 3793 | 2768,9 | 220,6 | 619,05 |
|  |  | факт | 7403,5 | 837 | 6566,5 | 1178,0 | 5388,5 | уголь 2872 | 2096,6 | 283,2 | 968,07 |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | План | 276330 | 50836 | 225494 | 63787 | 161033 | мазут 4595 уголь 57875 | 45795,3 | 211,55 | 8500 |
|  |  | факт | 314900 | 92107 | 222793 | 60465 | 162328 | мазут 4512 уголь 77234 | 62517,5 | 198,5 | 14398 |
| 3 | ОАО «РЖД» | факт | 4044,3 | 930,9 | 3113,4 | 784,2 | 2329,2 | мазут 1891,5 | 2572,4. |  | 382849. |

Таблица 1.10.2. Нормативы теплоисточников МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2022 г.

| № п/п | Места расположения тепловых сетей, котельных | НТП утв. |  | НУРТ | НТП по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | % | кг у.т./Гкал | Гкал | % |
| 1. | Котельная № 2, детсада №11, ул. Школьная, 32а | 44 | 14,0 | 209,1 | 37,0 | 11,9 |
| 2. | Котельная № З, детсада № 14, ул. Трудовая, 69а | 17 | 12,4 | 155,4 | 11,2 | 8,6 |
| З. | Котельная № 4, детсада № 7, л. Жукова, ба | 16 | 5,5 | 184,4 | 11,0 | 5,9 |
| 4. | Котельная № 6, школы № 2, ул. Куйбышева, 43 | 22 | 4,5 | 222,1 | 44,0 | 9,2 |
| 5. | Котельная № 7, школы № 4, ул. Громова, 44/1 | 25 | 6,7 | 192,5 | 18,0 | 5,4 |
| 6. | Котельная № 9, пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1 | 44 | 9,5 | 289,2 | 40,3 | 9,1 |
| 7. | Котельная № 10, экипировка, ул. Пристанционная, 15 | 63 | 5,5 | 261,3 | 69,8 | 9,6 |
| 8. | Котельная № 11, ул. Пристанционная, 16а | 6 | 3,9 | 154,4 | 3,0 | 2,4 |
| 9. | Котельная № 12, военкомат по ул. Громова, 18 | 11 | 3,4 | 313,4 | 8,8 | 3,0 |
| 10. | Котельная № 13, Автотранс по ул. Громова, 93а | 2 | 0,8 | 154,3 | 0,9 | 0,4 |
| 11. | Котельная № 14, ул. Пушкина, 4 (ООО ”Зебляки 2”) | 169 | 21,0 | 232,8 | 240,9 | 28,6 |
| 12. | Котельная № 15, ОАО ”Ростелеком”, ул. Свердлова, 58а | 175 | 23,6 | 193,1 | 88,8 | 12,5 |
| 13. | Котельная № 16, ул. Авиационная, 21 а | 550 | 35,8 | 226,5 | 549,4 | 40,9 |
| 14. | Котельная № 17, ул. Привокзальная, 8 | 34 | 12,8 | 154,3 | 55,0 | 24,3 |
| 15 | Котельная №20, ул. Пристанционная, 4а | 0 | - | 154,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по котельным | 1178,0 | 15,7 |  | 1178,0 | 17,9 |
| 16 | Шарьинская ТЭЦ, пгт Ветлужский ул. Центральная, 1 | 63786,8 | 25,7 | 211,55 |  |  |

Анализ результатов деятельности теплоснабжающих организаций в 2022 году:

- Фактическая реализация тепловой энергии котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 5388,5 Гкал/год, при планируемом объеме 10573,9 Гкал/год, что приводит к недополученным доходам.

- Фактический средний удельный расход топлива по котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 283,2 кг у.т./Гкал, что превышает плановое значение (220,59 кг у.т./Гкал).

- По котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» плановое значение сетевых потерь на 2022 г. 684,9 Гкал (для котельных в пределах ГО). Расчетные нормативные потери составляют 1178,0 Гкал/год,

- Станция МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет повышенные затраты тепловой энергии на собственные нужды: 92107 Гкал вместо 50836 Гкал по плану.

1.11. Тарифы на тепловую энергию и воду

Таблица 1.11.1. Установленные с 01.12.2022 год тарифы на тепловую энергию и воду без НДС

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и водоснабжающих организаций | Тепловая энергия, руб./Гкал | Питьевая вода, руб./м3 | Техническая вода, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ» от сетей и с котельных | 3777,64 | - | - |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ» станция с коллекторов | 2357,50 | - | - |
| 3 | ООО «Водоканалсервис» | - | 46,97 | 14,88 |

Указанные тарифы будут действовать до 1 июля 2022 года, после чего произойдет их повышение. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 1.11.2.

Таблица 1.11.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций города Шарьи в период с 2021 по 2022 год, руб./Гкал без НДС

| Наименование теплоснабжающих организаций | Теплоисточники | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | сети ТЭЦ, котельные | 3150.66 | 3301.46 | 3301.46 | 3466.13 | 3777,64 |
|  | ТЭЦ с коллекторов | 1992.59 | 2060.34 | 2060.34 | 2163.10 | 2357,50 |

Выводы по результатам анализа динамики тарифов на тепловую энергию:

- Повышение тарифов в 2023 году составит: для МУП «Шарьинская ТЭЦ» 9,0 %.

- Существующие тарифы, с учетом НДС, превышают муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений (2883,00 руб./Гкал с НДС). Объем мер социальной поддержки (МСП) обременяет бюджет города. Для приведения в соответствие возможностей городского бюджета с растущими объемами МСП ежегодно производится пересмотр данного стандарта.

Для МУП «Шарьинская ТЭЦ» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (постановление от 16.12.2022 г. №22/513) установлена плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» в размере 81,65 тыс. руб. за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения.

## Плата за подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, для каждого потребителя, в том числе застройщика, должна устанавливаться в индивидуальном порядке в соответствии со сметой на эти работы.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства к системе теплоснабжения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком (Застройщиком) и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на которую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

Корректировка градостроительного плана в части переноса площадок нового строительства в микрорайоны, в которых имеются резервы по пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, например, в поселок Новый, значительно сократило бы плату за подключение к тепловым сетям.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»:

- Низкая плотность тепловой нагрузки, то есть малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф. При отсутствии природного газа целесообразно закрывать наиболее мелкие котельные путем объединения районов теплоснабжения или подключения их потребителей к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ. С приходом в город природного газа целесообразно мелкие котельные закрывать, а их потребителей переводить на индивидуальное теплоснабжение с помощью котлов наружного или внутреннего размещения. При отсутствии природного газа возможно при экономическом обосновании котельные с наиболее малыми подключенными нагрузками перевести на электрокотлы.

- Практически полный физический и моральный износ половины котлов. Их реальная тепловая мощность ниже паспортной, и велика вероятность выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам.

- Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки службы котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Неотлаженность гидравлического режима разветвленных тепловых сетей (котельные №14, 15, 16). В результате имеет место повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов и «недотоп» концевых потребителей.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает нерациональные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельных и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению, фактические удельные расходы топлива.

Шарьинская ТЭЦ

- Использование относительно дорогостоящего топлива – мазута и каменного угля. Высокая цена получаемого от поставщиков топлива и его дефицит на рынке значительно увеличивают топливную составляющую в себестоимости производимой тепловой энергии.

- Практически полный физический и моральный износ части котлов. 2 котла: БКЗ-75 (ст. №5 и 6) и котел КВГМ-100 (ст. №2) выведены из эксплуатации. Один котел КВГМ-100 поддерживается в состоянии рабочего резерва на пиковые нагрузки, однако он работает только на мазуте и увеличивает себестоимость тепловой энергии и ее топливную составляющую. Котлы ТП-35У эксплуатируются с конца шестидесятых годов прошлого столетия (ввод в эксплуатацию с 1964 по 1967 годы), а котел Т-35-40 эксплуатируется с 1975 года.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей.

- Значительный физический износ тепловой изоляции большей части квартальных тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям. Отдельные участки находятся в неудовлетворительном состоянии. Выборочные ремонты тепловой изоляции производились, в основном, с использованием эффективной теплоизоляции - полуцилиндров из пенополиуретана.

- Недостаточная надежность теплоснабжения основной части города, поскольку теплотрасса на город при наличии 2-х выводов не доведена до пункта разветвления основных магистралей (бывшей насосной). Единственная тепломагистраль, идущая по ул. Адмирала Виноградова, имеет недостаточную пропускную способность из-за переходов на меньшие диаметры, что увеличивает потери давления, уменьшает располагаемый напор и создает проблемы при подключении дополнительных концевых потребителей.

- Отсутствие закольцовывающих участков теплосетей между радиальными тепломагистралями: тепломагистраль по ул. 50 лет Советской власти не закольцована с тепломагистралью по ул. Больничный городок, тепломагистраль по ул. Ломоносова не продолжена до центра города и не закольцована с тепломагистралью по ул. Адмирала Виноградова

- В городе ведется работа по установке потребителями приборов учета тепловой энергии. Всего установлено 754 узел учета, в том числе в многоквартирных жилых домах (МКД) 205 узлов, в частных жилых домах 269 узел учета, у юридических лиц 280 узла. Не установили приборы учета 27 юридических лица. Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет 62%

.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (в 2022 году), произошли следующие изменения в составе теплоисточников и подключенных к ним потребителей:

- Котельная локомотивного депо ОАО «РЖД» прекратила теплоснабжение сторонних потребителей, которые были подключены к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ. отопительный период показал, что теплоснабжение подключенных потребителей привокзального микрорайона осуществляется в пределах санитарных норм.

- К тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ в 2022 г. было подключено 37 потребителей с тепловой нагрузкой 2,402 Гкал/ч, в том числе 29 потребителей переключены с котельной локомотивного депо. В тоже время от тепловых сетей ТЭЦ отключен 21 потребитель с общей тепловой нагрузкой 0,51853 Гкал/ч.

- На 2023 год у ЕТО имеется 11 заявок на подключение к тепловым сетям потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 4,4287 Гкал/ч.

Структура тепловых нагрузок жилых и общественных зданий города в зонах действия источников тепловой энергии после перераспределения тепловых потребителей приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на 2021 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, источника тепловой энергии | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная №2 | 0,0775 | 0,0775 | 0 | 0 |
| 1.2 | Котельная №3 | 0,0394 | 0,0394 | 0 | 0 |
| 1.3 | Котельная №4 | 0,0829 | 0,0829 | 0 | 0 |
| 1.4 | Котельная №6 | 0,2611 | 0,2611 | 0 | 0 |
| 1.5 | Котельная №7 | 0,1385 | 0,1385 | 0 | 0 |
| 1.6 | Котельная №9 | 0,2275 | 0,2275 | 0 | 0 |
| 1.7 | Котельная №10 | 0,3790 | 0,3790 | 0 | 0 |
| 1.8 | Котельная №11 | 0,0487 | 0,0487 | 0 | 0 |
| 1.9 | Котельная №12 | 0,1130 | 0,1130 | 0 | 0 |
| 1.10 | Котельная №13 | 0,0932 | 0,0932 | 0 | 0 |
| 1.11 | Котельная №14 | 0,1688 | 0,1688 | 0 | 0 |
| 1.12 | Котельная №15 | 0,3080 | 0,3080 | 0 | 0 |
| 1.13 | Котельная №16 | 0,5923 | 0,5923 | 0 | 0 |
| 1.14 | Котельная №17 | 0,0806 | 0,0806 | 0 | 0 |
| 1.15 | Котельная №20 | 0,0510 | 0,0510 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2,6616 | 2,6616 | 0 | 0 |
| 2 | МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | 103,0814 | 78,4794 | 24,602 | 0 |
|  | Всего по городскому округу | 105,7429 | 81,1409 | 24,602 | 0 |

Значительная часть нового строительства планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 453,12 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 1500 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление согласно СП 50.13330.2012 составляет 0,517 Вт/(м3*оС) или 190,56 кВт*ч/м2. Для ГО г. Шарья градусо-сутки отопительного периода согласно климатологии района, составляют: ГСОП = 224*(20+4,4) = 5465,6 град.*сут.

Удельное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения имеет тенденцию к уменьшению за счет строительства новых энергоэффективных ИЖД, а также за счет замены в существующих МКД и в общественных зданиях старых деревянных окон на современные пластиковые стеклопакеты и утепления наружных стен.

Потребление тепловой энергии от теплоисточника может быть рассчитано по формуле:

Q = Qоот.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+Qгвс  Гкал/год                                         (3)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000 =  Qогвс * nгвс Гкал/год                                                    (4)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв= 0,052 Гкал/м3 |
| nгвс- | период ГВС, сут./год; принимается nгвс= 224 сут./год |

Средняя обеспеченность жилой площадью по городскому округу составляет:

921420/34828 = 26,5 м2/чел.

Количество жителей в индивидуальных домах составляет: 452060/26,5 = 17087 чел.

Qгвс = 100*17087*224*0,052/1000   = 19902,9 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели.

Qогвс = 19902,9/5376 = 3,7022 Гкал/ч

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

ΔQинд.от. = 190,56*1500/1000 = 285,84 МВт*ч/год= 245,82 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 245,82/5376=0,0457 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,0457*(20+32)/(20+4,4) = 0,0974 Гкал/ч;

Прироста численности населения в индивидуальных домах не будет. При этом будет ежегодно расти обеспеченность жилой площадью на величину: 1500/17087 = 0,088 м2/чел.  По этой же причине не произойдет увеличение потребления горячей воды и потребление тепловой энергии на ГВС.

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 190,56*452,06 = 85144,6 МВт*ч/год = 74084,3 Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = (74084,3/5376)*(20+32)/(20+4,4) = 29,368 Гкал/ч.

При отсутствии газовых водонагревателей горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда производится с помощью твердотопливных или электрических водонагревателей.

Потребление тепловой энергии от теплоисточников в базовый период (в 2022 году) приведено в таблице 2.1.1.

Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья приведены в таблице 2.2.3.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского поселения приведен в таблице 2.2.4.

Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 2.1.1. Потребление тепловой энергии и энергоресурсов в базовый период.

| Показатели | №2 | №3 | №4 | №6 | №7 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №20 | итого по котель-ным | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализация тепловой энергии, Гкал | 273,2 | 119,0 | 174,1 | 433,6 | 313,9 | 403,6 | 659,3 | 122,6 | 283,5 | 217,5 | 602,8 | 619,6 | 795,0 | 171,4 | 199,5 | 5388,5 | 162328 |
| сетевые потери, Гкал | 37,0 | 11,2 | 11,0 | 44,0 | 18,0 | 40,3 | 69,8 | 3,0 | 8,8 | 0,9 | 240,9 | 88,8 | 549,4 | 55,0 | 0 | 1178,0 | 60465 |
| отпуск тепловой энергии, Гкал | 310,2 | 130,2 | 185,1 | 477,5 | 331,9 | 444,0 | 729,1 | 125,6 | 292,2 | 218,5 | 843,7 | 708,4 | 1344,5 | 226,5 | 199,5 | 6566,6 | 222793 |
| СН, Гкал | 12,9 |  | 7,7 | 19,9 | 13,8 | 18,5 | 30,4 |  | 12,2 |  | 35,2 | 29,5 | 56,0 |  |  | 236,1 | 92107 |
| производство тепловой энергии, Гкал | 323,1 | 135,6 | 192,8 | 497,4 | 345,7 | 462,5 | 759,5 | 130,8 | 304,4 | 227,6 | 878,8 | 737,9 | 1400,5 | 235,9 | 207,8 | 6840,2 | 314900 |
| потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| уголь, т | 122,4 |  | 98,5 | 222,0 | 133,7 | 267,7 | 563,2 |  | 208,5 |  | 347,6 | 268,3 | 640,0 |  |  | 2872,0 | 77234 |
| электроэнергия на отопление, тыс. кВт*ч |  | 127,9 |  |  |  |  |  | 151,5 |  | 228,9 |  |  |  | 249,9 | 209,9 | 968,1 |  |
| мазут, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4512 |
| потребление электро-энергии всего, кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14398 |

2.2. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

В 2022 году в городском округе введен в эксплуатацию 21 объект. Их перечень приведен в таблице 1.4.1. Сведения о подключении выше указанных объектов нового строительства к системам теплоснабжения отсутствуют. Вероятно, собственники этих объектов оборудовали индивидуальные источники теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 20 жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 4,4287 Гкал/ч (см. таблицу 2.2.2.).  В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме 5000 м2/год, в том числе многоквартирных домов –3500 м2/год.

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);

- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улицы Юбилейная;

- в районе улиц Вокзальная, Ольги Степановой;

- в районе улицы Базовой, пер. Базовый;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Перечень объектов, на которые выдано разрешение на подключение к тепловым сетям, приведен в таблице 2.2.1. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья, приведен в таблице 2.2.2.

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на подключение к тепловым сетям в 2023 году.

| № п/п | Наименование объекта и его местонахождение | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 3 ФОК | 0,944 |
| 2 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10 школа | 1,499 |
| 3 | г. Шарья, ул. Мира, д. 14 ИЖД | 0,015 |
| 4 | г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д.15а ФОК | 0,604476 |
| 5 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 65 ТЦ | 0,482101 |
| 6 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.1 ТЦ | 0,468301 |
| 7 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.2 ТЦ | 0,144274 |
| 8 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 магазин | 0,047033 |
| 9 | г. Шарья, ул. Больничный Городок, д.32 | 0,0215 |
| 10 | г. Шарья ул. Чапаева, д.39 | 0,021 |
| 11 | г. Шарья, ул. Ленина, д.116 МКД | 0,182 |
|  | Итого | 4,428685 |

Таблица 2.2.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья

| № п/п | Объект и его местонахождения | Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, 15а | 0,6045 |  |  |  |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, проезд Базовый, 3 | 0,944 |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Ленина, д.116 | 0,182 |  |  |  |  |
| 4 | г. Шарья, ул. Мира, д. 14 ИЖД | 0,015 |  |  |  |  |
| 5 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 65 ТЦ | 0,4821 |  |  |  |  |
| 6 | г. Шарья, ул. Ольги Степановой, з/у 68, корп.1,2 ТЦ | 0,6126 |  |  |  |  |
| 7 | г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32 магазин | 0,047 |  |  |  |  |
| 8 | г. Шарья, ул. Больничный Городок, д.32 | 0,0215 |  |  |  |  |
| 9 | г. Шарья ул. Чапаева, д.39 | 0,021 |  |  |  |  |
| 10 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 10 школа | 1,499 |  |  |  |  |
| 11 | Многоквартирные дома, г. Шарья, ул. О. Степановой, д. 65, 67, 68, 69, 70 |  |  | 10 0,6 |  |  |
| 12 | Школа №1 г. Шарья, ул. Юбилейная, 10 |  | 21,472 1,499 |  |  |  |
| 13 | Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 5 |  | 2,4 0,144 |  |  |  |
| 14 | Торговый комплекс, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 68 |  |  | 6,3 0,756 |  |  |
| 15 | Детский сад на 220 мест, г. Шарья, ул. Карла Маркса, 54 |  | 2,7 0,162 |  |  |  |
| 16 | МКД (126 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 1 |  |  |  | 4,88 0,293 | 4,89 0,293 |
| 17 | МКД (180 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 2 |  |  |  | 6,48 0,389 | 6,48 0,389 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 70 «а» |  |  | 7,0 0,167 |  |  |
| 19 | Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 3 |  |  | 5,0 0,126 |  |  |
|  | Итого: | 4,4287 | 1,805 | 1,649 | 0,682 | 0,682 |

Таблица 2.2.3. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь ИЖФ, м2 | 438560 | 440060 | 441560 | 443060 | 444560 | 446060 | 447560 | 449060 | 450560 | 452060 | 453560 | 455060 | 456560 | 458060 | 459560 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 28,4914 | 28,5888 | 28,6863 | 28,7837 | 28,8812 | 28,9786 | 29,0761 | 29,1735 | 29,271 | 29,3684 | 29,4659 | 29,5633 | 29,6608 | 29,7582 | 29,8557 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 17987 | 17887 | 17787 | 17687 | 17587 | 17487 | 17387 | 17287 | 17187 | 17087 | 17087 | 17087 | 17087 | 17087 | 17087 |
| расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 3,897 | 3,876 | 3,854 | 3,832 | 3,811 | 3,789 | 3,767 | 3,746 | 3,724 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 |
| расчетные тепловые нагрузки суммарные | 32,389 | 32,464 | 32,540 | 32,616 | 32,692 | 32,767 | 32,843 | 32,919 | 32,995 | 33,071 | 33,168 | 33,265 | 33,363 | 33,460 | 33,558 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | -0,434 | -0,162 | 0 | -0,11 | -0,078 | -0,185 | -0,313 | -0,039 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,1 | -0,1 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,062 | 1,962 | 1,862 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,062 | 1,962 | 1,862 |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,761 | -0,15 | 0,323 | -0,962 | -0,365 | 6,710 | 0,211 | 1,517 | 2,8287 | 0,905 | 1,499 | 0,342 | 0,342 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 81,309 | 82,214 | 83,713 | 84,055 | 84,397 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,651 | 0 | -1,1686 | -0,347 | -3,850 | 0 | 0,367 | 1,600 | 0,90 | 0,150 | 0,340 | 0,340 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 29,601 | 29,601 | 28,432 | 28,085 | 24,235 | 24,235 | 24,602 | 26,202 | 27,102 | 27,252 | 27,592 | 27,932 |
| Расчетные тепловые нагрузки на ТЭЦ, Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 103,082 | 107,511 | 109,316 | 110,965 | 111,647 | 112,329 |

2.3. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа

Таблица 2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского округа, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 9,881 | 9,881 | 9,889 | 10,692 | 9,7532 | 9,7532 | 9,7532 | 9,7532 | 9,7532 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| от ТЭЦ | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 137,6 | 137,6 | 137,6 |
| Итого приход тепловой мощности | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,8 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на котельные | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| на ТЭЦ | 99,39 | 99,39 | 100,15 | 100,65 | 100,97 | 98,84 | 98,13 | 100,99 | 101,20 | 103,08 | 107,51 | 109,32 | 110,96 | 111,65 | 112,33 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 103,89 | 103,46 | 104,06 | 104,56 | 104,25 | 102,04 | 101,14 | 103,69 | 103,86 | 105,74 | 110,17 | 111,98 | 112,53 | 113,21 | 113,89 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от котельных | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| от ТЭЦ | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
| Итого суммарные тепловые потери | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,941 | 11,918 | 11,908 | 11,908 | 11,908 | 11,857 | 11,857 | 11,857 |
| Затраты на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в котельных | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| на ТЭЦ | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Итого затраты на собственные нужды | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Нагрузка на котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных | 4,801 | 4,367 | 4,205 | 4,205 | 3,570 | 3,492 | 3,307 | 2,994 | 2,933 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| ТЭЦ | 111,20 | 111,20 | 111,96 | 112,46 | 112,79 | 110,65 | 109,94 | 112,80 | 113,01 | 114,90 | 119,33 | 121,13 | 122,78 | 123,46 | 124,14 |
| Итого нагрузка на котлы | 116,00 | 115,57 | 116,17 | 116,67 | 116,36 | 114,15 | 113,25 | 115,80 | 115,95 | 117,82 | 122,25 | 124,05 | 124,55 | 125,23 | 125,91 |
| Дефицит тепловой мощности(-) , резерв (+) | 65,419 | 65,853 | 65,254 | 62,314 | 62,626 | 64,843 | 66,543 | 63,057 | 62,907 | 61,033 | 56,605 | 54,800 | 15,050 | 14,368 | 13,686 |
| в том числе у котельных | 7,519 | 7,953 | 8,115 | 5,676 | 6,311 | 6,397 | 7,385 | 6,759 | 6,821 | 6,831 | 6,831 | 6,831 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| на ТЭЦ | 53,099 | 53,533 | 52,934 | 52,433 | 52,745 | 54,954 | 55,851 | 53,303 | 53,154 | 51,280 | 46,851 | 45,046 | 13,050 | 12,368 | 11,686 |

3. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя

3.1 Перспективное потребление тепловой энергии в городском округе г. Шарья

Таблица 3.1.1. Расчет перспективного потребления тепловой энергии, Гкал

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 34139,3 | 33949,5 | 33759,7 |  | 33569,9 |  | 33380,1 |  | 33190,3 |  | 33000,5 |  | 32810,7 |  | 32620,9 |  | 32431,1 |  | 32431,1 |  | 32431,1 |  | 32431,1 |  | 32431,1 |  | 32431,1 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 67159,0 | 67388,7 | 67618,4 |  | 67848,1 |  | 68077,8 |  | 68307,5 |  | 68537,2 |  | 68766,9 |  | 68996,6 |  | 69226,3 |  | 69456,0 |  | 69685,7 |  | 69915,4 |  | 70145,1 |  | 70374,8 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 101298,3 | 101338,2 | 101378,1 |  | 101418,0 |  | 101457,9 |  | 101497,8 |  | 101537,7 |  | 101577,6 |  | 101617,6 |  | 101657,5 |  | 101887,2 |  | 102116,9 |  | 102346,6 |  | 102576,3 |  | 102806,0 |  |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 756,0 | 756,0 | 756,0 |  | 756,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 10626,1 | 9603,1 | 9221,2 |  | 9221,2 |  | 7724,4 |  | 7540,6 |  | 7104,5 |  | 6367,7 |  | 6212,0 |  | 5388,5 |  | 6275,7 |  | 6275,7 |  | 3679,5 |  | 3679,5 |  | 3679,5 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 11382,1 | 10359,1 | 9977,2 |  | 9977,2 |  | 7724,4 |  | 7540,6 |  | 7104,5 |  | 6367,7 |  | 6212,0 |  | 5388,5 |  | 6330,8 |  | 6330,8 |  | 3679,5 |  | 3679,5 |  | 3679,5 |  |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление тепловой энергии на ГВС | 38908,8 | 38908,8 | 38908,8 |  | 39783,7 |  | 39783,7 |  | 38213,1 |  | 37746,8 |  | 32572,4 |  | 32572,4 |  | 33065,6 |  | 35216,0 |  | 36425,6 |  | 36627,2 |  | 37084,2 |  | 37541,1 |  |
| потребление тепловой энергии на отопление | 160211,0 | 160211,0 | 161942,0 |  | 161601,0 |  | 162336,0 |  | 160148,0 |  | 159318,0 |  | 142009,0 |  | 129092,6 |  | 128599,4 |  | 128440,0 |  | 127230,4 |  | 128530,4 |  | 129830,4 |  | 131130,4 |  |
| потребление тепловой энергии всего | 199119,8 | 199119,8 | 200850,8 |  | 201384,7 |  | 202119,7 |  | 198361,1 |  | 197064,8 |  | 174581,4 |  | 161665,0 |  | 161665,0 |  | 163656,0 |  | 163656,0 |  | 165157,6 |  | 166914,6 |  | 168671,5 |  |

3.2. Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

Таблица 3.2.1. Расчет перспективного баланса теплоносителя в системах теплоснабжения

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1084,8 | 1084,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1084,8 | 1084,8 | 1084,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 30,1 | 26,38 | 26,14 | 28,8 | 27,1 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 3,983 | 3,549 | 3,387 | 3,387 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 77,67 | 69,21 | 66,05 | 66,05 | 63,90 | 62,38 | 58,77 | 52,68 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 30,44 | 30,44 | 30,44 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 112,0 | 103,5 | 100,4 | 100,4 | 94,0 | 88,8 | 84,9 | 81,5 | 79,0 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 1532,0 | 1416,2 | 1373,0 | 1373,0 | 1285,9 | 1192,9 | 1141,2 | 1095,1 | 1062,0 | 1044,5 | 1044,5 | 1044,5 | 679,3 | 679,3 | 679,3 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 45,2 | 39,6 | 39,2 | 43,2 | 40,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1234,3 | 1182,1 | 1139,9 | 1104,2 | 1084,8 | 1084,8 | 1084,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 |
| на 1 Гкал | 0,121 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,149 | 0,142 | 0,144 | 0,155 | 0,154 | 0,159 | 0,138 | 0,138 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарьинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от водоподготовительных установок, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 84066,4 | 86478,4 | 86715,9 | 87109,4 | 87199,1 | 87288,9 |
| из водопровода сырой воды, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого приход, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 84066,4 | 86478,4 | 86715,9 | 87109,4 | 87199,1 | 87288,9 |
| Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем теплоносителя в тепловой сети, м3 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4406,2 | 4292,2 | 4242,5 | 4242,5 | 4354,1 | 4354,1 | 4354,1 | 4354,1 | 4354,1 |
| расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 70,435 | 70,435 | 71,196 | 71,046 | 71,369 | 70,407 | 70,042 | 76,752 | 76,963 | 78,480 | 81,309 | 82,214 | 83,713 | 84,055 | 84,397 |
| объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 1373,5 | 1373,5 | 1388,3 | 1385,4 | 1391,7 | 1372,9 | 1365,8 | 1496,7 | 1500,8 | 1530,4 | 1585,5 | 1603,2 | 1632,4 | 1639,1 | 1645,7 |
| объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | 5779,7 | 5779,7 | 5794,5 | 5791,6 | 5797,9 | 5779,1 | 5772,0 | 5788,9 | 5743,3 | 5772,9 | 5939,6 | 5957,3 | 5986,5 | 5993,2 | 5999,8 |
| нормативные потери теплоносителя, м3 | 79066,1 | 79066,1 | 79269,1 | 79229,0 | 79315,2 | 79058,6 | 78961,2 | 79191,6 | 77189,6 | 77587,2 | 79828,4 | 80065,6 | 80458,5 | 80548,1 | 80637,7 |
| аварийная подпитка теплосетей, м3 | 115,6 | 115,6 | 115,9 | 115,8 | 116,0 | 115,6 | 115,4 | 115,8 | 114,9 | 115,5 | 118,8 | 119,1 | 119,7 | 119,9 | 120,0 |
| технологические затраты теплоносителя, м3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6609,3 | 6438,3 | 6363,8 | 6363,8 | 6531,2 | 6531,2 | 6531,2 | 6531,2 | 6531,2 |
| Итого затраты теплоносителя, м3 | 85791,0 | 85791,0 | 85994,3 | 85954,2 | 86040,5 | 85783,5 | 85686,0 | 85745,7 | 83668,2 | 84066,4 | 86478,4 | 86715,9 | 87109,4 | 87199,1 | 87288,9 |
| на 1 Гкал | 0,308 | 0,308 | 0,306 | 0,290 | 0,390 | 0,372 | 0,356 | 0,373 | 0,317 | 0,373 | 0,387 | 0,380 | 0,307 | 0,304 | 0,302 |

3.3. Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо , т/ч                                                                            (5)

где  gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 75/50оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70оС  gр  = 40 т/ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 110/70оС  gр  = 25 т/ч*(Гкал/ч).

Qо  - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 2.1.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                           (6)

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах теплосетей, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1. Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

1) По котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» все выводы имеют достаточный или завышенный диаметр, что следует учитывать при замене выводных участков тепловых сетей.

2) По станции МУП «Шарьинская ТЭЦ» основные линии на ул. 50 лет Советской власти и на ул. Адмирала Виноградова имеют недостаточный диаметр, а тепловая нагрузка на эти линии ежегодно возрастает. Кроме того, вывод диаметром 350 мм с коллекторов станции через железную дорогу вообще не проложен и объединяется с выводом диаметром 500 мм, а после станции скорой помощи не доведен до насосной.  Такая ситуация сложилась из-за развития города без учета возможностей тепловых сетей. Подключение новых потребителей требует увеличения расхода теплоносителя в магистралях и со станции в целом, что увеличивает потери давления и снижает располагаемый напор на вводах потребителей. Располагаемый напор у концевых потребителей составляет всего 5 м в.ст. Требуемый расход теплоносителя для обеспечения расчетной тепловой нагрузки 103 Гкал/ч составляет 2575 м3/ч и достигается включением на параллельную работу 2-х сетевых насосов СЭ-1250-140. После проведения работ по замене участков тепломагистрали по ул. Адмирала Виниградова с Ду250 на Ду 300 мм, а также завершения работы по прокладке второй линии диаметром 350 мм от ТЭЦ до бывшей насосной и разделении потребителей по тепломагистралям города в соответствии с суммарной тепловой нагрузкой по микрорайонам снизятся линейные потери давления, возрастет располагаемый напор, и у станции будет возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки.

С другой стороны, многие линии тепловых сетей: на пос. Новый, на пос. Алешунино, на Больничный Городок являются недогруженными. В этих микрорайонах города размещение нового строительства потребует значительно меньших затрат на подключение потребителей.

Таблица 3.3.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход тепло-носителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 95/70 | 0,0775 | 3,9 | 32,5 | 82 |
| Котельная №3 | 95/70 | 0,0394 | 2,0 | 23,2 | 82 |
| Котельная №4 | 95/70 | 0,0829 | 4,1 | 33,6 | 50 |
| Котельная №6 | 95/70 | 0,2225 | 11,1 | 55,0 | 50 |
| Котельная №7 | 95/70 | 0,1385 | 6,9 | 43,4 | 82 |
| Котельная №9 | 95/70 | 0,2275 | 11,4 | 55,6 | 100+69 |
| Котельная №10 | 95/70 | 0,379 | 19,0 | 71,8 | 3*69 |
| Котельная №11 | 95/70 | 0,0487 | 2,4 | 25,7 | 50 |
| Котельная №12 | 95/70 | 0,113 | 5,7 | 39,2 | 50 |
| Котельная №13 | 95/70 | 0,0932 | 4,7 | 35,6 | 50 |
| Котельная №14 | 95/70 | 0,1688 | 8,4 | 47,9 | 100 |
| Котельная №15 | 95/70 | 0,308 | 15,4 | 64,7 | 69 |
| Котельная №16 | 95/70 | 0,5923 | 29,6 | 89,8 | 150 |
| Котельная №17 | 95/70 | 0,0806 | 4,0 | 33,1 | 69 |
| Котельная №20 | 95/70 | 0,051 | 2,6 | 26,3 | 50 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |
| выводы на основную часть города | 110/70 | 53,729 | 1343,2 | 604,7 | 515+357 |
| отвод на ул. Монтажников | 110/70 | 0,319 | 8,0 | 46,6 | 82 |
| отвод на поселок Новый | 110/70 | 1,591 | 39,8 | 104,1 | 207 |
| отвод на поселок Алешунино | 110/70 | 1,752 | 43,8 | 109,2 | 150 |
| отвод на больничный городок | 110/70 | 3,7 | 92,5 | 158,7 | 259 |
| линия на ул. Ленина и центр города, в т.ч. | 110/70 | 18,247 | 456,2 | 352,4 | 408 |
| линия на ул. Адмирала Виноградова | 110/70 | 16,044 | 401,1 | 330,4 | 259-309 |
| линия на ул. Ломоносова | 110/70 | 0,7 | 17,5 | 69,0 | 408 |
| линия на ул. 50 лет Советской Власти, в т.ч. | 110/70 | 25,718 | 643,0 | 418,3 | 357 |
| отвод на ул. Юбилейную | 110/70 | 6,3 | 157,5 | 207,1 | 259 |
| линия на ул. 50 лет Советской Власти | 110/70 | 15,14 | 378,5 | 321,0 | 259 |
| отвод на микрорайон №1 | 110/70 | 3,6 | 90,0 | 156,5 | 150 |
| выводы на пгт Ветлужский: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| вывод на ул. Спортивная, Центральная | 110/70 | 13,023 | 325,6 | 297,7 | 259 |
| вывод на ул. Дружбы, Молодежная | 110/70 | 14,04 | 351,0 | 309,1 | 309 |
| Вывод на лесопристань и п. Поссовет | 110/70 | 1,99 | 49,8 | 116,4 | 259 |
| Линия на микрорайон Привокзальный | 110/70 | 2,504 | 62,6 | 130,5 | 207 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

4.1. Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеют средний срок службы котлов 25 лет, то есть котлы отработали по 3 полезных срока эксплуатации. Из 26 угольных котлов 17 котлов – чугунные секционные выпуска 60 – 70 –х годов. Теплоснабжение потребителей в пределах санитарных норм обеспечивается только при хорошем качестве поставленного топлива — каменного угля и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону. Другой проблемой являются малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии. 5 котельных (№№ 2,3,4,6,7) отапливают только детские сады и школы. 5 котельных (№№ 11,13,16,17,20) отапливают только жилые дома. Котельная №12 отапливает только федеральные учреждения. Остальные котельные (№№ 10,14,15) отапливают как объекты учреждений, организаций, так и жилой фонд. Из-за малых объемов отпуска тепловой энергии велико относительное значение сетевых потерь. В целом по теплосетям котельных сетевые потери составляют 20,1%, а в сетях от котельной №16 сетевые потери составляют 45% и практически равны полезному отпуску тепловой энергии. Высокая стоимость топлива, сверхнормативные затраты топлива и электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы делают себестоимость тепловой энергии от котельных этой теплоснабжающей организации выше, чем установленный тариф. Администрацией города и теплоснабжающей организацией проводится работа по выводу из эксплуатации убыточных котельных и переводу их потребителей на централизованную систему теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ.

Теплоэлектроцентраль Шарьинская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией до 95% тепловых нагрузок потребителей (см. таблицу 1.5.1), и с развитием города эта доля ежегодно повышается. ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На станции в 2019 году были проведены работы по переводу всех паровых котлов на сжигание каменного угля, что позволило снизить затраты на приобретение топлива. Доля мазута в топливном балансе сократилась с 20,8% до 10%, а доля каменного угля возросла с 52% до 90%. По этим причинам себестоимость тепловой энергии от ТЭЦ ниже, чем от муниципальных котельных. На станции имеется резерв тепловой мощности по котлам. Резервный котел КВГМ-100-150, ст. № 1 работает только на мазуте, поэтому его включение в работу при пиковых нагрузках повышает себестоимость тепловой энергии.  Средний срок службы котлов составляет 50 лет, то есть они отработали более, чем по 2 полезных срока эксплуатации. При проведении реконструкции станции паровые котлы подлежат замене, а водогрейный котел КВГМ-100-150 переводится на основное топливо природный газ. Мазут останется резервным топливом для всех котлов.

Другим «узким местом» Шарьинской ТЭЦ являются ее тепловые сети. Вторая линия тепломагистрали на основную часть города не завершена строительством: не проложена под железной дорогой и не доведена до насосной станции. В результате надежность теплоснабжения большей части города находится на низком уровне, уменьшен радиус зоны эффективного теплоснабжения. В связи с ежегодным вводом в эксплуатацию жилых и общественных зданий растет суммарная тепловая нагрузка на основных отводах от тепломагистрали и в целом на этот вывод с ТЭЦ. Завершение строительства 2-й линии тепломагистрали становится для города жизненно необходимым. В любом случае следует проводить работы по разгрузке основных тепломагистралей путем строительства для отдельных микрорайонов квартальных котельных на местных видах топлива или природном газе. Недостаточной является и пропускная способность 2-х основных участков тепловых сетей: по ул. Адмирала Виноградова на центр города и по ул. 50 лет Советской власти на район нового строительства. Вторая линия на центр города по ул. Ломоносова диаметром 400 мм заканчивается в самом ее начале, что значительно снижает надежность теплоснабжения потребителей, расположенных не только в центральной части города, но и расположенных по ул. Адмирала Виноградова.

Шарьинская ТЭЦ имеет установленную электрическую мощность 21 МВт, и проведении реконструкции будет более конкурентоспособна на оптовом рынке электроэнергии.

4.2. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения городского округа г. Шарья в условиях проводимой газификации следует учитывать следующие особенности:

1). Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья является население (74% потребляемой тепловой энергии). Не отапливают в городе жилые дома только 6 котельных: №№ 2,3,4 ,6,7 и 12. При проведении газификации переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений в городе переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая централизованная система отопления (с учетом введенных муниципальных стандартов отопления).

2). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

3). Теплоисточниками, работающими на природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);

- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 400 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;

- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

4). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;

- наличие на котельной водоподготовки для подпитки системы теплоснабжения;

- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;

- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;

- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в городе создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 3 сценария развития теплоснабжения городского округа:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- подготовка проекта реконструкции ТЭЦ с установкой паровых и водогрейных котлов, работающих на природном газе.

С приходом природного газа:

Сценарий 2. Частичный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей. Реконструкция всех муниципальных угольных и электрических котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных большей части подключенных тепловых нагрузок. Котельные, отапливающие только бюджетные учреждения, передаются на содержание этих учреждений. Отапливаемые от котельных ИЖД и малоквартирные МКД переводятся на индивидуальное теплоснабжение. Котельные, отапливающие МКД и бюджетные организации, сохраняются и реконструируются в газовые БМК.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ с установкой паровых и водогрейных котлов, работающих на природном газе. Сохранение для ТЭЦ электрогенерации и большей части подключенных тепловых нагрузок. Отапливаемые от ТЭЦ ИЖД и малоквартирные МКД, расположенные за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, переводятся на индивидуальное теплоснабжение. Отдельные бюджетные учреждения по заявкам их вышестоящих организаций отключаются от сетей ТЭЦ и переходят на индивидуальное теплоснабжение.

Собственникам квартир в МКД разрешается переход на индивидуальное теплоснабжение всем домом.

Сценарий 3. Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей. В работе остаются только котельные, отапливающие МКД, производственные объекты и федеральные бюджетные учреждения (котельные №9, №10, №12, №15). Оставшиеся в работе котельные реконструируются в газовые блочно-модульные.

Реконструкция Шарьинской ТЭЦ с установкой паровых котлов, работающих на природном газе. Сохранение для ТЭЦ электрогенерации и значительной части подключенных тепловых нагрузок. На индивидуальное теплоснабжение переводится большая часть бюджетных учреждений районного и областного подчинения.

Собственникам квартир в МКД разрешается переход на индивидуальное теплоснабжение без ограничений.

4.2.1. Сценарий 1 имеет право на существование в связи с отсутствием конкретных сроков газификации городского округа и возможным переносом их на более позднее время. Замена котлов и насосов требует относительно небольших затрат и дает их быструю окупаемость. За этот период должен быть продуман и разработан проект реконструкции ТЭЦ, выбраны наиболее энергоэффективные котлоагрегаты и другое оборудование станции отечественных производителей.

4.2.2.	Сценарий 2 предусматривает оптимальное для городского округа и региона в целом сочетание централизованного и индивидуального теплоснабжения. Этот сценарий имеет цель освободить организации здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты от не свойственных для них функций эксплуатации газовых теплоисточников, которые являются опасными производственными объектами и передать эксплуатацию газовых теплоисточников специализированной организации МУП «Шарьинская ТЭЦ».

Этот сценарий позволяет иметь максимально возможную загрузку тепловых мощностей ТЭЦ, созданию условий для ее прибыльной работы с последующим инвестированием накопленной прибыли в дальнейшее развитие систем теплоснабжения городского округа.

4.2.3.	Сценарий 3 реализует установку администрации Костромской области на полную децентрализацию всей системы теплоснабжения городского округа. Действительно, можно отказаться от исполнения заключенных договоров и отключить от централизованной системы теплоснабжения бюджетных, производственных и прочих потребителей. Но в МКД всегда останутся собственники квартир, которые не имеют возможности или желания перейти на индивидуальное теплоснабжение.

Если при опросе собственников жилых помещений, федеральных организаций выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение хотя бы одного из потребителей, то администрация городского округа не вправе прекращать отопление такого объекта, и вынуждена будет продолжать эксплуатацию существующей угольной муниципальной котельной или установить в такой квартире электрообогреватели. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Поскольку при этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение, то в результате будет иметь место постоянное снижение тепловой нагрузки на работающие ТЭЦ и котельные и, в конечном счете, ухудшение экономических показателей теплоснабжающей организации из-за выпадающих доходов. Снижение реализации тепловой энергии приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета, значительно увеличит срок окупаемости инвестиций, вложенных в реконструкцию ТЭЦ.

Здания существующих угольных котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающем на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 1 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2023, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | до 1 МВт | 11310,7 |
| 19-02-001-02 | от 1 до 5 МВт | 6562,6 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 8,16 МВт | 6808,8 |
| 19-02-001-04 | от 8,16 до 12 МВт | 5283,4 |

4). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,4 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», котлы компании «Энтророс» (г. Санкт-Петербург) или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы оснащаются вентиляторными горелками, отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. При выборе места размещения БМК следует учитывать их санитарно-защитную зону: минимальный отступ в 50 м от жилых зданий, школ, детских садов и больниц.

6). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,4 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

7). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, вспомогательное оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Для котельных норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2022 год:

- для ТЭЦ  bпр.пл.=222,17 кг у.т./Гкал;

- для угольных котельных bпр.пл.=220,59 кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных котлов тепловой мощностью, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты bпр.газ..=155,3 кг у.т./Гкал.

КПД новых угольных котлов принимается 75%, bпр.уг. =190,5 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (7)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 6656 руб./тыс. м3;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 5039,77 руб./т.

- средняя цена мазута с доставкой принимается 21694,14 руб./т.

Средняя цена 1 т у.т. без НДС составляет:

- природного газа: Цт у.т = 6656/1,154 = 5767,76 руб./т у.т.

- угля: Цт у.т = 5039,77/0,73 = 6903,79 руб./т у.т.

- мазута Цт у.т = 21694,14/1,36 = 15951,57 руб./т у.т.

- электроэнергии Цт у.т = 6550/0,1255 = 52191,2 руб./т у.т.

При замене старых угольных или электрических котлов котельных на новые газовые экономический эффект составит:

ΔЭк = Qпр.*(bпр.1* Цт у.т.1 - bпр.2* Цт у.т.2)+Эфот..                                         8)

Для угольных котельных:

ΔЭк=Qпр.*(0,22059*6903,79-0,1553*5767,76)+Эфот..= Qпр.*627,17 руб./Гкал+Эфот        (9)

где Эфот. – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

Для электрокотельных:

ΔЭк=Qпр.*(0,1458*52191,2-0,1553*6903,79) = Qпр.*6537,3 руб./Гкал.

При замене старых угольных котлов на новые экономический эффект составит:

ΔЭк=Qпр.*(0,22059*6903,79-0,1905*6903,79) = Qпр.*207,74 руб./Гкал.

При замене старых угольных котлов на новые электрические экономический эффект составит:  ΔЭк= Qпр.*( -4474) руб./Гкал+Эфот

При реконструкции ТЭЦ экономический эффект составит:

По углю: Эк =Qпр.*(0,22217*6903,79-0,1553*5767,76)+Эфот = Qпр.*638,2 руб./Гкал+Эфот

По мазуту Эк =Qпр.*(0,22217*15951,57-0,1553*5767,76)+Эфот = Qпр.*2648,23 руб./Гкал+Эфот

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 15 тыс. руб. за 8 месяцев работы в году с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот. =15*8*1,302=156,24 тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на более крупных котельных – до 8-ми чел.

4.3.  Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья.

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 1 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0, | 401 |  | 44,0 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 |  |  |  |  |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29,0 | существующие котлы |  |  |  |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 |  |  |  |  |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |
| детсад №7 | 62,5 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0, | 401 | - | 43,5 |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 |  |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | существующие котлы |  |  |  |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161,0 |  |  |  |  |
| школа №4 | 161,0 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 401 | - | 74,6 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 401 | - | 128,3 |
| школа ДЮТТ | 123,8 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | существующая котельная | 802 | - | 215,2 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 | замена 2 котлов Универсал-6 на котлы КВр-0,3 |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 |  |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7,0 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | существующие эл. котлы |  |  |  |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 |  |  |  |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 401 | - | 59,1 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 | существующая котельная |  |  |  |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | существующая котельная |  |  |  |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 |  |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | существующая котельная |  |  |  |
| админ. здание | 109,0 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | существующая котельная |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | существующая котельная |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | существующая котельная |  |  |  |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3095,0 |  | 2807 | 0 | 564,8 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" |  |  | 2807 | 0 | 564,8 |

| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД и ИЖД - 1348 объект | 87427,7 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 |  |  |  |  |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 |  |  |  |  |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР- 2 здания | 18,7 |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 |  |  |  |  |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 |  |  |  |  |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 |  |  |  |  |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 |  |  |  |  |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 |  |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания | 78 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 |  |  |  |  |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 |  |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 |  |  |  |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  | 0 | 0 | 0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 118467,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 121561,9 |  | 2807 | 0 | 564,8 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 2 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 745,6 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 244,3 |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 32,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 708,7 |
| детсад №7, корпус 2 | 30 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1031,3 |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161 |  |  |  |  |
| школа №4 | 161 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 840,5 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 979,0 |
| школа ДЮТТ | 123,8 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 1194,6 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 301,9 |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 800,9 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 578,3 |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 634,5 |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1104,4 |
| админ. здание | 109 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | перевод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 300,5 |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3049,9 |  | 26284,1 | 372,5 | 9464,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 9156,7 | 125,5 | 4204,8 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" |  |  | 17127,4 | 247 | 5259,5 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1348 объект | 87427,7 | реконструкция ТЭЦ | 700000 |  | 195070 |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 |  |  |  |  |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 |  |  |  |  |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 46,5 |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 102,4 |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 |  |  |  |  |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 96,7 |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 61,0 |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 |  |  |  |  |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 |  |  |  |  |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 |  |  |  |  |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 216,2 |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 73,4 |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 |  |  |  |  |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 |  |  |  |  |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 387,9 |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 |  |  |  |  |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья» - 2 здания | 78 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 |  |  |  |  |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 |  |  |  |  |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 |  |  |  |  |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 |  |  |  |  |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 254,9 |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 235,3 |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 | сохраняется теплоснабжение от угольно-мазутной ТЭЦ |  |  |  |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 |  |  |  |  |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 |  |  |  |  |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 |  |  |  |  |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 |  |  |  |  |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 |  |  |  |  |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 |  |  |  |  |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  | 3621,5 | 35,5 | 1474,4 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 118467,0 |  | 700000 | 0 | 195070 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 121516,9 |  | 717127,4 | 247 | 200329,5 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 12778,2 | 161,0 | 5679,3 |

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. | Затраты на обслужи-вание, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  | Сценарий 3 |  |  |  |
| котельная №2 | 90,1 |  |  |  |  |
| детсад №11 корпус 1 | 38,9 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 745,6 |
| детсад №11 корпус 2 | 33,4 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| детсад №11 корпус 3 | 17,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №3 | 45,8 |  |  |  |  |
| детсад №13 корпус 1 | 29 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 244,3 |
| детсад №13 корпус 2 | 16,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 |  |
| котельная №4 | 96,4 |  |  |  |  |
| детсад №7, корпус 1 | 32,5 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 708,7 |
| детсад №7, корпус 2 | 30 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 |  |
| ИЖД ул. Ломоносова, 39 | 33,9 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №6 | 303,6 |  |  |  |  |
| школа №2 уч. Корпус | 238,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1031,3 |
| начальная школа | 20,2 |  |  |  |  |
| школа №2 мастерские | 44,9 |  |  |  |  |
| котельная №7 | 161 |  |  |  |  |
| школа №4 | 161 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 840,5 |
| котельная №9 | 264,5 |  |  |  |  |
| МКД | 140,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 979,0 |
| школа ДЮТТ | 123,8 |  |  |  |  |
| котельная №10 | 440,7 |  |  |  |  |
| Гараж для дрезин | 286,4 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 1194,6 |
| ул. Пристанционная, 2А | 139,2 |  |  |  |  |
| ул. Пристанционная, 15 | 8,2 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| ул. Советская, 1 | 7 |  |  |  |  |
| котельная №11 | 56,6 |  |  |  |  |
| ж/дом №16 | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 | 301,9 |
| ж/дом №16а МВД | 28,3 | быт. котел 1*31 кВт | 317,2 | 3 |  |
| котельная №12 | 131,4 |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция-гараж | 43,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 800,9 |
| военкомат | 87,7 |  |  |  |  |
| котельная №13 | 108,4 |  |  |  |  |
| МКД №86 | 108,4 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 578,3 |
| котельная №14 | 196,3 |  |  |  |  |
| библиотека | 7,1 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 634,5 |
| 10 МКД и ИЖД | 189,2 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №15 | 358,2 |  |  |  |  |
| 3 МКД | 249,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1104,4 |
| админ. здание | 109 |  |  |  |  |
| котельная №16 | 688,8 |  |  |  |  |
| 53 ИЖД | 682,7 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| магазин | 6,1 |  |  |  |  |
| котельная №17 | 93,7 |  |  |  |  |
| 4 ИЖД | 93,7 | первод на индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |
| котельная №20 | 59,3 |  |  |  |  |
| 1 МКД | 59,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 300,5 |
| итого по котельным МУП "ШТЭЦ" | 3049,9 |  | 26284,1 | 372,5 | 9464,4 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 9156,7 | 125,5 | 4204,8 |
| затраты МУП "ШТЭЦ" |  |  | 17127,4 | 247 | 5259,5 |
| ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| МКД и ИЖД - 1348 объект | 87427,7 |  | 700000 |  | 195070 |
| Федеральные и прочие потребители | 14886,5 |  |  |  |  |
| Региональные и муницип. учреждения |  |  |  |  |  |
| ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина» - 17 зданий | 2320,2 | БМК-3,0: 3*1,0 МВт | 24251,0 | 120 | 11758,6 |
| МУП "Традиция" - 4 здания | 1089,2 | БМК-1,2: 3*0,4 МВт | 12019,7 | 90 | 5520,0 |
| МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий | 787,7 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 3992,0 |
| ГУП "Костромская областная аптечная база" | 9 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 45,6 |
| ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району" | 19,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 100,3 |
| ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий | 240,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1217,8 |
| ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум» | 676,8 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт | 8184,9 | 75 | 3430,0 |
| Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР - 2 здания | 18,7 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 94,8 |
| ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы" | 11,8 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 59,8 |
| ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник» | 68,2 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 345,6 |
| ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж» | 682,7 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт | 8184,9 | 75 | 3459,9 |
| ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край" | 123,5 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 625,9 |
| МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения" | 155 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 785,5 |
| Департамент региональной безопасности | 52,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 266,1 |
| ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 41,8 | быт. котлы 2*24 кВт | 491,1 | 5 | 211,8 |
| ОГКУ "Шарьинское лесничество" | 14,2 | быт. котел 1*24 кВт | 245,5 | 2,5 | 72,0 |
| КУМИ администрации ГО г. Шарья | 63,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 321,8 |
| ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум» | 1028,1 | БМК-1,2: 3*0,4 МВт | 12019,7 | 90 | 5210,3 |
| МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья | 323,5 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1639,5 |
| МБУДО "Ветлужская ДМШ" | 96,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 490,1 |
| МБУК "ЦБС ГО г. Шарья» - 2 объекта | 55,8 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 282,8 |
| МБУК "Городской Центр Досуга" | 214,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1088,1 |
| МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья» | 73,9 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 374,5 |
| МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья» - 2 здания | 78 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 395,3 |
| МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья» | 103,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 523,0 |
| МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья» | 406,6 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 2060,6 |
| МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья" | 178,1 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 902,6 |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья» | 74,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 1023,1 | 30 | 377,1 |
| МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья» | 306,3 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1552,3 |
| МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья» | 794,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 4024,9 |
| МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья" | 479,8 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 2431,6 |
| МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья» | 549,9 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт | 6138,7 | 70 | 2786,8 |
| МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья» | 478,3 | БМК-0,5: 2*0,25 МВт | 5116,1 | 70 | 2424,0 |
| МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья» | 265,1 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1343,5 |
| МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья» | 275,6 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 3069,3 | 40 | 1396,7 |
| МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья» | 49,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 249,8 |
| МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение» | 45,5 | быт. котлы 2*31 кВт | 634,3 | 6 | 230,6 |
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья» | 380,2 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1926,8 |
| МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи" | 162,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 2046,2 | 35 | 825,1 |
| МБУ "СШОР" ГО г. Шарья» | 521,5 | БМК-0,6: 2*0,3 МВт | 6138,7 | 70 | 2642,9 |
| МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья" | 782,2 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 3964,1 |
| МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» | 656,9 | БМК-0,8: 2*0,4 МВт | 8184,9 | 75 | 3329,1 |
| ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж» | 308,7 | БМК-0,4: 2*0,2 МВт | 4092,4 | 60 | 1564,5 |
| ГКОУ "Шарьинская школа-интернат" | 958,7 | БМК-1,0: 2*0,5 МВт | 10231,1 | 80 | 4858,6 |
| ОГБУ "Шарьинский КЦСОН» | 129,9 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1534,7 | 30 | 658,3 |
| итого по учреждениям | 16152,8 |  | 191301,7 | 1992,5 | 81861,0 |
| итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 118467,0 |  | 700000 | 0 | 195070 |
| итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 121516,9 |  | 717127,4 | 247 | 200329,5 |
| в т.ч. затраты бюджетных организаций |  |  | 200458,4 | 2118,0 | 86065,8 |

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

| Сценарий |  | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслуживание, тыс. руб. | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | котельные | 2718,4 | 2807,0 | 0,0 | 564,8 | 5,0 |
|  | ТЭЦ | 300190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | бюдж. организ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | итого | 302908,4 | 2807,0 | 0,0 | 564,8 | 5,0 |
| сценарий 2 | котельные | 2996,0 | 17127,4 | 247,0 | 5259,5 | 3,4 |
|  | ТЭЦ | 299600,0 | 700000,0 | 0,0 | 195070,0 | 3,6 |
|  | бюдж. организ. | 1936,0 | 12778,2 | 161,0 | 5679,3 | 2,3 |
|  | итого | 304532,0 | 729905,6 | 408,0 | 206008,8 | 3,6 |
| сценарий 3 | котельные | 2996,0 | 17127,4 | 247,0 | 5259,5 | 3,4 |
|  | ТЭЦ | 259260 | 700000 | 0 | 195070 | 3,6 |
|  | бюдж. организ. | 34800 | 200458,4 | 2118,0 | 86065,8 | 2,4 |
|  | итого | 297056,0 | 917585,8 | 2365,0 | 286395,4 | 3,2 |

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Замена старых котлов на котельных имеет срок окупаемости 5 лет и является целесообразным мероприятием в догификационный период.

Сценарий 2. Предусматривает объем инвестиций 730 млн. руб., в том числе 17,1 млн. руб. на реконструкцию котельных и 12,8 млн. руб. на перевод бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение и срок их окупаемости 3,6 года. ТЭЦ переводится на природный газ: производится замена 4-х энергетических котлоагрегатов и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций 917,6 млн. руб., в том числе 17,1 млн. руб. на реконструкцию котельных и 200,5 млн. руб. на перевод бюджетных учреждений на индивидуальное теплоснабжение. ТЭЦ также переводится на природный газ: производится замена 4-х энергетических котлоагрегатов и другого оборудования. Сохраняется электрогенерация.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразным вариантом является сценарий №3, но он требует затрат из городского и областного бюджетов большой объем инвестиций (свыше 200 млн. руб.). Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. Выбран сценарий №3.

При выборе любого из сценариев необходимо планировать поэтапную замену изношенных участков тепловых сетей, выборочную замену тепловой изоляции.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение в городе организуется для всех 3-5 этажных многоквартирных жилых домов, для значительной части 1-2 этажных многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. Централизованное теплоснабжение предусматривается также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления и ГВС централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в городе осуществляется с помощью Шарьинской ТЭЦ, муниципальных котельных и тепловых сетей.  Других источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городском округе нет и к строительству не планируются.

Поквартирное индивидуальное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации города прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых бытовых котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в большей части индивидуальных и блокированных жилых домах, а также многими частными организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Наиболее мощную систему индивидуального теплоснабжения имеют предприятия ООО «Свисс Кроно», в которую входят 5 тепловых установок и 3 сушилки, и локомотивное депо ОАО «РЖД».

В городском округе исторически сложились 2 производственные зоны: зона деревообрабатывающих предприятий в пгт Ветлужский, основу которой составляет предприятие «Свисс Кроно», и зона ремонтных предприятий железной дороги, расположенная в районе железнодорожной станции. В обоих зонах предприятия имеют собственные теплоисточники.

В зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 31 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

При отсутствии природного газа и при высоких тарифах на электроэнергию и высоких ценах на сжиженный углеводородный газ (далее СУГ) переход на индивидуальное теплоснабжение в МКД практически невозможно, поскольку потребует установки в квартирах твердотопливных котлов.

С приходом в город Шарья природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 200 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют 122 руб./мес. или 1464 руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Ниже приведен сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового 80 квартирного дома постройки 1967 г.

Таблица 5.1.1. Расчет годовых затрат на отопление типового 80 квартирного дома

|  | Ед. изм | I Вариант Центральное | II Вариант Автономное | III Вариант Индивидуальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепла | Гкал | 1068,4 | 1068,4 | 1068,4 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 2634 | - | - |
| Затраты на тепловую энергию | тыс. руб. | 2814,2 |  |  |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Расход газа на выработку теплоты | тыс. м3 | 143,8 | 143,8 | 143,8 |
| Цена природного газа | руб./тыс. м3 | - | 6070 | 6070 |
| Затраты на газ | тыс. руб. |  | 872,6 | 872,6 |
| Цена электроэнергии | руб./кВт*ч | - | 5,43 | 5,43 |
| Установленная электрическая мощность | кВт | - | 3 | 16 |
| Расход электроэнергии | кВт*ч | - | 14515,2 | 77414,4 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. |  | 78,82 | 420,36 |
| Стоимость строительства (проект, оборудование, монтаж, наладка) | тыс. руб. | - | 5824,1 | 16000 |
| Амортизационные отчисления: | тыс. руб. |  | 582,4 | 1600 |
| Стоимость ТО | тыс. руб. |  | 100 | 117,1 |
| Всего затрат | тыс. руб. | 2814,2 | 1633,9 | 3010,1 |
| Затраты на 1 квартиру | тыс. руб. | 35,2 | 20,4 | 37,6 |
| Затраты на 1 м2 жилой площади | тыс. руб. | 0,704 | 0,408 | 0,753 |
| Затраты на 1 м2 жилой площади в месяц отопит. периода | руб./мес. | 93,81 | 54,46 | 100,34 |

Выводы по результатам сравнительного расчета удельных затрат на отопление типового 80 квартирного дома.

1). Наиболее затратным является III вариант, наименее затратным – II вариант.

2). В I варианте тариф и плата будут увеличиваться ежегодно на 3-10% в зависимости от решений правительства РФ и регионального регулятора тарифов. Ежегодные дефляторы стоимости строительства учитывают фактическую инфляцию и составляют более 4%. Таким образом, в последующие годы разница в удельных затратах на теплоснабжение между I и III вариантами будет увеличиваться в пользу варианта I.

3). II вариант предусматривает строительство для этого дома автономной пристроенной блочно-модульной котельной или монтаж блока котлов наружного размещения мощностью 0,5 Мвт.  Разовые затраты на строительство котельной составят 67,86 тыс. руб. с квартиры, а средняя ежемесячная плата составит 1095,3 руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации теплогенерирующих установок (котлов) - 10 лет.

4) В III варианте предполагаются разовые затраты на проектирование, монтаж и наладку оборудования в размере 200 тыс. руб. на квартиру, а средняя ежемесячная плата составит 1,469 тыс. руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации котлов – 10 лет.

Ежемесячные платежи за 1 м2 жилой площади:

I Вариант – 93,81 руб. II Вариант 54,46 руб. III Вариант – 100,34 руб.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

Существующие в городском округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздуховоды и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом. Для минимизации ущерба теплоснабжающей организации и инвесторов от перехода отдельных квартир в МКД с центрального теплоснабжения на индивидуальное администрация городского округа г. Шарья допускает такой переход только всем многоквартирным домом, в конструкции которого имеются дымоходы из каждой квартиры. При отсутствии в доме дымоходов их прокладка через несущие перекрытия или по фасадам дома не допускается.

В соответствии с действующим законодательством перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие разрешения от администрации городского округа г. Шарья.

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора городского округа г. Шарья.

- Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир. Проектом должны предусматриваться мероприятия по отключению нагревательных приборов от централизованной системы отопления дома, тепловая изоляция проходящих через отключенные квартиры трубопроводов с теплоносителем и горячей водой, установке (замене) регулирующих шайб на тепловом вводе МКД, диаметр которых определяется гидравлическим расчетом на оставшуюся тепловую нагрузку.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир и нежилых помещений, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении выше указанных условий теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Как следует из таблицы 5.1.1, наиболее экономичным для собственников квартир и нежилых помещений является организация теплоснабжения МКД с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1). Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2). Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3). Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школы, детского сада), индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца, и производится в соответствии с п.1, 3, 4 указанных выше условий.

В случае начала реализации на территории городского округа г. Шарья инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» [2], администрация городского округа обязана содействовать инвестору и запретить в зоне действия инвестиционного проекта переход организаций, финансируемых из районного бюджета, квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем многоквартирным домом.

5.2. Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В соответствии с представленными в разделе 4 сценариями развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья предусматривается реконструкции Шарьинской ТЭЦ с целью замены оборудования, имеющего практически полный физический износ и перевода станции на другое топливо – природный газ и с сохранением электрогенерации:

- замена энергетических котлоагрегатов ТП-35У и Т-35-40, на котлоагрегаты, работающие на природном газе;

- перевод на природный газ мазутного водогрейного котла КВГМ-100-150;

- замена пароводяных подогревателей сетевой воды;

- замена сетевых насосов (по результатам их технического обследования);

- сохранение мазутного хозяйства для содержания резервного топлива.

5.3. Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Планирование реконструкции теплоисточников учреждений, котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной (районной и областной) собственности. Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций, федеральных учреждений определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами возможны 2 варианта организации их теплоснабжения: подключение к близко расположенным тепловым сетям ТЭЦ или строительство там квартальных автономных газовых котельных.

До прихода в городской округ природного газа и изыскания для реконструкции необходимых финансовых средств основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров. К таким котлам относятся котлы КВр-0,3(0,35) Кировского или Ижевского котельных заводов или их аналоги других производителей. Более мощные котлы применять не следует;

- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных;

- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;

- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.3.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной тепловой нагрузки на отопление и ГВС, которые приведены в таблицах 1.6.1 и 4.3.1.

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулирующую арматуру.

5.4. Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского округа город Шарья является укрупнение районов теплоснабжения от муниципальных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-8 кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, уже проведены работы по выводу из эксплуатации мелких котельных: железнодорожной больницы, базы МУП «Шарьялестопсервис», «Шаговая», детсада №1 и школы №1, товарной конторы, локомотивного депо. Нуждающиеся в теплоснабжении потребители этих котельных переключены на тепловые сети ТЭЦ или перешли на индивидуальное теплоснабжение.  В 2024 г. и в последующие годы подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельных не планируется. Схема подключения потребителей котельных локомотивного депо и товарной конторы к тепловым сетям ТЭЦ приведена на рисунке 5.4.1.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При газификации города Шарьи целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 2-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) в следующих местах:

- в начале улицы 50 лет Советской власти для теплоснабжения концевых потребителей, подключенных от тепломагистрали, идущей по этой улице (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, №60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – №5 по ул. Лугиниской, №2 – №7 по ул. Ветеранов), мощность 8,0 МВт;

- в п. Новый на месте бывшего ЦТП для теплоснабжения потребителей этого поселка, мощность 2,5 МВт;

Выше перечисленные участки под строительство БМК предварительно согласованы с главным архитектором города и должны быть зарезервированы.

Строительство БМК в начале улицы 50 лет Советской власти позволит значительно разгрузить одну из основных тепломагистралей города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих концевых потребителей, подключенных от этой магистрали, а также обеспечит подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства. При проектировании этих котельных следует предусмотреть возможность их расширения с цель увеличения тепловой мощности.

Суммарная мощность 2-х БМК составляет 10,5 МВт. затраты на строительство 2-х газовых котельных на 2024 год составят 70822,3 тыс. руб.

Суммарная реализация тепловой энергии от 2-х БМК составит 15964 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от БМК в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект составит:

ЭБМК = Qр*(Т-ССт.)/1000   тыс. руб./год                                                             (10)

где Qр – расчетная реализация тепловой энергии от БМК, Гкал/год;

Т – тариф на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал;

ССт – себестоимость производства и передачи тепловой энергии, руб./Гкал.

ЭБМК = 15964*(3777,64-2100)/1000 = 26781,8 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости строительства 2-х БМК составит:

Ток. = 70822,3/26781,8 = 2,6 года.

Суммарная реализация тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ составит 145069 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от ТЭЦ в размере 2500 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

ЭБМК = 145069*(3777,64-2500)/1000 = 185346,0 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости замены 4-х котлов на ТЭЦ составит:

Ток. = 700000/185346= 3,8 года.

Суммарная полезное потребление тепловой энергии бюджетными организациями, переходящими на индивидуальное теплоснабжение от Шарьинской ТЭЦ, составит 34800 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от собственных теплоисточников в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

ЭБМК = 34800*(3777,64-2000)/1000 = 61861,9 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 200458,4/61861,9 = 3,2 года.

Суммарная полезное потребление тепловой энергии газовыми котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ», составит 2996 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от новых газовых котельных в размере 2100 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

ЭБМК = 2996*(3777,64-2100)/1000 = 5026,2 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости замены затрат составит: Ток. = 17127,4/5026,2= 3,4 года

Рисунок 5.4.1 - Схема подключения котельных товарной конторы и локомотивного депо к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ.

5.5. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТСО

Таблица 5.5.1. Значения расчетных нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

| Теплоисточник | Наружный диаметр, мм | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м | Тепловые потери, Гкал/год | Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Тепловые потери в теплосети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №2 | 66 | 117 | 43,45 | 316,6 | 13,7 |
| Котельная №3 | 66 | 48 | 12,31 | 131,3 | 9,4 |
| Котельная №4 | 51 | 50,8 | 12,36 | 186,5 | 6,6 |
| Котельная №6 | 54 | 97,5 | 32,46 | 466,0 | 7,0 |
| Котельная №7 | 75 | 54,2 | 21 | 334,9 | 6,3 |
| Котельная №9 | 76 | 120,3 | 47,4 | 451,0 | 10,5 |
| Котельная №10 | 76 | 210 | 82,12 | 741,4 | 11,1 |
| Котельная №11 | 57 | 10 | 3,49 | 126,1 | 2,8 |
| Котельная №12 | 57 | 31,5 | 10,41 | 293,9 | 3,5 |
| Котельная №13 | 57 | 5 | 0,94 | 218,5 | 0,4 |
| Котельная №14 | 68 | 777,3 | 283,13 | 885,9 | 32,0 |
| Котельная №15 | 72 | 297,5 | 102,25 | 721,8 | 14,2 |
| Котельная №16 | 63 | 1916 | 649,52 | 1444,5 | 45,0 |
| Котельная №17 | 55 | 206 | 58,27 | 229,7 | 25,4 |
| Котельная №20 | - | 0 | 0 | 199,5 | 0,0 |
| Итого по котельным |  | 3941,1 | 1359,11 | 7368,6 | 18,4 |
| Шарьинская ТЭЦ | 124 | 110815 | 63786,8 | 225500 | 28,3 |

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ.

Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2022 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере Qпот.= 63786,8 Гкал/год или 28,3% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 35000,9 Гкал/год или 15,5% от планового отпуска. Уменьшение потерь составит 23226,8 Гкал/год, что позволит сократить расход топлива (каменного угля) на их восполнение:

Мт. = Qпот.*bот.                                                                                              (11)

где bот. – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с учетом выработки на станции электрической энергии.

Мт. = 23226,8*0,21468 = 4986,3 т у.т. = 7023 т угля на сумму около 35395,9 тыс. руб., что уменьшит себестоимость тепловой энергии на величину:

∆Ст. = 35395,95/161033 = 219.8 руб./Гкал или на 5,8%.

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 60465 Гкал/год или 28,8% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 18,4%, а по котельным №14 и №16 потери составляют 32 – 45%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 110,8 км тепловых сетей. При приведении тепловой изоляции сетей в нормативное состояние тепловые потери снижаются до 35 тыс.

Гкал/год, что составляет 15,5 % от отпуска теплоты со станции в теплосети. Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до концевых потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (на 18%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с завышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань, которую планируется вывести из эксплуатации в 2024 году.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. Переход многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличит на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). В настоящее время программа строительства жилья для этих целей приостановлена.  Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты, указанные в табл. 2.2.2, распложены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2023 году     завершить работы по прокладке второй линии Ду350 мм от ТЭЦ до узла переключений (бывшей насосной), замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

Подключение к котельной №16 планируемого к застройке микрорайона с ИЖД между улицами Парашютная, Гагарина, Костромская, а, равно как и других объектов нового строительства, возможно при следующих условиях:

- Застройщик подает в ТСО заявку по установленной форме на подключение к котельной дополнительных тепловых нагрузок с указанием их значений на отопление и ГВС.

- При получении от ТСО технических условий на подключение Застройщик решает вопросы выделения земли под теплотрассы и их проектирования, прокладывает за свой счет тепловые сети от котельной до зданий – объектов теплоснабжения.

- ТСО рассчитывает затраты, связанные с подключением дополнительных тепловых нагрузок, (увеличение тепловой мощности котельной, производительности насосов, ВПУ и др.) и предъявляет их Застройщику.

Застройщик устанавливает узел учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности, то есть в котельной на выводе его участка теплосетей.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Новый, п. Поссовет) или путем прокладки к этим микрорайонам тепловых сетей меньшего диаметра, при этом выбор варианта производить по результатам сравнительного экономического расчета;

- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства газовой котельной на северо-восточный микрорайон города.

При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Замена тепловой изоляции не является быстро окупаемым мероприятием, но должна проводиться в целях увеличения эффективного радиуса теплоснабжения и приведения относительного значения сетевых потерь по каждой котельной к значению до 10%.

В процессе газификации согласно сценариям 2 и 3 будут выведены из эксплуатации котельные №2,3,4,6,14,16,17, которые имеют наибольшую протяженность тепловых сетей. В результате тепловые потери в сетях сократятся до 9%.

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) целесообразно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2023 год. затраты в ценах года строительства по инвестиционной программе    составляют 28295 тыс. руб. Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м. сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год. экономия топлива (угля) составит: 1655,8*0,22059/0,73 = 500,3 т на сумму 5040*500,3 = 2521,5 тыс. руб./год. Простой срок окупаемости составит:

Ток. = 28295/2521,5 = 11,2 года

Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

.

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарьи настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Реконструкция коллекторов и выводов со станции.

- Прокладка по всей протяженности тепломагистрали от ТЭЦ до узла переключений второго вывода со станции условным диаметром 350 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - под железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок -  продлить эту линию от станции скорой помощи до павильона узла переключений (см. рис. 6.5.1).

- Оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

- Замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.5.1

Рисунок 6.5.1 -  Схема тепловых сетей от ТЭЦ до города Шарья после прокладки новых тепломагистралей

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2023 - 2025 годах запланированы работы по реконструкции магистральных участков суммарной протяженностью 768 м с увеличением их диаметра (см. таблицу 6.5.1).

Таблица 6.5.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Место располо-жения объекта | Объем работ | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | г. Шарья, ул. Центральная д.1 | 230 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 4311 | 6368 |  |  |  |  | 10679 |  |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | г. Шарья, ул. хир. Крылова | 350 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 9237 | 26495 |  |  |  |  | 35732 |  |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в насосной станции подмешивания | г. Шарья, ул. хир. Крылова | 6 п.м., сталь, ППУ, 426х8 12 п.м., сталь, ППУ, 377х8 | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | п.г.т. Ветлужский, от ул. Чкалова до ул. Кооперативная на Поссовет | 416 п.м., сталь, ППУ, 159х6; 366 п.м., сталь, ППУ-ПЭ, 159х6 |  |  | 28295 |  |  |  | 28295 |  |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | г. Шарья, ул. Ленина | 461*2 п.м., ВЧШГ Ду 400/500 ППУ | 5620 |  |  |  |  |  | 5620 |  |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | п.г.т.. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры у "Магди" | 140 п.м., чугун, ППУ, 350х9 | 3890 |  | 13098 |  |  |  | 16988 |  |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | г. Шарья, ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 140 п.м., чугун, ППУ, 350х9 | 3778 |  | 13906 |  |  |  | 17684 |  |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | г. Шарья, ул. Центральная д. 1 | 30 п.м., сталь, ППУ, 350х9 |  | 559 |  |  |  |  | 559 |  |
| Реконструкция тепловой изоляции тепловых сетей. Замена на ППУ изоляцию | п.г.т. Ветлужский | ППУ-изоляция, 21 км | 14396 | 6130 | 6454 | 6764 | 7089 | 7429 | 48262 |  |
| итого по теплосетям |  |  | 70560 | 39552 | 61753 | 6764 | 7089 | 7429 | 193147 |  |

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 2 магистральных участков суммарной протяженностью 601 м в связи с исчерпанием ими эксплуатационного ресурса (см. таблицу 6.5.1).

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарьи насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломагистрали Ду =500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломагистраль разделяется на 2 линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 5.4). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей. С учетом ремонта здания насосной (стен и кровли) затраты по ее реконструкции оцениваются в 1000 тыс. руб. Узел переключений обеспечивает переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей пока не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Перспективные топливные балансы

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии теплоисточниками Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр., а также с учетом планов по реконструкции котельных и ТЭЦ:

Мт = Qпр.* bпр./k у.т.           т                                                           (12)

где k у.т. – коэффициент перевода условного топлива в натуральное, принимается по паспортам качества топлива или согласно Постановлению Госкомстата России от 23 июня 1999 г. N46.

Производство тепловой энергии в будущих периодах определяется как сумма производства тепловой энергии в базовом году Qпр.б. и увеличение (уменьшение) производства теплоты в последующие годы за счет подключения (отключения) новых тепловых нагрузок и переключения между теплоисточниками существующих:

Qпр. = Qпр.б. + ∆Qпр.,                                                                    (13)

где Qпр.б. – производство тепловой энергии в базовом году принимается по информации теплоснабжающих организаций;

∆Qпр. - увеличение (или уменьшение) производства тепловой энергии в будущих периодах, Гкал/год;

Динамика изменения тепловых нагрузок на котельные и ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ», приведена в разделе 2, п. 2.2.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/(tвн. – tср.от.)*τот.,  т/ч                                                  (14)

где tвн. – средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях; для жилого сектора

tвн. = 20оС, для и административных зданий, tвн.  = 18оС;

tо и tср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для г. Шарьи принимаются, соответственно, -32оС и -2,9оС.

τот. – продолжительность отопительного периода, τот. = 5376 ч

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (15)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный период

Мн.от. = Qн.пр.* bн.пр.                                                                                                  (16)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива приведены в таблице 7.1.1. При переводе котельных и ТЭЦ на природный газ и с учетом строительства 2-х новых блочно-модульных котельных расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа теплоисточников приведен в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепл. энергии, Гкал | 13142,2 | 11961,0 | 11520,1 | 11520,1 | 8918,9 | 8706,6 | 8203,1 | 7352,3 | 7172,6 | 6840,2 | 7877,2 | 7877,2 | 4248,5 | 4248,5 | 4248,5 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,22059 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 3356,5 | 3438,8 | 3168,0 | 3168,0 | 2027,3 | 1979,0 | 1864,6 | 1621,8 | 1582,2 | 1508,9 | 1737,6 | 1737,6 | 667,0 | 667,0 | 667,0 |
| угля | 3356,5 | 3438,8 | 3168,0 | 3168,0 | 2027,3 | 1979,0 | 1864,6 | 1621,8 | 1582,2 | 1508,9 | 1737,6 | 1737,6 |  |  |  |
| природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,0 | 667,0 | 667,0 |
| Расход топлива, т (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т | 4598,0 | 4710,7 | 4339,8 | 4339,8 | 2777,1 | 2711,0 | 2554,2 | 2221,7 | 2167,4 | 2067,0 | 2380,3 | 2380,3 |  |  |  |
| природного газа, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,0 | 578,0 | 578,0 |
| Максимальный расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля, т/ч | 1,80 | 1,84 | 1,70 | 1,70 | 1,09 | 1,06 | 1,00 | 0,87 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,94 |  |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229 600 | 263904 | 225500 | 223547 | 228152 | 283428 | 286443 | 289458 |
| Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,19057 | 0,19078 | 0,19421 | 0,19421 | 0,18818 | 0,20728 | 0,20728 | 0,20724 | 0,21308 | 0,21468 | 0,21155 | 0,21155 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Расход топлива, т у.т. | 53114,0 | 53172,6 | 54600,3 | 57578,6 | 41539,8 | 47773,9 | 49900,8 | 47582,3 | 56232,7 | 48410,3 | 47291,4 | 48265,6 | 44498,1 | 44971,5 | 45444,9 |
| торфа | 30275,0 | 30308,4 | 31122,2 | 32819,8 | 23677,7 | 27231,1 | 13573,0 | 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | 22839,0 | 22864,2 | 23478,1 | 24758,8 | 17862,1 | 20542,8 | 10379,4 | 5115,1 | 5623,3 | 4841,0 | 4729,1 | 4826,6 |  |  |  |
| угля |  |  |  |  |  |  | 25948,4 | 42257,8 | 50609,4 | 43569,3 | 42562,2 | 43439,0 |  |  |  |
| газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44498,1 | 44971,5 | 45444,9 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, тыс. т | 89,0 | 89,1 | 91,5 | 96,5 | 69,6 | 80,1 | 39,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т | 16670,8 | 16689,2 | 17137,3 | 18072,1 | 13038,0 | 14994,7 | 7576,2 | 3 698,00 | 4595,0 | 3559,6 | 3477,3 | 3548,9 |  |  |  |
| угля, т |  |  |  |  |  |  |  | 58 534,0 | 57875,0 | 59684,0 | 58304,4 | 59505,5 |  |  |  |
| природного газа тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38559,9 | 38970,1 | 39380,3 |
| Максимальный расход топлива, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торфа, т/ч | 34,9 | 34,9 | 35,8 | 37,8 | 27,3 | 31,4 | 15,6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута, т/ч | 6,528 | 6,536 | 6,711 | 7,077 | 5,106 | 5,872 | 2,967 | 1,448 | 1,799 | 1,394 | 1,362 | 1,390 |  |  |  |
| угля, т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 23,204 | 22,943 | 23,660 | 23,113 | 23,589 |  |  |  |
| природного газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,100 | 15,261 | 15,421 |

Таблица 7.1.2. Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Уд. расход топлива, т у.т./Гкал | Потребление топлива, т у.т. | Потребление топлива, тыс. м3/год | Максимальное часовое потребление топлива, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | 0,0775 | 323,1 | 0,157 | 50,72 | 43,96 | 17,42 |
| котельная №3 | 0,0394 | 135,6 | 0,157 | 21,29 | 18,45 | 7,31 |
| котельная №4 | 0,0829 | 192,8 | 0,157 | 30,27 | 26,23 | 10,40 |
| котельная №6 | 0,2611 | 497,4 | 0,157 | 78,10 | 67,68 | 26,83 |
| котельная №7 | 0,1385 | 345,7 | 0,157 | 54,27 | 47,03 | 18,64 |
| котельная №9 | 0,2275 | 462,5 | 0,157 | 72,61 | 62,92 | 24,94 |
| котельная №10 | 0,379 | 759,5 | 0,157 | 119,23 | 103,32 | 40,96 |
| котельная №11 | 0,0487 | 130,8 | 0,157 | 20,54 | 17,80 | 7,05 |
| котельная №12 | 0,113 | 304,4 | 0,157 | 47,79 | 41,42 | 16,42 |
| котельная №13 | 0,0932 | 227,6 | 0,157 | 35,73 | 30,96 | 12,27 |
| котельная №14 | 0,1688 | 878,8 | 0,157 | 137,97 | 119,56 | 47,40 |
| котельная №15 | 0,308 | 737,9 | 0,157 | 115,85 | 100,39 | 39,79 |
| котельная №16 | 0,5923 | 1400,5 | 0,157 | 219,88 | 190,53 | 75,53 |
| котельная №17 | 0,0806 | 235,9 | 0,157 | 37,04 | 32,09 | 12,72 |
| котельная №20 | 0,051 | 207,8 | 0,157 | 32,62 | 28,27 | 11,21 |
| итого по существующим котельным | 2,662 | 6840,2 |  | 1073,9 | 930,6 | 368,9 |
| котельная п. Новый | 2,74 | 7496,4 | 0,157 | 1176,9 | 1019,9 | 404,3 |
| котельная 4-5 кв. | 6,09 | 16665,9 | 0,157 | 2616,5 | 2267,4 | 898,8 |
| итого по новым котельным | 8,83 | 24162,3 |  | 3793,5 | 3287,2 | 1303,1 |
| Шарьинская ТЭЦ | 104 | 283428 | 0,157 | 44498,1 | 38559,9 | 15285,9 |
| всего по системе теплоснабжения | 115,5 | 314430,0 |  | 49365,5 | 42777,7 | 16957,9 |

7.2. Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Расчет выполняется на предстоящий регулируемый период – 2023 год.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (17) |
| --- | --- |

где   - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января), т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком: по твердому топливу — 14 суток, по жидкому топливу - 10 суток.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо) + Qогвс*24/Кнер.                                                           (18)

где  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

Qогвс - суммарная расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

Кнер. - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается по справочнику [23] в размере 2,3;

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура января, для г. Шарьи tср.янв. = -9,2оС (см. табл. 1.3.1);

tо - расчетная температура отопительного периода, для г. Шарьи tо = -32оС.

Таблица 7.2.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 39,4 | 0,22059 | 8,7 | 0,73 | 14 | 166,8 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 128,6 | 0,21155 | 27,2 | 1,36 | 10 | 200,0 |
|  | каменный уголь | 1157,1 | 0,21155 | 244,8 | 0,73 | 14 | 4694,4 |

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

Длительность периода формирования объема НЭЗТ:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

\Расчет производится по формуле:

| тыс. т, | (19) |
| --- | --- |

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица7.2.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэнер-гии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 37,6 | 0,22059 | 8,3 | 0,73 | 45 | 511,7 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 123,3 | 0,21468 | 26,5 | 1,36 | 30 | 584,1 |
|  | каменный уголь | 1110,1 | 0,21468 | 238,3 | 0,73 | 45 | 14690,6 |

Результаты расчета нормативов запаса топлива для теплоснабжающих организаций г. Шарьи приведены в таблице 7.2.3

Таблица 7.2.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарьи, т

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные | каменный уголь | 678,5 | 166,8 | 511,7 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция | мазут | 784,1 | 200,0 | 584,1 |
|  | каменный уголь | 19385,0 | 4694,4 | 14690,6 |

Для формирования запасов аварийных видов топлива для котельных каждой теплоснабжающей организации и для отчетности значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Расчет нормативных запасов топлива для Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469. Нормативы запаса топлива для котельных и станции на 2022 г. утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 5 мая 2021 г. №19. Эти нормативы учитывают запасы топлива как на теплоснабжение, так и на электрогенерацию.

Нормативы запаса топлива на 2023 г. утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 18 мая 2022 г. №23.

8. Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения городского округа производится в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения [18]. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07 2013 г. N 310.

8.1. Сведения об отказах в системах теплоснабжения

В 2021 г. и в 2022 г. отказов в системах теплоснабжения с нарушением теплопотребления в городском округе не было. В этот период выявленные дефекты на тепловых сетях оперативно устранялись.

8.2. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

В ЕДДС городского округа и в МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Кэ = 1

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения

На всех котельных имеется только по 1 водяному вводу, баки суточного запаса воды отсутствуют. Кв = 0,6

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива

Угольные котельные могут работать и на дровах. Электрокотельные резервного топлива не имеют. ТЭЦ может обеспечить всю отопительную нагрузку как угольными котлами, так и мазутным котлом.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Все котельные и ТЭЦ имеют резерв тепловой мощности и достаточную пропускную способность тепловых сетей. Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.

В городском округе г. Шарья резервирование теплоисточников и магистралей тепловых сетей отсутствует. Кр=0.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

(20)

где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Благодаря ежегодно проводимым капитальным ремонтам участков тепловых сетей с заменой ветхих трубопроводов, доля последних составляет не более 5%. Кс = 0,95.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.тс= nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Для всех тепловых сетей ГО г. Шарья nотк = 91. Иотк.тс= 91/122,06 =0,746 отк./км.

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

(21)

Иоткит = (1+0,6+1)/3 = 0,867.

В зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит):

до 0,2 включительно          - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Коткит = 0,6.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,                                          (22)

где - недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно           - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                    - Кнед = 0,2.

Для всех котельных ГО г. Шарья Qоткл = 0, Qнед = 0/(Qфакт*100) = 0, Кнед = 1,0.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам. Для котельных ГО г. Шарья Кп = 1.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                              (23)

где,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Для котельных ГО г. Шарья в Км = 0,9.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (16) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Для котельных ГО  г. Шарья Ктр =0,5.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. В ЕДДС ГО г. Шарья и на ТЭЦ имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Для всех котельных Кист = 1.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист                                         (24)

Кгот = 0,25*1 + 0,35 *0,9 + 0,3*0,5 + 0,1*1 = 0,815

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 8.2.1.

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ составляет 0,815. Категория готовности – «ограниченная готовность».

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кп источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Кп = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Кп = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные-при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общий показатель надежности источников тепловой энергии – «малонадежные».

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

Общий показатель надежности тепловых сетей составляет 0,95. Общая оценка – «надежные».

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, то есть «малонадежные».

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения городского округа город Шарья приведены в разделах 4, 5 и 6. Сводные результаты расчетов в соответствии со сценарием 4 приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2807 | - | - |
| Строительство котельных на природном газе | - | 17127,4 | 17127,4 |
| Итого по котельным | 2807 | 17127,4 | 17127,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - | 700000 | 700000 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 | 6368 | 6368 |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | 26495 | 26495 | 26495 |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в насосной станции подмешивания | 1000 | 1000 | 1000 |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на Поссовет | 28295 | 28295 | 28295 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 5620 | 5620 | 5620 |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 13098 | 13098 | 13098 |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 | 13906 | 13906 |
| Разделение магистрального трубопровода в г. Шарья у коллекторной ВК (увеличение на Ду 500) | 559 | 559 | 559 |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 33866 | 33866 | 33866 |
| Итого по станции | 129207 | 829207 | 829207 |
| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 132014 | 846334,4 | 846334,4 |
| Строительство 2-х квартальных газовых котельных |  | 70822,3 | 70822,3 |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение |  | 12778,3 | 200458,4 |
| Всего по городскому округу | 132014 | 929935 | 1117615,1 |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа город Шарья оценивается: по сценарию 1 в 132 млн. руб., по сценарию 2 в 930 млн. руб. по сценарию 3 в 1117,6 млн. руб.

9.2. Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Определение механизма, источников и условий инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности реализации схемы теплоснабжения, является важным элементом в прединвестиционной подготовке объектов.

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организации города - МУП «Шарьинская ТЭЦ» не получает большой прибыли, несмотря на довольно высокие утвержденные тарифы на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции станции, котельных и тепловых сетей в полном объеме она не имеет.

Не располагает достаточными инвестиционными средствами также и учредитель МУП «Шарьинская ТЭЦ»- администрация городского округа город Шарья.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, замене тепловой изоляции, установке водоочистных фильтров эксплуатирующие организации могут выполнить за счет собственных средств, средств местных бюджетов, за счет арендной платы, а также за счет амортизационных отчислений и затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа. Перевод на индивидуальное теплоснабжение учреждений, организаций осуществляют соответствующие вышестоящие ведомства за счет собственных средств.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения администрация городского округа может войти в федеральную программу реформирования ЖКХ, привлечь средства областного фонда энергосбережения или привлечь заемные средства (взять кредит). Однако, реальным путем финансирования всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа город Шарья является привлечение средств частных инвесторов.

В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;

- инвестиционный проект;

- концессионное соглашение;

- частно-государственное партнерство.

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся муниципальные котельные и тепловые сети.

По инвестиционным проектам с разработкой инвестиционных программ возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно производить реконструкцию станции, увеличение пропускной способности и дальнейшее развитие тепловых сетей, строить отдельные блочно-модульные котельные. По инвестиционным проектам построенные объекты передаются инвестором в длительную аренду теплоснабжающей организации, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств. Возврат вложенных средств производится через механизм тарифного регулирования.

При недостатке средств за счет инвестиционной программы для комплексной реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей целесообразно заключить концессионное соглашение. По концессионному соглашению концессионер приобретает право владения и пользования объектами комплекса тепловой энергетической станции на длительный период. Обязанностью инвестора – концессионера является, прежде всего, обеспечение эксплуатации систем теплоснабжения и предоставление потребителям качественных услуг по отоплению и ГВС. Другой обязанностью концессионера является проведение технических мероприятий, направленных на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Приложением к концессионному соглашению должна быть инвестиционная программа. Возврат инвестору вложенных средств производится также через механизм тарифообразования. При этом тарифы устанавливаются, как правило, на длительный период.

Механизм частно-государственного партнерства может быть реализован путем создания в городском округе собственной инвестиционной компании, наделенной муниципальным залоговым имуществом. Такая компания, по сути, будет являться центром развития региона, и будет обладать по сравнению с другими формами инвестирования 2-мя преимуществами:

- инвестирует в реконструкцию тех объектов, которые более необходимы региону;

- может пользоваться субсидиями и гарантиями государства.

Таким образом, создание частно-государственной инвестиционной компании позволит городу иметь управляемую систему реконструкции и развития инфраструктуры ЖКХ и сопутствующих отраслей экономики.

При заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору Исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов. Этой цели и служит разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа г. Шарья.

9.3. Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (25)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.  Оценка эффективности инвестиций в системы теплоснабжения города Шарьи представлена в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Инвестиции по ГО г. Шарья и их эффективность

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет | Объем финанси-рования, тыс. руб | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупа-емости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сценарий 1 |  |  | сценарий 2 |  |  | сценарий 3 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2807 | 564,8 | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство котельных на природном газе | - | - |  | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 |
| Итого по котельным | 2807 | 564,8 | 5,0 | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 | 17127,4 | 5012,5 | 3,4 |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - |  |  | 700000 | 195070 | 3,6 | 700000 | 195070 | 3,6 |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 |  |  | 6368 |  |  | 6368 |  |  |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи по ул. хир. Крылова до НСП | 26495 |  |  | 26495 |  |  | 26495 |  |  |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в насосной станции подмешивания | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 по ул. Кооперативная на п. Поссовет | 28295 | 2521,5 | 11,2 | 28295 | 2521,5 | 11,2 | 28295 | 2521,5 | 11,2 |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 5620 |  |  | 5620 |  |  | 5620 |  |  |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 у "Магди" | 13098 |  |  | 13098 |  |  | 13098 |  |  |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 |  |  | 13906 |  |  | 13906 |  |  |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение Ду 500) | 559 |  |  | 559 |  |  | 559 |  |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 33866 | 8028,9 | 4,2 | 33866 | 8028,9 | 4,2 | 33866 | 8028,9 | 4,2 |
| Итого по станции | 129207 | 11680 | 11,1 | 829207 | 205620,4 | 4,0 | 829207 | 205620,4 | 4,0 |

| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 132014 | 12244,8 | 10,8 | 846334,4 | 210632,9 | 4,0 | 846334,4 | 210632,9 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2-х квартальных газовых котельных | - | - |  | 70822,3 | 26781,8 | 2,6 | 70822,3 | 26781,8 | 2,6 |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | - | - |  | 12778,3 | 5518,3 | 2,3 | 200458,4 | 83947,8 | 2,4 |
| Всего по городскому округу | 132014 | 12244,8 | 10,8 | 929935 | 242933 | 3,8 | 1117615,1 | 321362,546 | 3,5 |

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,8 – 3,5 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. При этом средства в размере 67046 тыс. руб. предусмотрено вложить в проведение работ по повышению пропускной способности и надежности тепловых сетей, которые не имеют непосредственной окупаемости.

10. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889, собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления города о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация городского округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования на вывод из эксплуатации от администрации городского округа. В случае если от администрации города в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №№2,3,4,6,7,11,13,14,16,17,20 в связи с переходом их потребителей на индивидуальное теплоснабжение, а также вывод из эксплуатации угольных котельных №№9, 10, 12 15 в связи с их реконструкцией в газовые автоматизированные котельные.

Администрация городского округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. К таким потребителям относится, прежде всего, индивидуальный жилой фонд, подключенный к котельным. В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электрокотлы, электрические обогреватели или другие теплоисточники.

11. Предложение по определению единой теплоснабжающей организации

В связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий «Шарьинская ТЭЦ» и «Шарьялестеплосервис» путем присоединения последнего к МУП «Шарьинская ТЭЦ», утвержденной постановлением администрации городского округа город Шарья от 19.09.2018г. №703, в городском округе город Шарья кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации осталась только одна теплоснабжающая организация - МУП «Шарьинская ТЭЦ».

МУП «Шарьинская ТЭЦ», на долю которого теперь приходится свыше 160 тыс. Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 100% от суммарного годового полезного отпуска по городу, стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления теплоснабженческих услуг.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 мелких котельных и 110,8 км тепловых сетей.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

В результате реконструкции котлов на станции значительно снижено потребление дорогого вида топлива – мазута, а с началом газификации города мазут может быть заменен на природный газ, что еще снизит себестоимость производства тепловой энергии.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 11.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%) | Протяжен-ность теплосетей, км (%) | Использование мазута, % в балансе | Наличие генерации эл. энергии | Наличие достаточной технической базы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 160 (100%) | 110,8 (98%) | Снижение до 9,8% | 21 МВт | Имеется |

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ», для чего последний должен направить в адрес администрации городского округа заявку с приложением необходимых документов.

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить ответственность за качество и надежность услуг по теплоснабжению подключенных потребителей;

- быстрее решать вопросы теплоснабжения объектов нового строительства;

- закрыть ряд нерентабельных мелких угольных котельных и тем самым оптимизировать затраты на производство и передачу тепловой энергии;

- повысить уровень управления системой теплоснабжения города Шарьи.

12. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [19]. Основным источником информации для определения целевых показателей являются перспективные балансы теплоисточников.

### Таблица 12.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 12,540 | 12,320 | 11,310 | 11,280 | 11,280 | 9,890 | 9,390 | 10,692 | 9,778 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 17,468 | 17,468 | 17,468 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,7014 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 | 2,6624 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,286 | 11,088 | 10,179 | 10,152 | 10,152 | 8,901 | 8,451 | 9,6228 | 8,8002 | 7,5942 | 7,5942 | 8,438 | 17,468 | 17,468 | 17,468 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 60,1 | 63,3 | 61,6 | 61,5 | 67,7 | 64,1 | 64,3 | 71,9 | 69,7 | 64,9 | 64,9 | 68,4 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 11808,4 | 10616,9 | 10172,1 | 10172,1 | 8997,2 | 8783,0 | 8275,1 | 7416,8 | 7309,7 | 7309,7 | 7310 | 7310 | 7310 | 7310 | 7310 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 11395,1 | 10245,3 | 9816,1 | 9816,1 | 8682,3 | 8475,6 | 7985,5 | 7107,5 | 7004,9 | 7004,9 | 7005 | 7127 | 7127 | 7127 | 7127 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2554 | 0,2875 | 0,275 | 0,275 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2273 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,2206 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 | 0,1570 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,2647 | 0,2979 | 0,2850 | 0,2850 | 0,2355 | 0,2355 | 0,2355 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2302 | 0,2302 | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  | 56,2 | 56,2 | 41,6 | 41,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 35,9 | 33,1 | 34,6 | 34,7 | 29,1 | 32,3 | 32,1 | 25,3 | 27,2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4 | 3,949 | 4,445 | 4 | 4 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 605,5 | 605,5 | 605,5 | 467 | 467 | 461 | 582,1 | 521,2 | 515,5 | 513,4 | 513,4 | 513,4 | 3309,6 | 3309,6 | 3309,6 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1449,8 | 1449,8 | 1449,8 | 1275 | 1377,3 | 1383,6 | 785 | 997,7 | 997,7 | 684,9 | 684,9 | 684,9 | 3995,3 | 3995,3 | 3995,3 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12,7 | 14,2 | 14,8 | 13,0 | 15,9 | 16,3 | 9,8 | 14,0 | 14,2 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 134,3 | 148,6 | 154,8 | 119,4 | 142,5 | 144,1 | 193,1 | 192,9 | 193,6 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 1243,1 | 1243,1 | 1243,1 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 1585,7 | 1469,8 | 1426,5 | 1426,5 | 1333,0 | 1255,6 | 1202,5 | 1159,4 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 1104,2 | 2449 | 2449 | 2449 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 180,3 | 163,0 | 156,5 | 156,5 | 131,1 | 128,0 | 120,6 | 108,1 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 199,6 | 177,9 | 169,8 | 169,8 | 138 | 134,1 | 124,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 1017,9 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,299 | 0,277 | 0,269 | 0,269 | 0,251 | 0,237 | 0,220 | 0,212 | 0,202 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 1,168 | 1,02 | 0,892 | 0,892 | 0,762 | 0,745 | 0,704 | 0,651 | 0,576 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,508 | 4,074 | 3,912 | 3,912 | 3,277 | 3,199 | 3,014 | 2,701 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 0,102 | 0,092 | 0,088 | 0,088 | 0,074 | 0,072 | 0,068 | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица 12.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 110 | 110 | 110 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,146 | 100,647 | 100,970 | 98,839 | 98,127 | 100,987 | 101,198 | 101,565 | 105,379 | 105,979 | 106,667 | 107,436 | 108,206 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 110 | 110 | 110 |
| 4. | Потери УТМ | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 41,2 | 41,2 | 40,8 | 40,5 | 40,3 | 41,5 | 42,0 | 40,3 | 40,2 | 39,9 | 37,7 | 37,3 | 3,0 | 2,3 | 1,6 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 278711 | 278711 | 281141 | 296476 | 220745 | 230480 | 240741 | 229600 | 263904 | 225500 | 228152 | 228152 | 224301 | 224503 | 224705 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 278031 | 278031 | 280461 | 295796 | 220022 | 229800 | 240061 | 229010 | 263104 | 224810 | 227442 | 227472 | 223621 | 223823 | 224025 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | 1 | 2 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,1908 | 0,1908 | 0,1942 | 0,1942 | 0,1882 | 0,2073 | 0,2073 | 0,2222 | 0,2222 | 0,2147 | 0,2116 | 0,2116 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 11 | Собственные нужды | % | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 0,3131 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,191 | 0,191 | 0,195 | 0,195 | 0,189 | 0,208 | 0,208 | 0,223 | 0,223 | 0,215 | 0,212 | 0,212 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 46,3 | 51,9 | 44,6 | 48,1 | 38,8 | 38,5 | 49 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 25,2 | 25,2 | 25,0 | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 25,5 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 25,6 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 25,5 | 25,3 | 26,0 | 26,1 | 26,2 | 27,2 | 27,3 | 97,0 | 97,7 | 98,4 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5304 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля котельных, оборудо-ванных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,8 | 114,8 | 114,4 | 115,2 | 115,2 | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28303 | 28364 | 28331 | 28303 | 28303 | 29065 | 29426 | 29426 | 29426 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 70606 | 70606 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 70735 | 65220 | 63493 | 63787 | 63787 | 65505 | 65505 | 65505 | 65505 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 25,4 | 25,4 | 25,2 | 23,9 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,5 | 24,1 | 28,4 | 28,0 | 28,8 | 29,3 | 29,3 | 29,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 284,8 | 284,8 | 282,6 | 281,2 | 280,3 | 286,4 | 288,4 | 280,9 | 280,0 | 278,7 | 268,6 | 274,3 | 275,9 | 273,9 | 271,9 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 85791 | 85791 | 85994 | 85954 | 86040 | 85783 | 85686 | 85746 | 83668 | 83765 | 85368 | 86576 | 86733 | 86912 | 87091 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 2484,6 | 2484,6 | 2503,7 | 2516,2 | 2524,3 | 2471,0 | 2453,2 | 2524,7 | 2530,0 | 2539,1 | 2634,5 | 2649,5 | 2666,7 | 2685,9 | 2705,1 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 24,3 | 24,3 | 24,8 | 25,0 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 22,6 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 99,385 | 99,385 | 100,15 | 100,647 | 100,97 | 98,839 | 98,127 | 100,99 | 101,20 | 101,57 | 105,38 | 106 | 106,7 | 107,5 | 108,2 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 2,243 | 2,243 | 2,261 | 2,272 | 2,279 | 2,231 | 2,215 | 2,280 | 2,284 | 2,293 | 2,379 | 2,392 | 2,408 | 2,425 | 2,443 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |

13. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией городского округа г. Шарья МУП «Шарьинская ТЭЦ», приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением Думы городского округа город Шарья седьмого созыва от 13.12.2022 года № 66-ДН с 01.12.2022 г. введены следующие муниципальные стандарты:

- муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2883,00 руб. за Гкал (с НДС)

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,257 Гкал/год/кв. м (0,0342 Гкал/мес./кв. м).

3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0557 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского округа. Полезный отпуск тепловой энергии населению города Шарьи составляет около 116 тыс. Гкал/год. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2022 год приведен в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению на 2022 год

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год |  |  |  | Тариф, руб./Гкал с НДС |  | Муниципаль-ный стандарт, руб./Гкал |  | Прогноз объема МСП, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  | 1 полу-годие | 2 полу-годие | 1 полу-годие | 2 полу-годие |  |
|  | по расчету | по муниц. стан-дарту | по расчету | по муниц. стан-дарту |  |  |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ» | 68000 | 60452 | 48000 | 42672 | 4533,17 | 4533,17 | 2883 | 2883 | 159979 |

В связи с тем, что в 2023 г. рост тарифа произошел более высокими темпами, чем рост муниципальных стандартов, увеличится объем МСП из городского бюджета.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех 1-4 этажных индивидуальных и многоквартирных домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и сократить МСП на сумму около 20 млн. руб./год.

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

|  |  |  | сценарий 1 |  |  | сценарий 2 |  |  | сценарий 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | ед. измер. | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП | ТЭЦ | котель-ные | всего по МУП |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство тепловой энергии | Гкал | 228152 | 6992 | 235144 | 221613 | 13340 | 234953 | 171765,3 | 13340,1 | 185105,5 |
| 1.2. | Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 709,0 | 425,0 | 1134,0 | 706,0 | 266,8 | 973 | 532,5 | 266,8 | 799,3 |
|  | то же % к проиводству |  | 0,31 | 6,08 | 0,48 | 0,31 | 2,00 | 0,41 | 0,31 | 2,0 | 0,43 |
| 1.3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 227443,0 | 6567,0 | 234010,0 | 220907,0 | 13073,3 | 233980 | 171233 | 13073,3 | 184306,2 |
| 1.4. | потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 63281,0 | 1157,0 | 64438,0 | 62907,0 | 1073,3 | 63980 | 46232,9 | 1073,3 | 47306,2 |
|  | то же % к отпуску в сеть |  | 27,82 | 17,62 | 27,54 | 28,48 | 8,21 | 27,34 | 27,00 | 8,2 | 25,67 |
| 1.5. | Полезный отпуск тепловой энергии - всего: | Гкал | 164162,0 | 5410,0 | 169572,0 | 158000,0 | 12000,0 | 170000 | 125000 | 12000 | 137000 |
| 1.6. | Норма расхода топлива | кг у.т./Гкал | 211,55 | 222,97 | 211,89 | 160,00 | 157,00 | 159,83 | 160,00 | 157,00 | 159,78 |
| 1.7. | расход условного топлива | т у.т. | 48265,6 | 1559,0 | 49824,6 | 35458,1 | 2094,4 | 37552,5 | 27482,5 | 2094,4 | 29576,9 |
| 2 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 159396,4 | 21919,6 | 181316,0 | 127421,1 | 2385,2 | 129806,3 | 127421,1 | 2385,2 | 129806,3 |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 23975,16 | 1590,71 | 25565,9 | 11987,58 | 795,35 | 12782,9 | 11987,58 | 795,4 | 12782,9 |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 34175,48 | 1003,30 | 35178,8 | 17087,74 | 501,65 | 17589,4 | 17087,74 | 501,7 | 17589,4 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 77524,95 | 18417,16 | 95942,1 | 74524,95 | 600,00 | 75124,9 | 74524,95 | 600,0 | 75124,9 |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 9788,42 | 631,33 | 10419,7 | 9788,42 | 315,66 | 10104,1 | 9788,42 | 315,7 | 10104,1 |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 9202,26 | 249,17 | 9451,4 | 9202,26 | 124,58 | 9326,8 | 9202,26 | 124,6 | 9326,8 |
| 2.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 318,10 | 0,00 | 318,1 | 318,10 | 0,00 | 318,1 | 318,10 | 0,0 | 318,1 |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 245,54 | 0,00 | 245,5 | 345,54 | 20,00 | 365,5 | 345,54 | 20,0 | 365,5 |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 272,92 | 0,00 | 272,9 | 272,92 | 0,00 | 272,9 | 272,92 | 0,0 | 272,9 |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 2186,13 | 27,93 | 2214,1 | 2186,13 | 27,93 | 2214,1 | 2186,13 | 27,9 | 2214,1 |
| 2.10. | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1707,47 | 0,00 | 1707,5 | 1707,47 | 0,00 | 1707,5 | 1707,47 | 0,0 | 1707,5 |
| 2.10.1. | страхование автотранспорта | тыс. руб. | 72,15 | 0,00 | 72,2 | 72,15 | 0,00 | 72,2 | 72,15 | 0,0 | 72,2 |
| 2.10.2. | прочие расходы | тыс. руб. | 1635,32 | 0,00 | 1635,3 | 1635,32 | 0,00 | 1635,3 | 1635,32 | 0,0 | 1635,3 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 51 316,34 | 5 749,58 | 57065,9 | 129 598,68 | 3 581,00 | 133179,7 | 148 366,70 | 3 581,00 | 151947,7 |
| 3.1. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 4020,95 | 57,74 | 4078,69 | 4020,95 | 57,74 | 4078,7 | 4020,95 | 57,74 | 4078,7 |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 23412,53 | 4978,19 | 28390,72 | 22506,53 | 181,20 | 22687,7 | 22506,53 | 181,20 | 22687,7 |
| 3.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 23741,01 | 712,72 | 24453,74 | 102929,35 | 3341,13 | 106270,5 | 121697,37 | 3341,13 | 125038,5 |
| 3.4. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 141,84 | 0,93 | 142,8 | 141,84 | 0,93 | 142,8 | 141,84 | 0,9 | 142,8 |
| 4 | Расходы на энергоресурсы | тыс. руб. | 314459,44 | 23420,04 | 337879,5 | 219238,19 | 13865,79 | 233104,0 | 174314,83 | 13865,79 | 188180,6 |
| 4.1. | Расходы на топливо |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.1. | мазут | т | 4111,80 |  | 4111,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.2. | уголь | т | 44153,76 | 2209,6 | 46363,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.3. | эл. энергия для эл. котельных | тыс. кВт*ч |  | 1416,8 | 1416,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.4. | природный газ | тыс. м3 |  |  |  | 30726,24 | 1814,90 | 32541,1 | 23814,95 | 1814,90 | 25629,86 |
| 4.1.5. | цена мазута | руб./т | 17609,53 |  | 17609,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | цена угля | руб./т | 5040,00 | 5040,00 | 10080,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | цена эл. энергии | руб./кВт*ч |  | 7,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | цена газа | руб./тыс. м3 |  |  |  | 6500,00 | 6500,00 |  | 6500,00 | 6500,00 |  |
| 4.2. | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 294941,80 | 21351,12 | 316292,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | мазута | тыс. руб. | 72406,87 |  | 72406,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | угля | тыс. руб. | 222534,93 | 11136,21 | 233671,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | электроэнергии | тыс. руб. |  | 10214,91 | 10214,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | газа | тыс. руб. |  |  |  | 199720,55 | 11796,88 | 211517,4 | 154797,20 | 11796,88 | 166594,1 |
| 4.3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 2510,87 | 2041,52 | 4552,4 | 2510,87 | 2041,52 | 4552,4 | 2510,87 | 2041,52 | 4552,4 |
| 4.4. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 17006,76 | 27,40 | 17034,2 | 17006,76 | 27,40 | 17034,2 | 17006,76 | 27,40 | 17034,2 |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 525172,2 | 51089,2 | 576261,4 | 476258,0 | 19832,0 | 496090,0 | 450102,6 | 19832,0 | 469934,6 |
|  | НВВ на 1 Гкал |  | 3199,11 | 9443,48 | 3398,33 | 3014,29 | 1652,67 | 2918,18 | 3600,82 | 1652,67 | 3430,18 |
|  | капитальные вложения, всего |  | 88262,0 | 2801,0 | 91063,0 | 791883,5 | 26284,1 | 818167,6 | 979563,7 | 26284,1 | 1005847,8 |
|  | в том числе реконструкция теплоисточников | тыс. руб. |  | 2801,0 | 2801,0 | 700000,0 | 17127,4 | 717127,4 | 700000,0 | 17127,4 | 717127,4 |
|  | реконструкция тепловых сетей | тыс. руб. | 88262,0 |  | 88262,0 | 88262,0 |  | 88262,0 | 88262,0 |  | 88262,0 |
|  | перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | тыс. руб. |  |  |  | 3621,5 | 9156,7 | 12778,2 | 191301,7 | 9156,7 | 200458,4 |

Сравнение   тарифных сценариев позволяет сделать следующие выводы:

1). По сценарию 1 замена 7 котлов на котельных в догазификационный период не потребует увеличения тарифа, повысит надежность и энергоэффективность 6 угольных котельных и может окупиться до их вывода из эксплуатации.

2). По сценарию 2 частичный перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение позволяет максимально сохранить загрузку ТЭЦ, при сохранении существующего тарифа ежегодно получать прибыль П2 = 158000*(3777,64-3014,29)/1000 = 120,6 млн. руб. и окупить затраты на реконструкцию станции и тепловых сетей за 6-7 лет (Ток.=788262/120600=6,5 года), что может привлечь инвесторов.

3). По сценарию 3 полный перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение приведет к снижению загрузки ТЭЦ и реализации теплоты на 30 тыс. Гкал/год. Годовая прибыль составит П3 = 125000*(3777,64-3600,82)/1000 = 22,1 млн. руб./год.

Ток. = 788262/22100 =35,7 года, что не может привлечь инвесторов. Кроме того, сценарий 3 потребует изыскать из областного и местного бюджетов более 200 млн. руб. на перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение.

14. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

14.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 5030 т, каменный уголь – 63350 т, фактическое годовое потребление составило: мазут – 4961 т, каменный уголь – 85338 т.  Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива углекислый газ (СО2), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 14.1.1 и 14.1.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 14.1.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м3 | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м3 | Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг) | Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг |  |
| Значение рН | 7,90 | 7,80 | 7,4 |
| Цинк | 22,10 | 24,50 | 24,0 |
| Свинец | < 10,0 | < 10,0 | <10.0 |
| Медь | < 20,0 | < 20,0 | <20.0 |
| Никель | < 50,0 | < 50,0 | <50.0 |
| Марганец | < 200,0 | < 200,0 | <200.0 |

Таблица 14.1.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

| Наименование показателя компонента природной среды | Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм³ |  |  |  |  | Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм³ |  |  |  |  | Ожидаемое значение показателя, мг/дм3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода грунтовая (дренажная) по периметру шлакозолоотвала |  |  |  |  | Фон водного объекта |  |  |  |  |  |
|  | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв |  | 4кв |  |
| рН (ед. рН) | 8,07 | 7,75 | 8,03 |  | 7,72 | 8,00 | 7,88 | 7,92 |  | 7,21 | 8,0 |
| Ион аммония | 0,35 | 0,35 | 0,33 |  | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,43 |  | 0,48 | 0,4 |
| Нитрат | 1,81 | 1,78 | 1,51 |  | 2,0 | 1,96 | 1,64 | 1,53 |  | 2,05 | 1,8 |
| Нитрит | 0,042 | 0,063 | 0,039 |  | 0,04 | 0,047 | 0,076 | 0,03 |  | 0,048 | 0,04 |
| Фосфат-ион | 0,19 | 0,11 |  | 0,2 | 0,13 | 0,21 | 0,40 |  | 0,3 | 0,16 | 0,11 |
| Хлорид-ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11,7 |  | 10,0 | 12,05 | <10,0 |
| БПК5 | 1,76 | 1,73 |  | 1,68 | 1,72 | 1,85 | 2,0 |  | 1,94 | 1,91 | 1,8 |
| Взвешенные вещества | 3,3 | 5,0 |  | 3,4 | 3,1 | 5,1 | 6,6 |  | 5,5 | 5,1 | 3,4 |
| Нефтепродукты | 0,018 | 0,015 |  | 0,016 | 0,018 | 0,023 | 0,031 |  | 0,027 | 0,041 | 0,03 |
| Железо | 0,47 | 0,52 |  | 0,4 | 0,48 | 0,86 | 0,76 |  | 0,7 | 0,67 | 0,6 |
| АПАВ | 0,011 | 0,019 |  | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,049 |  | 0,043 | 0,023 | 0,03 |
| Сульфат –ион | <10,0 | <10,0 |  | <10,0 | <10,0 | 10,43 | 13,26 |  | 13,26 | 10,22 | <10,0 |
| Медь | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Цинк | 0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | 0,005 | 0,004 |  | 0,005 | 0,007 | 0,001 |
| Кальций | 18,04 | 16,05 |  | 18,04 | 24,05 | 22,25 | 29,06 |  | 29,06 | 25,25 | 22,8 |
| Магний | 5,11 | 4,37 |  | 5,11 | 6,19 | 5,11 | 6,69 |  | 6,69 | 5,23 | 5,7 |
| Алюминий | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | 0,011 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 |

14.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения.

Объем выбросов СО2 –эквивалента (парниковых газов) определяется по формуле:

Выбросы ПГ  = МТдж* Ксо2/1000      т/год                                                      (26)

где     Ксо2 - переводной коэффициент кг/ТДж;

составляет: для мазута 77400 кг/ТДж, для угля 94600 кг/ТДж

МТдж – объем потребления топлива, ТДж/год

МТдж =0,0293076*Му                                                                     (27)

где Му – объем потребления топлива в т у.т.; Му = Мт*Ку;

Мт – объем потребления топлива в т;

Ку – коэффициент перевода натурального топлива в условное.

Объем выбросов СО2 –эквивалента от сжигания мазута составляет:

Выбросы ПГ маз.  = (0,0293076*4961*1,36)*77400/1000 =  15304,9 т/год

Объем выбросов СО2 –эквивалента от сжигания каменного угля составляет:

Выбросы ПГ уг.  = (0,0293076*85338*0,73)*94600/1000 =  172717,6 т/год

Суммарный объем выбросов СО2–эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

Выбросы ПГ = 15304,9+172717,6 = 188022,5 т/год

На Шарьинской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [21] Шарьинская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива - январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра uм на расстоянии xм от источника выброса и определяется по формуле:

,                                                              (28)

где A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе; для Костромской области А=160.

M - масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе;

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника выброса;

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; для зоны теплоснабжения Шарьнской ТЭЦ с перепадом высот менее 50 м  =1.

H - высота источника выброса (дымовой трубы), м;

V1 - расход газовоздушной смеси, м3/с, определяемый по расходу дымовых газов через дымовую трубу;

- разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и температурой атмосферного воздуха Tв, °C. Для января 2021 г. = 150-(-10,6) = 160,6°C

w0 - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с, определяемая по формуле:

w0 = 4*V1/π*D2                                                                        (29)

где D - диаметр устья источника выброса, м;

для труб паровой котельной w0 = 4*23,66/(3,14*3^2) = 3,349 м/c

для трубы водогрейной котельной w0 = 4*4,259/(3,14*4,8^2) = 0,236 м/c

Расчет мощности выброса ЗВ (показатель М)

На трубы паровой котельной работают по 2 котла типа ТП-35У, Т-35-40, топливо -  каменный уголь. На трубу высотой 120 м работает котел КВГМ-100-150, топливо - мазут.

Вредными ЗВ является сера S и ее окись SO2. В соответствии с паспортами качества топлива содержание серы в угле составляет 0,25%, содержание серы в мазуте 2,64%.

Для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм F = 1.

Расход газовоздушной смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута – 11 м3/кг, для угля – 7,2 м3/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 23,66 т/ч = 23660 кг/ч=6572,2 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 1,394 т/ч = 1394 кг/ч = 387,2 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м V1 = 23660*7,2/(2*3600) = 23,66 м3/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м V1 = 1394*11/3600 = 4,259 м3/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной М1 = 0,25*6572,2/100 = 16,431 г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной М2 = 2,64*387,2/100 = 10,222 г/с.

Коэффициенты m и n определяются в зависимости от характеризующих свойства источника выброса параметров vм, v'м, f и fе:

(30)

(31)

(32)

(33)

Для трубы высотой 60 м vм = 0,65*(23,66*161/60)^0,333= 2,59

v'м = 1,3*3,349*3/60 = 0,218;

f = (1000*3*3,349^2)/(161*60^2) = 0,0581

fе = 800*0,218^3 = 8,288

Для трубы высотой 80 м vм = 0,65*(23,66*161/80)^0,333 = 2,353

v'м = 1,3*3,349*3/80 = 0,163;

f = (1000*3*3,349^2)/(161*80^2) = 0,033

fе = 800*0,163^3 = 3,465

Для трубы высотой 120 м vм = 0,65*(4,259*161/120)^0,333 = 1,161

v'м = 1,3*0,236*4,8/120 = 0,0122;

f = (1000*4,8*0,236^2)/(161*120^2) = 0,0001

fе = 800*0,0122^3 = 0,0015

Коэффициент m при f <100 определяется по формуле:

(34)

Для трубы высотой 60 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,0581^0,5)+0,34*(0,0581^0,333)) = 1,211

Для трубы высотой 80 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,033^0,5)+0,34*(0,033^0,333)) = 1,254

Для трубы высотой 120 м

m = 1/(0,67+0,1*(0,0001^0,5)+0,34*(0,0001^0,333)) = 1,456

Коэффициент n при f < 100 определяется по формулам 36 - 37:

n = 4,4*vм при vм < 0,5                                                       (35)

(36)

N=0,532*vм2 – 2,?13* vм+3,13

n = 1 при vм  2.

Для трубы высотой 60 м (vм = 2,59)

n = 1

Для трубы высотой 80 м (vм = 2,353)

n = 1

Для трубы высотой 120 м (vм = 1,161)

n = 0,532*(1,161^2)-2,13*1,161+3,13 = 1,374

Для трубы высотой 60 м

cm1 = (160*16,431*1*1,211*1*1)/((60^2)*(23,66*160,6)^(1/3)) = 0,057 мг/м3

Для трубы высотой 80 м

cm2 = (160*16,431*1*1,254*1*1)/((80^2)*(23,66*160,6)^(1/3)) = 0,033 мг/м3

Для трубы высотой 120 м

cm3 = (160*10,222*1*1,456*1*1)/((120^2)*(4,259*160,6)^(1/3)) = 0,019 мг/м3

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация ЗВ (серы) cм, мг/м3, при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем

cm = cm1+cm2+ cm3                                                                                (37)

cm = 0,057+0,033+0,019 = 0,109 мг/м3

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [18] составляет 0,5 мг/м3.

Безразмерная концентрация ЗВ диоксида серы в атмосферном воздухе qк составляет:

qк = cm/ПДКSO2                                                               (38)

qк = 0,109/0,5 = 0,218.

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 21,8% от ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ определяется по формуле:

C = 0,1* c *P / P0                                                           (39)

где C и c - соответственно, среднегодовая и максимальная разовая концентрация от точечного источника выброса в рассматриваемой расчетной точке,

P (%) - среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от источника выброса в расчетную точку, в соответствии с СП 131.13330.2018 для наиболее холодного месяца января составляет 16%.

P0 (%) - повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для восьмирумбовой розы ветров P0 = 12,5%).

CSO2 = 0,1*0,109*16/12,5 = 0,014 мг/м3 при ПДКSO2 = 0,05 мг/м3

Вывод: CSO2 < ПДКSO2

14.3 Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 14.3.1.

Таблица 14.3.1. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2022 г., по повышению экологической безопасности

| Место проведения работ | Содержание работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Паровая котельная | Реконструкция шахты аэросмеси на котлоагрегатах ст.№ 1,2,3,4 для работы на угле (сепарационные устройства) | 10795,7 |
| Паровая котельная | Реконструкция системы топливоподачи. Приобретение и установка системы аспирации. | 2540,3 |
| Склад угля | Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля | 12020 |
| Мазутонасосная станция ШТЭЦ | Реконструкция приемной ёмкости мазута на мазутонасосной станции ШТЭЦ | 3380 |
| Склад угля | Реконструкция вагонных весов ВВ-200 | 480 |
|  | Итого | 29216 |

15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 15.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансиро-вания | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансиро-вания | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |
|  | сценарий 1 |  |  |  | сценарий 2 |  |  |  | сценарий 3 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котлов на угольных котельных | 2807 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Строительство котельных на природном газе | - |  |  |  | 17127,4 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты | 17127,4 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты |
| Итого по котельным | 2807 |  |  |  | 17127,4 |  |  |  | 17127,4 |  |  |  |
| МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена паровых котлов и другого оборудования, перевод ТЭЦ на природный газ | - |  |  |  | 700000 | 2025 | 2026 | привлечение инвестора | 700000 | 2025 | 2026 | привлечение инвестора |
| Строительство перехода Ду 350 через ж/д пути | 6368 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 6368 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 6368 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Строительство дополнительного участка Ду 350 от станции скорой помощи до НСП | 26495 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 26495 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 26495 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Разделение потоков по трубопроводам Ду 350 и Ду 500 в НСП | 1000 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 1000 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 1000 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Строительство квартальной теплотрассы от Т-10 по ул. Чкалова до ТК-104 на п. Поссовет | 28295 | 2023 | 2025 | кредит | 28295 | 2023 | 2025 | кредит | 28295 | 2023 | 2025 | кредит |
| Реконструкция магистральной теплотрассы по ул. Ленина от ТК-26 до ТК-27в | 5620 | 2022 | 2023 | собственные средства МУП | 5620 | 2022 | 2023 | собственные средства МУП | 5620 | 2022 | 2023 | собственные средства МУП |
| Замена стального тр-да Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 300 в п.г.т. Ветлужский, ул. Центральная от Т-1 до камеры ТК-4 | 13098 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13098 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13098 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП |
| Замена стального трубопровода Ду 300 на трубопровод ВЧШГ Ду 350 по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны | 13906 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13906 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП | 13906 | 2024 | 2025 | собственные средства МУП |
| Разделение магистрального трубопровода у коллекторной ВК (увеличение Ду 500) | 559 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 559 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП | 559 | 2023 | 2024 | собственные средства МУП |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 33866 | 2023 | 2028 | собственные средства МУП | 33866 | 2023 | 2028 | собственные средства МУП | 33866 | 2023 | 2028 | собственные средства МУП |
| Итого по станции | 129207 |  |  |  | 829207 |  |  |  | 829207 |  |  |  |

| Итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ" | 132014 |  |  |  | 846334,4 |  |  |  | 846334,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство 2-х квартальных газовых котельных | - |  |  |  | 70822,3 | 2025 | 2027 | привлечение инвестора | 70822,3 | 2025 | 2027 | привлечение инвестора |
| Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение | - |  |  |  | 12778,3 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты | 200458,4 | 2025 | 2027 | региональный и местный бюджеты |
| Всего по городскому округу | 132014 |  |  |  | 929935 |  |  |  | 1117615,1 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». (актуализация СНиП 23.01.99).

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (актуализация СНиП II-35-76).

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. (актуализация СНиП 41-02-2003).

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

- СП50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.